## 项目校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 校审阶段 | 校对 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校审意见总计 |  |  | 抽复查 |  |  |  | 质量管控得分
[7 empty] | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 意见总数量 | 处理率 | 完成率 | 意见总数量 | 未处理 | 处理中 | 复核通过
1 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 深圳公司 | 公建部 | 初步设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 126 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (计算规则待定)
二提
[6 empty] | 终提 | 校对 未处理: 1; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 1; 校对 未处理: -; 校对 处理中: -; 校对 已完成: -; 校对 总数: -
[6 empty] | 出图 | 校对 未处理: 84; 校对 处理中: 41; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 125
2 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 首提 |  | 1 |  | 1 | - | - | - | - | 1192 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[6 empty] | 出图 | 校对 未处理: 500; 校对 处理中: 285; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 785; 校对 未处理: 290; 校对 处理中: 112; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 402

## 项目校审记录表
序号 | 专业 | 子项号 | 子项名称 | 意见编号 | 意见类型 | 意见状态 | 校审人 | 校审意见 | 查看截图 | 校审时间 | 意见责任人 | 反馈意见 | 反馈时间 | 复核意见 | 复核时间 | 图号 | 图纸名称
1 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0029 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | B2F消防水泵房下方是制冷机房，泵房内的集水坑影响下层机房的层高。建议复核有无必要设集水坑。_2018-08-29 09:45:07 | 查看截图 | 2018-08-29 09:45 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:18 | 无 | 2018-08-29 09:45 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
2 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0028 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓位置过于隐蔽，应设置在明显区域，且不应影响车辆开门_2018-08-29 12:27:35 | 查看截图 | 2018-08-29 12:28 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:14 | 无 | 2018-08-29 12:28 | 无 | W20-D-BASD-B1F.dwg
3 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0027 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 负二层北区喷淋干管尽量避免穿越人防围护结构接至塔楼_2018-08-29 23:19:22 |  | 2018-08-29 23:19 | 郑发成 |  | 2018-08-30 14:29 | 无 | 2018-08-29 23:19 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
4 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0026 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓、喷淋干管应尽量避免穿越汽车坡道中间位置_2018-08-29 23:32:11 |  | 2018-08-29 23:32 | 郑发成 |  | 2018-08-30 12:16 | 无 | 2018-08-29 23:32 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
5 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0025 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 泄压阀动作压力偏大，建议取扬程的120%_2018-09-04 23:13:32 | 查看截图 | 2018-09-04 23:14 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:07 | 无 | 2018-09-04 23:14 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
6 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0024 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺水泵接合器，穿越人防墙应在平面及系统图设防护阀和刚性防水套管_2018-09-04 23:16:07 | 查看截图 | 2018-09-04 23:16 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:16 | 无 | 2018-09-04 23:16 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
7 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0023 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺喷淋立管管径标注_2018-09-04 23:20:54 | 查看截图 | 2018-09-04 23:21 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:21 | 无 | 2018-09-04 23:21 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
8 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0022 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺消防管道安装标高_2018-09-04 23:21:36 | 查看截图 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:22 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
9 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0021 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺水泵接合器_2018-09-04 23:22:28 | 查看截图 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:22 | 无 | 2018-09-04 23:22 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
10 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0020 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消防立管顶部应设自动排气阀_2018-09-04 23:19:34 | 查看截图 | 2018-09-04 23:20 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:20 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
11 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0019 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺系统图_2018-09-05 15:32:26 | 查看截图 | 2018-09-05 15:32 | 郑发成 | 无 | 2018-09-05 15:32 | 无 | 2018-09-05 15:32 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03 | 南区生活水泵房给排水大样图（一）,南区生活水泵房给排水大样图（二）,北区生活水泵房给排水大样图（一）,北区生活水泵房给排水大样图（二）
12 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0027 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 负二层北区喷淋干管尽量避免穿越人防围护结构接至塔楼_2018-08-29 23:19:22 |  | 2018-08-29 23:19 | 郑发成 |  | 2018-08-30 14:29 | 无 | 2018-08-29 23:19 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
13 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0026 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓、喷淋干管应尽量避免穿越汽车坡道中间位置_2018-08-29 23:32:11 |  | 2018-08-29 23:32 | 郑发成 |  | 2018-08-30 12:16 | 无 | 2018-08-29 23:32 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
14 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0025 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 泄压阀动作压力偏大，建议取扬程的120%_2018-09-04 23:13:32 | 查看截图 | 2018-09-04 23:14 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:07 | 无 | 2018-09-04 23:14 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
15 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0024 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺水泵接合器，穿越人防墙应在平面及系统图设防护阀和刚性防水套管_2018-09-04 23:16:07 | 查看截图 | 2018-09-04 23:16 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:16 | 无 | 2018-09-04 23:16 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
16 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0023 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺喷淋立管管径标注_2018-09-04 23:20:54 | 查看截图 | 2018-09-04 23:21 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:21 | 无 | 2018-09-04 23:21 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
17 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0022 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺消防管道安装标高_2018-09-04 23:21:36 | 查看截图 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:22 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图

## 项目设计人员校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 姓名 | 专业 | 角色 | 校审阶段 | 校对 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校审意见总计
[10 empty] | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 意见总数量 | 处理率 | 完成率
1 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 李志刚 | 建筑 | 专业负责人,设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 22 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 22; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 22
[6 empty] | 李驭仑 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 1; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 1
[6 empty] | 罗晓天 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 28 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 28; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 28
[6 empty] | 汪谦 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 157 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 157; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 157
[6 empty] | 文登伟 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 47 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 47; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 47
[6 empty] | 谢婷 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 116 | 0.069 | 0.069
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 108 | 7 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 朱彬1 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 16 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[9 empty] | 出图 | 校对 未处理: 16; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 16

## 设计人员项目校审情况一览表
序号 | 工号 | 姓名 | 所属公司 | 一级部门 | 二级部门 | 工程编号 | 工程名称 | 工程阶段 | 专业 | 角色 | 校审阶段 | 校对 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校审意见总计
[12 empty] | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 未处理 | 处理中 | 已完成 | 总数 | 意见总数量 | 处理率 | 完成率
1 | A01111 | 朱彬1 | 深圳公司 | 公建部 | 建筑 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 16 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[11 empty] | 出图 | 校对 未处理: 16; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 16
[6 empty] | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 设计 | 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2 | 0 | 0
二提
终提 | bar: 校对 未处理 to 校对 总数
[11 empty] | 出图 | 校对 未处理: 2; 校对 处理中: 0; 校对 已完成: 0; 校对 总数: 2

## 项目校审人员校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 姓名 | 专业 | 角色 | 校审阶段 | 校对 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 校审意见总计
校对: 待设计人员处理 | 待复核 | 复核通过 | 总数 | 及时校对率 | 待设计人员处理 | 待复核 | 复核通过 | 总数 | 及时审核率 | 意见总数量 | 待复核百分比
1 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 何梅兰 | 建筑 | 专业负责人,校对,审核 | 首提 | [5 empty] | - | - | - | - | - | 432 | 0.1875
二提
[15 empty] | - | - | - | - | - | bar: 校审阶段
校审阶段: 出图; 校对: 175 | 0 | 0 | 175 | 0.955 | 176 | 81 | 0 | 257 | 1
姓名: 李志刚; 专业: 建筑; 角色: 专业负责人,设计,校对; 校审阶段: 首提 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 223 | 0
二提
[15 empty] | - | - | - | - | - | bar: 校审阶段
校审阶段: 出图; 校对: 223 | 0 | 0 | 223 | 0.88

## 校审人员项目校审情况一览表
序号 | 工号 | 姓名 | 所属公司 | 一级部门 | 二级部门 | 工程编号 | 工程名称 | 工程阶段 | 专业 | 角色 | 校审阶段 | 校对 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 校审意见总计
校对: 待设计人员处理 | 待复核 | 复核通过 | 总数 | 及时校对率 | 待设计人员处理 | 待复核 | 复核通过 | 总数 | 及时审核率 | 意见总数量 | 待复核百分比
1 | A01111 | 符润红 | 集团公司 | 技术与创作中心 | 技术中心 | GC160156 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 专业负责人,审核 | 首提 | 4 | 19 | 6 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 69 | 0.2754
校审阶段: 二提; 校对: 5 | 0 | 11 | 16 | 1
[17 empty] | - | - | - | - | - | bar: 校审阶段
校审阶段: 出图; 校对: 21 | 0 | 3 | 24 | 1
工程编号: GC160165; 工程名称: 恒大江门悦珑湾二期; 工程阶段: 施工图; 专业: 建筑; 角色: 专业负责人,校对; 校审阶段: 首提 | [9 empty] | 223 | 0
二提
终提
校审阶段: 出图; 校对: 223 | 0 | 0 | 223 | 0.98

## Sheet10
工程名称 | (全部)
工程阶段 | (全部)
计数项:序号 |  |  |  |  | 校审阶段 | 校审人员处理状态
[6 empty] | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  |  | 自校 |  | 总计
专业类型 | 校审人 | 工程编号 | 专业 | 设计阶段 |  |  | 待复核 | 待设计人员处理 | 复核通过 |  | 待复核 | 待设计人员处理 | 复核通过 | 待复核 | 待设计人员处理
2018-10-7 16:18:04 |  | 2018-10-7 16:18:04 | 2018-10-7 16:18:04
2018-10-7 16:35:30 |  | 2018-10-7 16:35:30 | 2018-10-7 16:35:30
电气 | 邓伟光 | GC180272 | 电气 | 出图 | [7 empty] | 75 |  |  | 1 | 76
|  |  | 弱电 | 出图 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
| 付俊哲 | GC180272 | 电气 | 出图 | [7 empty] | 20 |  |  | 1 | 21
|  |  |  | 首提 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 弱电 | 出图 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9
| 刘卫强 | GC160165 | 电气 | 出图 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 弱电 | 出图 | [6 empty] | 1 | 11 |  |  |  | 12
| 申杰 | GC170418 | 电气 | 出图 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 施潘 | GC160275 | 电气 | 出图 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 14
|  |  |  | 首提 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 11
|  |  | 弱电 | 首提 | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 5
| 苏东坡 | GC180137 | 电气 | 出图 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  | GC180302 | 弱电 | 出图 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
| 张定云 | GC180272 | 电气 | 出图 |  |  |  | 34 | [7 empty] | 34
给排水 | 蔡晶晶 | GC180244 | 给排水 | 首提 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 丁余作 | GC180272 | 给排水 | 出图 |  |  | 76 | 5 | [7 empty] | 81
| 黄伟5 | GC130152 | 给排水 | 出图 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 41
|  | GC170174 | 给排水 | 出图 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 15 |  |  |  | 19
|  | GC170418 | 给排水 | 出图 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
| 刘进 | GC180272 | 给排水 | 出图 | [6 empty] | 256 | 7 | 2 |  |  | 265
|  |  |  | 首提 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 龙世联 | GC140094 | 给排水 | 首提 | [6 empty] | 5 | 3 |  |  |  | 8
|  | GC180137 | 给排水 | 出图 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 二提 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 |  | 7
|  | GC180240 | 给排水 | 出图 |  |  | 5 | 8 | [7 empty] | 13
|  |  |  | 二提 |  |  | 10 | 25 | [7 empty] | 35
|  |  |  | 首提 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7
| 杨海斌 | GC180272 | 给排水 | 出图 | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 35
建筑 | 程智鹏 | GC180302 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 12
| 符润红 | GC160156 | 建筑 | 出图 |  |  |  | 21 | 3 | [6 empty] | 24
|  |  |  | 二提 |  |  |  | 5 | 11 | [6 empty] | 16
|  |  |  | 首提 |  |  | 19 | 4 | 6 | [6 empty] | 29
|  | GC160165 | 建筑 | 出图 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
|  |  |  | 首提 |  |  | 4 | 13 | [7 empty] | 17
|  | GC170175 | 建筑 | 出图 |  |  | 26 | 21 | [7 empty] | 47
| 付锐 | GC170175 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 7
| 何梅兰 | GC180272 | 建筑 | 出图 |  | 1 | 81 | 176 |  | 1 |  | 175 |  |  | 2 | 436
| 李志刚 | GC180272 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 223 |  |  |  | 223
| 林羡菊 | GC170408 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | GC170408A | 建筑 | 出图 | [10 empty] | 6 | 6
| 刘智光 | GC170179 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | GC170264 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | 二提 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 燕立欢 | GC170058A | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 38 |  |  |  | 38
|  |  |  | 终提 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 朱彬1 | GC180288 | 建筑 | 出图 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 14
| 朱行福 | GC180163 | 建筑 | 出图 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
结构 | 曹勇龙 | GC160165 | 结构 | 出图 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 13
| 邓慕豪 | GC180288 | 结构 | 出图 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9
| 李文斌 | GC180272 | 结构 | 出图 | [7 empty] | 48 |  |  |  | 48
|  | GC180288 | 结构 | 出图 | [6 empty] | 26 |  |  | 1 |  | 27
| 卢先军 | GC180272 | 结构 | 出图 | [6 empty] | 19 | 25 |  |  |  | 44
| 陆秋风 | GC180272 | 结构 | 出图 | [6 empty] | 7 | 34 |  |  | 1 | 42
| 杨润强 | GC180163 | 结构 | 出图 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
暖通 | 董长进 | GC170058A | 暖通 | 出图 | [6 empty] | 41 | 52 |  |  |  | 93
|  | GC180272 | 暖通 | 出图 | [6 empty] | 8 | 16 |  |  |  | 24
|  | GC180288 | 暖通 | 出图 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
| 苗建增 | GC160165 | 暖通 | 出图 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | GC170418 | 暖通 | 出图 |  |  | 71 | 1 | [7 empty] | 72
|  | GC180272 | 暖通 | 出图 |  |  | 17 | 44 | [7 empty] | 61
|  |  |  | 首提 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 张晶 | GC180240 | 暖通 | 出图 |  |  | 62 | 5 | [7 empty] | 67

## Sheet13
意见责任人 | 朱彬1
计数项:序号 | 列标签
| 校对 | 校对 汇总 | 总计
行标签 | 未处理
GC180272 | 16 | 16 | 16
出图 | 16 | 16 | 16
岳阳恒大未来城 | 16 | 16 | 16
GC180288 | 2 | 2 | 2
出图 | 2 | 2 | 2
恒大江门悦珑湾二期 | 2 | 2 | 2
总计 | 18 | 18 | 18

## Sheet7
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 工程阶段 | 专业类型 | 专业 | 子项号 | 子项名称 | 图号 | 图纸名称 | 图纸分项 | 图纸子类 | 设计阶段 | 校审阶段 | 意见等级 | OPINIONSTATE | 校审人 | 校审意见 | 校审时间 | 意见责任人 | 反馈意见 | 反馈时间 | 复审意见 | 复审时间 | 复审次数 | 设计人员处理状态 | 校审人员处理状态
1 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W10-T-SDSY-给排水系统图.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-08-15 17:58:41 | 2018-08-15 17:59 | 陈伟4 | 无 | 2018-08-15 17:59 | 无 | 2018-08-15 17:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 避开建筑雨棚_2018-09-13 15:40:14 | 2018-09-13 15:40 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:54 | 无 | 2018-09-13 15:40 | 0 | 处理中 | 待复核
3 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 电气 | T1 | 1栋T1座 | 无 | E22-T1-EPPL-R2F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 未见桥架敷设方式_2018-09-13 14:42:42 | 2018-09-13 14:43 | 郑森城 | 无 | 2018-09-13 14:43 | 无 | 2018-09-13 14:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
4 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 补充泵房大样，管线按照大小以实际距离绘制_2018-09-13 15:10:52 | 2018-09-13 15:11 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 19:26 | 无 | 2018-09-13 15:11 | 0 | 处理中 | 待复核
5 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风管Y方向缺少定位_2018-09-13 16:00:10 | 2018-09-13 16:00 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:42 | 无 | 2018-09-13 16:00 | 0 | 处理中 | 待复核
6 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 标注长度_2018-09-13 16:02:59 | 2018-09-13 16:03 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:41 | 无 | 2018-09-13 16:03 | 0 | 处理中 | 待复核
7 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 |  |  | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 龙世联 | 图纸应按比例绘制_2018-08-28 16:53:28 | 2018-08-28 16:53 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 16:53 | 无 | 2018-08-28 16:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
8 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 屋顶消火栓环管影响门的开启，水井地漏排水管无编号_2018-08-29 14:58:36 | 2018-08-29 14:59 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 14:59 | 无 | 2018-08-29 14:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
9 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明、主要设备表.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 工程概况、设计范围、消防定性是否正确,设计规模和建筑防火等级是否与建筑一致_2018-08-28 13:12:33 | 2018-08-28 13:13 | 肖亮亮 | 无 | 2018-08-28 13:13 | 无 | 2018-08-28 13:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
10 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 | 无 | W50-Z-MAPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 图中没有用地红线范围，应复核给排水管线及构筑物是否超出红线_2018-08-28 17:00:51 | 2018-08-28 17:01 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 17:01 | 无 | 2018-08-28 17:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
11 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 屋顶大量通气管穿玻璃雨棚，应转至其它地方_2018-08-29 15:00:01 | 2018-08-29 15:00 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:00 | 无 | 2018-08-29 15:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
12 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 雨水斗位置重叠，应调整图面_2018-08-29 15:02:01 | 2018-08-29 15:02 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:02 | 无 | 2018-08-29 15:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
13 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 系统 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 消防水箱设于5栋还是8栋应注明，给水立管顶部漏设自动排气阀和真空破坏器_2018-08-29 15:06:40 | 2018-08-29 15:07 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:07 | 无 | 2018-08-29 15:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
14 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 屋顶增压稳压设备无型号，缺停泵、启泵压力值，缺流量开关动作值。_2018-08-29 15:18:57 | 2018-08-29 15:19 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:19 | 无 | 2018-08-29 15:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
15 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 防火阀靠墙安装，才能满足距离墙的距离不大于200mm_2018-09-13 16:07:06 | 2018-09-13 16:07 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:41 | 无 | 2018-09-13 16:07 | 0 | 处理中 | 待复核
16 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明、主要设备表.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设计依据、规范、标准、项目建设方设计标准的的引用是否正确?是否是现行国家规范或标准_2018-08-28 09:55:41 | 2018-08-28 09:56 | 肖亮亮 | 无 | 2018-08-28 09:56 | 无 | 2018-08-28 09:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
17 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 土建竖井不能直接作为处理后的新风道_2018-09-13 17:48:43 | 2018-09-13 17:49 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:02 | 无 | 2018-09-13 17:49 | 0 | 处理中 | 待复核
18 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 主水管须按照水管的实际尺寸进行定位_2018-09-13 16:17:11 | 2018-09-13 16:17 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:00 | 无 | 2018-09-13 16:17 | 0 | 处理中 | 待复核
19 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 主立管要放置在空调水管井里面_2018-09-13 17:44:52 | 2018-09-13 17:45 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:40 | 无 | 2018-09-13 17:45 | 0 | 处理中 | 待复核
20 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风管跨越防火分区，应做防火处理_2018-09-13 17:47:17 | 2018-09-13 17:47 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:11 | 无 | 2018-09-13 17:47 | 0 | 处理中 | 待复核
21 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 | 无 | W50-Z-MAPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 雨水回用系统应按规范设置弃流井、清水池及处理设备间_2018-08-28 17:02:10 | 2018-08-28 17:02 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 17:02 | 无 | 2018-08-28 17:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
22 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 | 无 | W50-Z-MAPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 庭院覆土仅1米，消防车道下大量给排水管道无法保证0.7米覆土要求。_2018-08-28 17:06:28 | 2018-08-28 17:06 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 17:06 | 无 | 2018-08-28 17:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
23 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 | 无 | W50-Z-MAPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺道路标高、用地红线、地下室轮廓线等信息_2018-08-28 17:12:57 | 2018-08-28 17:13 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 17:13 | 无 | 2018-08-28 17:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
24 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-3F(4).dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 给排水及消防立管无编号_2018-08-29 08:40:37 | 2018-08-29 08:41 | 郑发成 |  | 2018-09-10 16:52 | 无 | 2018-08-29 08:41 | 0 | 处理中 | 待复核
25 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风口应对建筑墙体或轴线行成定位，才能施工_2018-09-13 15:58:59 | 2018-09-13 15:59 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 15:59 | 0 | 处理中 | 待复核
26 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-3F(4).dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 三层不上人屋面无排水措施、溢流设施。_2018-08-29 08:42:01 | 2018-08-29 08:42 | 郑发成 |  | 2018-09-11 14:25 | 无 | 2018-08-29 08:42 | 0 | 处理中 | 待复核
27 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-3F(4).dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 自校 | 一般性规范 | 已修改 | 龙世联 | 厨区是否有必要设置地漏？应核实上海地区有无该规定_2018-08-29 08:43:17 | 2018-08-29 08:43 | 郑发成 |  | 2018-09-10 16:52 | 无 | 2018-08-29 08:43 | 0 | 处理中 | 待复核
28 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 冷凝水管过长，且在夹层板内敷设，按坡度核算高度是不是满足要求_2018-09-13 17:53:45 | 2018-09-13 17:54 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 13:56 | 无 | 2018-09-13 17:54 | 0 | 处理中 | 待复核
29 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | Z | 总图 | 无 | W50-Z-MAPL-RF.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 应将市政雨污水接驳口的管径、标高等信息表示清楚。_2018-08-28 17:09:55 | 2018-08-28 17:10 | 陈维华 | 无 | 2018-08-28 17:10 | 无 | 2018-08-28 17:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
30 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-3F(4).dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 应复核厨区排水立管离排烟道、灶台的距离是否满足规范要求_2018-08-29 08:44:38 | 2018-08-29 08:45 | 郑发成 |  | 2018-09-10 16:52 | 无 | 2018-08-29 08:45 | 0 | 处理中 | 待复核
31 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-3F(4).dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 电梯前室附近的水井应设置地漏，并提给建筑专业_2018-08-29 08:46:27 | 2018-08-29 08:46 | 郑发成 |  | 2018-09-10 16:52 | 无 | 2018-08-29 08:46 | 0 | 处理中 | 待复核
32 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-RF(4).dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 屋顶有多个生活水箱且重叠，应与其它专业协商好，并留够荷载。_2018-08-29 08:48:33 | 2018-08-29 08:49 | 郑发成 |  | 2018-09-11 09:38 | 无 | 2018-08-29 08:49 | 0 | 处理中 | 待复核
33 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 02 | 4#住宅 | 无 | W20-02-SDPL-RF(4).dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 屋顶未设置预留设施，电梯机房未设置灭火器_2018-08-29 08:51:12 | 2018-08-29 08:51 | 郑发成 |  | 2018-09-11 09:38 | 无 | 2018-08-29 08:51 | 0 | 处理中 | 待复核
34 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg | 地下平面 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | B2F消防水泵房下方是制冷机房，泵房内的集水坑影响下层机房的层高。建议复核有无必要设集水坑。_2018-08-29 09:45:07 | 2018-08-29 09:45 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:18 | 无 | 2018-08-29 09:45 | 0 | 处理中 | 待复核
35 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | 无 | W20-D-BASD-B1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓位置过于隐蔽，应设置在明显区域，且不应影响车辆开门_2018-08-29 12:27:35 | 2018-08-29 12:28 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:14 | 无 | 2018-08-29 12:28 | 0 | 处理中 | 待复核
36 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 取消分励脱扣_2018-09-04 21:33:22 | 2018-09-04 21:33 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:08 | 无 | 2018-09-04 21:33 | 0 | 处理中 | 待复核
37 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 1-1N4_2018-09-04 21:30:45 | 2018-09-04 21:31 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:08 | 无 | 2018-09-04 21:31 | 0 | 处理中 | 待复核
38 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 取消分励脱扣_2018-09-04 21:32:53 | 2018-09-04 21:33 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:08 | 无 | 2018-09-04 21:33 | 0 | 处理中 | 待复核
39 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | 1D | 1栋D座 | 无 | V10-1D-VFSS.dwg | 总平面 | 弱电 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 住宅没有这么多照明配电箱_2018-09-04 21:33:42 | 2018-09-04 21:34 | 李君夏 | 无 | 2018-09-04 21:34 | 无 | 2018-09-04 21:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
40 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 取消分离脱扣_2018-09-04 21:33:51 | 2018-09-04 21:34 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-04 21:34 | 0 | 处理中 | 待复核
41 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 取消分励脱扣，其余自查_2018-09-04 21:34:30 | 2018-09-04 21:34 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-04 21:34 | 0 | 处理中 | 待复核
42 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | 1D | 1栋D座 | 无 | V10-1D-VFSS.dwg | 总平面 | 弱电 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 编号跟强电统一_2018-09-04 21:38:31 | 2018-09-04 21:39 | 李君夏 | 无 | 2018-09-04 21:39 | 无 | 2018-09-04 21:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
43 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 负二层北区喷淋干管尽量避免穿越人防围护结构接至塔楼_2018-08-29 23:19:22 | 2018-08-29 23:19 | 郑发成 |  | 2018-08-30 14:29 | 无 | 2018-08-29 23:19 | 0 | 处理中 | 待复核
44 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓、喷淋干管应尽量避免穿越汽车坡道中间位置_2018-08-29 23:32:11 | 2018-08-29 23:32 | 郑发成 |  | 2018-08-30 12:16 | 无 | 2018-08-29 23:32 | 0 | 处理中 | 待复核
45 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 出风静压箱尺寸应该有规格_2018-09-13 17:55:20 | 2018-09-13 17:55 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:25 | 无 | 2018-09-13 17:55 | 0 | 处理中 | 待复核
46 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 电气 | 电气 | 17 | 地下室 | 无 | E80-17-OHPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 申杰 | 车坡道桥架应靠边布置_2018-08-31 20:57:21 | 2018-08-31 20:57 | 谭论 | 无 | 2018-08-31 20:57 | 无 | 2018-08-31 20:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
47 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 无备用_2018-09-03 22:40:37 | 2018-09-03 22:41 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-03 22:41 | 0 | 处理中 | 待复核
48 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 与前面常用回路功率不一致_2018-09-03 22:49:10 | 2018-09-03 22:49 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-03 22:49 | 0 | 处理中 | 待复核
49 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-RF(3).dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 屋顶平面图无消防水箱出水管、溢流放空管、液位计等等_2018-09-17 10:54:13 | 2018-09-17 10:54 | 郑发成 |  | 2018-09-20 09:24 | 无 | 2018-09-17 10:54 | 0 | 处理中 | 待复核
50 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 强条 | 复核通过 | 符润红 | 空调机房开向建筑内房间门应采用甲级防火门或改空调房的功能名称_2018-09-19 10:48:32 | 2018-09-19 10:49 | 赵含冲 | 已将名称改为开水间。 | 2018-09-21 16:43 |  | 2018-10-12 13:32 | 0 | 已完成 | 复核通过
51 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | 1A | 1栋A座 | 无 | V22-1A-VFPL-10F,12F,14F.dwg | 总平面 | 弱电 | 首提 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 残疾人卫生间要做紧急报警，做在弱电系统里_2018-09-04 15:29:12 | 2018-09-04 15:29 | 李君夏 | 无 | 2018-09-04 15:29 | 无 | 2018-09-04 15:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
52 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 自用办公的热水如何考虑应有所表述_2018-09-04 22:46:50 | 2018-09-04 22:47 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:47 | 无 | 2018-09-04 22:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
53 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | 1D | 1栋D座 | 无 | V22-1D-VFPL-14F.dwg | 总平面 | 弱电 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 防火门监控_2018-09-04 22:08:11 | 2018-09-04 22:08 | 李君夏 | 无 | 2018-09-04 22:08 | 无 | 2018-09-04 22:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
54 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 龙世联 | 生活给水分区共分为8个分区 表述有误。_2018-09-04 22:44:38 | 2018-09-04 22:45 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:45 | 无 | 2018-09-04 22:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
55 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 字体重叠_2018-09-04 22:48:30 | 2018-09-04 22:48 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:48 | 无 | 2018-09-04 22:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
56 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | DS-1B-001,DS-1B-002,DS-1B-003,DS-1B-004,DS-1B-005,DS-1B-006 | 1栋B座竖向配电系统图(一), 1栋B座竖向配电系统图(二),1栋B座配电系统图（一）,1栋B座配电系统图（二）,1栋B座配电系统图（三）,1栋B座配电系统图（四） | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 风机编号需表达_2018-09-18 14:28:53 | 2018-09-18 14:29 | 李君夏 | 无 | 2018-09-18 14:29 | 无 | 2018-09-18 14:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
57 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 改为备用_2018-09-04 19:35:34 | 2018-09-04 19:36 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-04 19:36 | 0 | 处理中 | 待复核
58 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 小于100米的住宅，灭火器危险等级应为请危险级。对应灭火器型号和保护距离需相应修改。_2018-09-04 22:52:09 | 2018-09-04 22:52 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:52 | 无 | 2018-09-04 22:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
59 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 高层建筑屋面雨水管不建议采用UPVC排水管_2018-09-04 22:54:38 | 2018-09-04 22:55 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:55 | 无 | 2018-09-04 22:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
60 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 字体重叠_2018-09-04 22:56:22 | 2018-09-04 22:56 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 22:56 | 无 | 2018-09-04 22:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
61 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 市政直给水管试验压力为0.60MPa是否偏小应复核_2018-09-04 23:01:17 | 2018-09-04 23:01 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:01 | 无 | 2018-09-04 23:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
62 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | N3 | 3栋 |  | 废水系统原理图,雨水系统原理图,生活给水、消火栓、自动喷水系统原理图,污水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 水箱出水管DN150偏大_2018-09-04 23:06:14 | 2018-09-04 23:06 | 程乐 |  | 2018-09-12 10:57 | 无 | 2018-09-04 23:06 | 0 | 处理中 | 待复核
63 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | N3 | 3栋 |  | 废水系统原理图,雨水系统原理图,生活给水、消火栓、自动喷水系统原理图,污水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 雨水斗图例有误，不应带存水弯_2018-09-04 23:08:15 | 2018-09-04 23:08 | 程乐 |  | 2018-09-12 10:57 | 无 | 2018-09-04 23:08 | 0 | 处理中 | 待复核
64 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 泄压阀动作压力偏大，建议取扬程的120%_2018-09-04 23:13:32 | 2018-09-04 23:14 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:07 | 无 | 2018-09-04 23:14 | 0 | 处理中 | 待复核
65 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺水泵接合器，穿越人防墙应在平面及系统图设防护阀和刚性防水套管_2018-09-04 23:16:07 | 2018-09-04 23:16 | 郑发成 |  | 2018-09-21 10:37 | 无 | 2018-09-04 23:16 | 0 | 处理中 | 待复核
66 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺喷淋立管管径标注_2018-09-04 23:20:54 | 2018-09-04 23:21 | 郑发成 |  | 2018-09-21 10:37 | 无 | 2018-09-04 23:21 | 0 | 处理中 | 待复核
67 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺消防管道安装标高_2018-09-04 23:21:36 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:22 | 0 | 处理中 | 待复核
68 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺水泵接合器_2018-09-04 23:22:28 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 |  | 2018-09-21 10:37 | 无 | 2018-09-04 23:22 | 0 | 处理中 | 待复核
69 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 排水支管接入立管竖直转向处的距离应满足规范要求_2018-09-04 23:24:26 | 2018-09-04 23:24 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:24 | 无 | 2018-09-04 23:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
70 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 应增加排水坡度和标高标注_2018-09-04 23:25:39 | 2018-09-04 23:26 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:26 | 无 | 2018-09-04 23:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
71 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | N3 | 3栋 |  | 废水系统原理图,雨水系统原理图,生活给水、消火栓、自动喷水系统原理图,污水系统原理图 | 系统 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 龙世联 | 塔楼的排水出户管没表示（地下室也没有相关内容），应补充。_2018-09-04 23:10:06 | 2018-09-04 23:10 | 程乐 |  | 2018-09-12 14:17 | 无 | 2018-09-04 23:10 | 0 | 处理中 | 待复核
72 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | D | 地下室 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消防立管顶部应设自动排气阀_2018-09-04 23:19:34 | 2018-09-04 23:20 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:20 | 0 | 处理中 | 待复核
73 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 系统 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 立管管径DN40小于屋顶消防水箱补水管DN50有误_2018-09-04 23:26:46 | 2018-09-04 23:27 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:27 | 无 | 2018-09-04 23:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
74 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 屋顶消防水箱出水管DN150偏大，且与地下室系统图不一致_2018-09-04 23:29:29 | 2018-09-04 23:29 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:29 | 无 | 2018-09-04 23:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
75 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 废水管无检查口，应补充_2018-09-04 23:30:38 | 2018-09-04 23:31 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:31 | 无 | 2018-09-04 23:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
76 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 水箱补水管标高比最高水位高150不满足规范要求（强条）_2018-09-04 23:32:33 | 2018-09-04 23:33 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:33 | 无 | 2018-09-04 23:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
77 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 龙世联 | 屋顶增压稳压设备建议消火栓系统和喷淋系统各设一套_2018-08-29 15:21:00 | 2018-08-29 15:21 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:21 | 无 | 2018-08-29 15:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
78 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺喷淋系统图_2018-08-29 15:21:46 | 2018-08-29 15:22 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:22 | 无 | 2018-08-29 15:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
79 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 消火栓栓口压力大于0.50MPa时应采用减压稳压型消火栓_2018-08-29 15:22:16 | 2018-08-29 15:22 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:22 | 无 | 2018-08-29 15:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
80 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 给水入户管压力大于0.35MPa应设置减压措施。_2018-08-29 15:24:08 | 2018-08-29 15:24 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:24 | 无 | 2018-08-29 15:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
81 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 给水支管8户+清洁龙头，共9跟支管上下安装（局部楼层还有减压阀），不便于安装、维修及抄表。_2018-08-29 15:26:20 | 2018-08-29 15:26 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:26 | 无 | 2018-08-29 15:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
82 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 喷淋试水阀/末端试水装置画法有误，截止阀画法不对，喷淋末端管径和排水漏斗管径漏画。_2018-08-29 15:28:54 | 2018-08-29 15:29 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:29 | 无 | 2018-08-29 15:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
83 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 靠近排水立管底部的排水支管连接应符合规范要求。GB50015-2003（2009年版）4.3.12条_2018-08-29 15:30:58 | 2018-08-29 15:31 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:31 | 无 | 2018-08-29 15:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
84 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | （1）生活给水、消防立管入口处应注明压力。（2）缺管径标注_2018-08-29 15:32:42 | 2018-08-29 15:33 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:33 | 无 | 2018-08-29 15:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
85 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 冷凝水系统图中，“接平台空调外机排水”有误_2018-08-29 15:35:39 | 2018-08-29 15:36 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:36 | 无 | 2018-08-29 15:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
86 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W10-S2-SDSY.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | DN80冷凝水立管由于接空调板地漏排水，应按规范设置检查口_2018-08-29 15:36:36 | 2018-08-29 15:37 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:37 | 无 | 2018-08-29 15:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
87 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-1F.dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 单排管未表示，应按GB50015-2003（2009年版）第4.3.12条设置_2018-08-29 15:51:15 | 2018-08-29 15:51 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:51 | 无 | 2018-08-29 15:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
88 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 一层部分区域无灭火器保护，应增设灭火器_2018-08-29 15:55:23 | 2018-08-29 15:55 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:55 | 无 | 2018-08-29 15:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
89 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S2 | 5栋 | 无 | W20-S2-SDPL-R1F.dwg | 平面图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 电梯机房不上人屋面未设雨水溢流设施。_2018-08-29 15:59:00 | 2018-08-29 15:59 | 陈维华 | 无 | 2018-08-29 15:59 | 无 | 2018-08-29 15:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
90 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | 1B | 1栋B座 | 无 | V22-1B-VFPL-BJ1F.dwg | 总平面 | 弱电 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 位置偏移了_2018-09-04 20:30:25 | 2018-09-04 20:30 | 李君夏 | 无 | 2018-09-04 20:30 | 无 | 2018-09-04 20:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
91 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 回路编号错误_2018-09-04 21:24:50 | 2018-09-04 21:25 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-04 21:25 | 0 | 处理中 | 待复核
92 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 冷凝水管DN50是否偏大，应复核_2018-09-10 15:42:26 | 2018-09-10 15:42 | 郑发成 |  | 2018-09-12 10:36 | 无 | 2018-09-10 15:42 | 0 | 处理中 | 待复核
93 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 建议增加 排水支管、排水立管与横干管连接示意图_2018-09-10 16:29:55 | 2018-09-10 16:30 | 郑发成 |  | 2018-09-12 10:39 | 无 | 2018-09-10 16:30 | 0 | 处理中 | 待复核
94 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 土建竖井不能直接作为处理后的新风道_2018-09-14 10:07:31 | 2018-09-14 10:08 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 18:06 | 无 | 2018-09-14 10:08 | 0 | 处理中 | 待复核
95 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 新风管、主水管按照实际距离进行绘制并定位_2018-09-14 11:00:50 | 2018-09-14 11:01 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:40 | 无 | 2018-09-14 11:01 | 0 | 处理中 | 待复核
96 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | R1 | 商业 | 无 | M30-R1-PLAN-2F(DT).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 缺少定位_2018-09-13 09:51:40 | 2018-09-13 09:52 | 邹东生 | 无 | 2018-09-13 09:52 | 无 | 2018-09-13 09:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
97 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | T | 通用图 | NC-T-001,NC-T-002,NC-T-003,NC-T-004 | 图 例,暖通空调工程初步设计说明（一）,暖通空调工程初步设计说明（二）,暖通空调工程初步设计说明（三） | 说明 | 暖通设计及施工说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 规范名称、版本是否为国家最新？_2018-09-13 09:12:49 | 2018-09-13 09:13 | 刘大为 |  | 2018-09-14 20:49 | 无 | 2018-09-13 09:13 | 0 | 处理中 | 待复核
98 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 与四层水平面立管位置对应不上_2018-09-13 15:39:29 | 2018-09-13 15:39 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:12 | 无 | 2018-09-13 15:39 | 0 | 处理中 | 待复核
99 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风管定位，同时标注风管、风口与墙或轴线之间的定位_2018-09-13 11:50:11 | 2018-09-13 11:50 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 14:32 | 无 | 2018-09-13 11:50 | 0 | 处理中 | 待复核
100 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | T | 通用图 | NC-T-001,NC-T-002,NC-T-003,NC-T-004 | 图 例,暖通空调工程初步设计说明（一）,暖通空调工程初步设计说明（二）,暖通空调工程初步设计说明（三） | 说明 | 暖通设计及施工说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 规范名称、版本是否为国家最新？_2018-09-13 11:55:44 | 2018-09-13 11:56 | 刘大为 |  | 2018-09-14 20:53 | 无 | 2018-09-13 11:56 | 0 | 处理中 | 待复核
101 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | T | 通用图 | NC-T-001,NC-T-002,NC-T-003,NC-T-004 | 图 例,暖通空调工程初步设计说明（一）,暖通空调工程初步设计说明（二）,暖通空调工程初步设计说明（三） | 说明 | 暖通设计及施工说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 董长进 | 规范名称、版本是否为国家最新？_2018-09-13 11:56:02 | 2018-09-13 11:56 | 刘大为 | 已经是最新 | 2018-09-14 20:58 | 无 | 2018-09-13 11:56 | 0 | 处理中 | 待复核
102 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 设备放建筑墙上面了_2018-09-13 14:34:31 | 2018-09-13 14:35 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 14:35 | 0 | 处理中 | 待复核
103 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 注意台阶，核算下放置设备尺寸是不是够_2018-09-13 16:03:47 | 2018-09-13 16:04 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 19:27 | 无 | 2018-09-13 16:04 | 0 | 处理中 | 待复核
104 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 自动排气阀应设置于立管最高部位_2018-09-04 23:33:45 | 2018-09-04 23:34 | 陈维华 | 无 | 2018-09-04 23:34 | 无 | 2018-09-04 23:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
105 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | N3 | 3栋 |  | 废水系统原理图,雨水系统原理图,生活给水、消火栓、自动喷水系统原理图,污水系统原理图 | 系统 | 总平图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 水箱补水管标高比最高水位高150不满足规范要求（强条）_2018-09-04 23:34:52 | 2018-09-04 23:35 | 程乐 |  | 2018-09-12 10:57 | 无 | 2018-09-04 23:35 | 0 | 处理中 | 待复核
106 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | N3 | 3栋 |  | 废水系统原理图,雨水系统原理图,生活给水、消火栓、自动喷水系统原理图,污水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 自动排气阀应设于立管最高部位_2018-09-04 23:36:09 | 2018-09-04 23:36 | 程乐 |  | 2018-09-12 10:57 | 无 | 2018-09-04 23:36 | 0 | 处理中 | 待复核
107 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-08 | 构架层给排水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺屋顶水箱大样图_2018-09-05 16:48:07 | 2018-09-05 16:48 | 陈维华 | 无 | 2018-09-05 16:48 | 无 | 2018-09-05 16:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
108 | GC180244 | 南山赤湾地铁综合体施工图项目 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | D | 车库 | 无 | W20-D-BASD-B3F.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 蔡晶晶 | 消火栓位置移动_2018-09-05 14:59:10 | 2018-09-05 14:59 | 李云环 | 无 | 2018-09-05 14:59 | 无 | 2018-09-05 14:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
109 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001 | 一层火灾自动报警平面图,二至二十六层火灾自动报警平面图,屋面层火灾自动报警平面图,机房层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 未见消火栓按钮布置，请与水专业核实是否有设置消火栓？_2018-10-10 11:16:44 | 2018-10-10 11:17 | 谭论 | 无 | 2018-10-10 11:17 | 无 | 2018-10-10 11:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
110 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水设计说明（一）,室内给排水设计说明（二）,室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 当有区域消防、供水系统时，是否有区域供水泵房、水池、水箱等具体情况的说明_2018-09-07 08:50:32 | 2018-09-07 08:51 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-07 08:51 | 无 | 2018-09-07 08:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
111 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E11-D-EMVS.dwg | 系统 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 苏东坡 | 进线功率取常用或备用里的最大值，而非直接相加_2018-09-05 10:13:54 | 2018-09-05 10:14 | 吕晨 |  | 2018-09-05 11:09 | 无 | 2018-09-05 10:14 | 0 | 处理中 | 待复核
112 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 入户水管漏设阀门（余同）_2018-09-14 11:02:00 | 2018-09-14 11:02 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 10:19 | 无 | 2018-09-14 11:02 | 0 | 处理中 | 待复核
113 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001 | 地下一层火灾自动报警组合平面图,地下一层火灾自动报警平面图 A ,地下一层火灾自动报警平面图 B,地下一层火灾自动报警平面图 C | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 苏东坡 | 漏探测器_2018-09-08 17:32:48 | 2018-09-08 17:33 | 陈逸辉 | 无 | 2018-09-08 17:33 | 无 | 2018-09-08 17:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
114 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | 无 | E22-1B-EPPL-BJ1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 引下线_2018-09-18 15:32:30 | 2018-09-18 15:32 | 李君夏 | 无 | 2018-09-18 15:32 | 无 | 2018-09-18 15:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
115 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001 | 地下一层火灾自动报警组合平面图,地下一层火灾自动报警平面图 A ,地下一层火灾自动报警平面图 B,地下一层火灾自动报警平面图 C | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 苏东坡 | 布置有误_2018-09-08 17:34:49 | 2018-09-08 17:35 | 陈逸辉 | 无 | 2018-09-08 17:35 | 无 | 2018-09-08 17:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
116 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001 | 地下一层火灾自动报警组合平面图,地下一层火灾自动报警平面图 A ,地下一层火灾自动报警平面图 B,地下一层火灾自动报警平面图 C | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 苏东坡 | 漏探测器_2018-09-08 17:47:58 | 2018-09-08 17:48 | 陈逸辉 | 无 | 2018-09-08 17:48 | 无 | 2018-09-08 17:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
117 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-3~31F.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 应复核储藏室旁边的阳台是否改造为房间，若有改造需求，宜采用侧排地漏。_2018-09-17 10:49:06 | 2018-09-17 10:49 | 郑发成 | 无 | 2018-09-17 10:49 | 无 | 2018-09-17 10:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
118 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | S1 | 4、7栋 | SS-S1-01,SS-S1-02 | 给水、消火栓、自动喷水系统原理图,排水系统原理图 | 总平图 | 总平图 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺室外消火栓系统稳压管_2018-09-05 09:52:35 | 2018-09-05 09:53 | 陈维华 | 无 | 2018-09-05 09:53 | 无 | 2018-09-05 09:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
119 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001 | 地下一层火灾自动报警组合平面图,地下一层火灾自动报警平面图 A ,地下一层火灾自动报警平面图 B,地下一层火灾自动报警平面图 C | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 苏东坡 | 距墙太近，不小于500m_2018-09-08 17:49:53 | 2018-09-08 17:50 | 陈逸辉 | 无 | 2018-09-08 17:50 | 无 | 2018-09-08 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
120 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001,RDS-D1-001 | 地下一层火灾自动报警组合平面图,地下一层火灾自动报警平面图 A ,地下一层火灾自动报警平面图 B,地下一层火灾自动报警平面图 C | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 苏东坡 | 少风机双切箱_2018-09-08 20:41:12 | 2018-09-08 20:41 | 陈逸辉 | 无 | 2018-09-08 20:41 | 无 | 2018-09-08 20:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
121 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 电气 | 弱电 | D1 | 01地块地下室 | 无 | V20-D1-VFPL-B2F(1).dwg | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 苏东坡 | 路径不通_2018-09-08 21:19:29 | 2018-09-08 21:19 | 张婵 | 无 | 2018-09-08 21:19 | 无 | 2018-09-08 21:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
122 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 机房内水管不需要做到管井里，取消管井和门，节省初投资_2018-09-13 16:04:39 | 2018-09-13 16:05 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:31 | 无 | 2018-09-13 16:05 | 0 | 处理中 | 待复核
123 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 出风管上不需要电动阀_2018-09-13 16:06:25 | 2018-09-13 16:06 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 16:06 | 0 | 处理中 | 待复核
124 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 系统 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 管线标注有误_2018-09-10 14:38:05 | 2018-09-10 14:38 | 郑发成 |  | 2018-09-12 10:23 | 无 | 2018-09-10 14:38 | 0 | 处理中 | 待复核
125 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | “水箱容积”表述不严谨，应为有效容积_2018-09-10 14:40:11 | 2018-09-10 14:40 | 郑发成 |  | 2018-09-10 15:28 | 无 | 2018-09-10 14:40 | 0 | 处理中 | 待复核
126 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 进水管口比最高水位高200不合理，应高于溢流水位150（给排水规范第3.2.4B条，强条）_2018-09-10 14:41:18 | 2018-09-10 14:41 | 郑发成 |  | 2018-09-10 15:28 | 无 | 2018-09-10 14:41 | 0 | 处理中 | 待复核
127 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 复核屋顶转输水箱的补水管管径是否偏小，应按供水范围内的卫生器具的设计秒流量计算。_2018-09-10 14:48:54 | 2018-09-10 14:49 | 郑发成 |  | 2018-09-10 15:51 | 无 | 2018-09-10 14:49 | 0 | 处理中 | 待复核
128 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水设计说明（一）,室内给排水设计说明（二）,室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 黄伟5 | 当有区域消防、供水系统时，是否有区域供水泵房、水池、水箱等具体情况的说明_2018-09-07 09:00:24 | 2018-09-07 09:00 | 黄伟5 |  | 2018-09-27 19:03 |  | 2018-09-27 19:04 | 0 | 已完成 | 复核通过
129 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | D | 地下室及裙房商业 | 无 | E20-D-EPPL-B1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 按照变配电房大样修改柴油发电机引上点位置，其他余同_2018-09-12 22:00:20 | 2018-09-12 22:00 | 庄阿伦 | 无 | 2018-09-12 22:00 | 无 | 2018-09-12 22:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
130 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | HL1-2、HL1-3立管顶部未设置检修阀门_2018-09-10 14:51:26 | 2018-09-10 14:51 | 郑发成 |  | 2018-09-10 15:28 | 无 | 2018-09-10 14:51 | 0 | 处理中 | 待复核
131 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 排水立管竖直转向处的上方应设检查口_2018-09-10 14:58:27 | 2018-09-10 14:58 | 郑发成 |  | 2018-09-12 10:24 | 无 | 2018-09-10 14:58 | 0 | 处理中 | 待复核
132 | GC180137 | 美罗家园大型居住社区0218-02地块租赁房项目工程 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 01 | 1#、2#、3#住宅 | SC-01-1,SC-01-2,SC-01-3,SC-01-4,SC-01-5,SC-01-6,SC-01-7,SC-01-9,SC-01-8,SC-01-10,SC-01-11,SC-01-12 | 1#楼生活给水系统图,2#楼生活给水系统图,3#楼生活给水系统图,1#楼消火栓系统图,2#楼消火栓系统图,3#楼消火栓系统图,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（一）,3#楼污水系统图、废水系统图（一）,1#、2#楼污水系统图、废水系统图（二）,3#楼污水系统图、废水系统图（二）,1#、2#楼冷凝水系统图、雨水系统图,3#楼冷凝水系统图、雨水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 排至大屋面的雨水立管可不设检查口_2018-09-10 15:31:07 | 2018-09-10 15:31 | 郑发成 |  | 2018-09-12 10:36 | 无 | 2018-09-10 15:31 | 0 | 处理中 | 待复核
133 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 压力传感器设置调整_2018-09-13 12:11:08 | 2018-09-13 12:11 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:31 | 无 | 2018-09-13 12:11 | 0 | 处理中 | 待复核
134 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 表达竖井内排烟管及管径_2018-09-13 12:12:47 | 2018-09-13 12:13 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:38 | 无 | 2018-09-13 12:13 | 0 | 处理中 | 待复核
135 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 系统 | 空调、通风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 表达防火阀及风井内风管管径_2018-09-13 12:13:32 | 2018-09-13 12:14 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:39 | 无 | 2018-09-13 12:14 | 0 | 处理中 | 待复核
136 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 单个排烟口最大风量复核_2018-09-13 12:21:50 | 2018-09-13 12:22 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:51 | 无 | 2018-09-13 12:22 | 0 | 处理中 | 待复核
137 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 远控按钮宜设置在较明显处_2018-09-13 12:22:44 | 2018-09-13 12:23 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:51 | 无 | 2018-09-13 12:23 | 0 | 处理中 | 待复核
138 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 图面表达_2018-09-13 12:39:22 | 2018-09-13 12:39 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:55 | 无 | 2018-09-13 12:39 | 0 | 处理中 | 待复核
139 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风机压头是否合理？_2018-09-13 12:39:54 | 2018-09-13 12:40 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:55 | 无 | 2018-09-13 12:40 | 0 | 处理中 | 待复核
140 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 平面调整_2018-09-13 13:13:14 | 2018-09-13 13:13 | 徐洋 |  | 2018-09-20 16:28 | 无 | 2018-09-13 13:13 | 0 | 处理中 | 待复核
141 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | NC-13-002,NC-13-001 | 13栋加压送风系统原理图,13栋主要设备材料表 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 主机IPLV、风机单位耗功率，水泵输送能效比、锅炉效率等等应能满足节能规范_2018-09-13 13:05:28 | 2018-09-13 13:05 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:05 | 无 | 2018-09-13 13:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
142 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 平面调整_2018-09-13 13:12:48 | 2018-09-13 13:13 | 徐洋 |  | 2018-09-20 16:29 | 无 | 2018-09-13 13:13 | 0 | 处理中 | 待复核
143 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 平面问题，其他层同_2018-09-13 13:13:52 | 2018-09-13 13:14 | 徐洋 |  | 2018-09-20 16:29 | 无 | 2018-09-13 13:14 | 0 | 处理中 | 待复核
144 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-8~9F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 平面调整，其他层同_2018-09-13 13:16:11 | 2018-09-13 13:16 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:16 | 无 | 2018-09-13 13:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
145 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-8~9F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 单个风口最大风量校核_2018-09-13 13:17:24 | 2018-09-13 13:17 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:17 | 无 | 2018-09-13 13:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
146 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-8~9F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 各房间空调及新风表述_2018-09-13 13:20:31 | 2018-09-13 13:21 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:21 | 无 | 2018-09-13 13:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
147 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 压力传感器补充_2018-09-13 12:10:03 | 2018-09-13 12:10 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:39 | 无 | 2018-09-13 12:10 | 0 | 处理中 | 待复核
148 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 走道单个排烟口最大风量复核_2018-09-13 12:24:28 | 2018-09-13 12:24 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:52 | 无 | 2018-09-13 12:24 | 0 | 处理中 | 待复核
149 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-8~9F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 楼梯间固定窗表述，提建筑_2018-09-13 13:21:04 | 2018-09-13 13:21 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:21 | 无 | 2018-09-13 13:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
150 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-8~9F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 固定窗表述_2018-09-13 13:21:56 | 2018-09-13 13:22 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:22 | 无 | 2018-09-13 13:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
151 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-12~13F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 建议设置在右侧_2018-09-13 13:23:51 | 2018-09-13 13:24 | 徐洋 |  | 2018-09-27 10:46 | 无 | 2018-09-13 13:24 | 0 | 处理中 | 待复核
152 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-12~13F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 排烟系统风压校核，其他栋同_2018-09-13 13:24:32 | 2018-09-13 13:25 | 徐洋 |  | 2018-09-27 10:46 | 无 | 2018-09-13 13:25 | 0 | 处理中 | 待复核
153 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 超压旁通风管接外墙百叶_2018-09-13 13:29:07 | 2018-09-13 13:29 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:48 | 无 | 2018-09-13 13:29 | 0 | 处理中 | 待复核
154 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 设常闭远控阀门_2018-09-13 12:40:35 | 2018-09-13 12:41 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:57 | 无 | 2018-09-13 12:41 | 0 | 处理中 | 待复核
155 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 接管井处加止回阀，平面采用带调节阀百叶风口_2018-09-13 13:29:33 | 2018-09-13 13:30 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:48 | 无 | 2018-09-13 13:30 | 0 | 处理中 | 待复核
156 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风机上下安装，保证600检修空间_2018-09-13 13:30:26 | 2018-09-13 13:30 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:48 | 无 | 2018-09-13 13:30 | 0 | 处理中 | 待复核
157 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 落地安装_2018-09-13 13:31:12 | 2018-09-13 13:31 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:43 | 无 | 2018-09-13 13:31 | 0 | 处理中 | 待复核
158 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 单位风量耗功_2018-09-13 13:34:01 | 2018-09-13 13:34 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:34 | 无 | 2018-09-13 13:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
159 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 机房门_2018-09-13 13:32:03 | 2018-09-13 13:32 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:43 | 无 | 2018-09-13 13:32 | 0 | 处理中 | 待复核
160 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-R1F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 防火阀等阀门检查是否遗漏_2018-09-13 13:32:33 | 2018-09-13 13:33 | 徐洋 |  | 2018-09-27 11:43 | 无 | 2018-09-13 13:33 | 0 | 处理中 | 待复核
161 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-12~13F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 尽量做方一点便于安装和美观_2018-09-13 13:25:19 | 2018-09-13 13:25 | 徐洋 |  | 2018-09-27 10:46 | 无 | 2018-09-13 13:25 | 0 | 处理中 | 待复核
162 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 单位风量耗功_2018-09-13 13:34:48 | 2018-09-13 13:35 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:35 | 无 | 2018-09-13 13:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
163 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 建议安装防雨百叶，直接接防雨罩需建筑同意_2018-09-13 13:35:26 | 2018-09-13 13:35 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:35 | 无 | 2018-09-13 13:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
164 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 取消软接_2018-09-13 13:35:56 | 2018-09-13 13:36 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:36 | 无 | 2018-09-13 13:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
165 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 取消软接及接至外墙百叶_2018-09-13 13:36:26 | 2018-09-13 13:36 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:36 | 无 | 2018-09-13 13:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
166 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 外墙百叶合适_2018-09-13 13:37:13 | 2018-09-13 13:37 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:37 | 无 | 2018-09-13 13:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
167 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 所有防火阀标注度数_2018-09-13 13:38:02 | 2018-09-13 13:38 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:38 | 无 | 2018-09-13 13:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
168 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 设常闭远控阀_2018-09-13 12:41:27 | 2018-09-13 12:41 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:58 | 无 | 2018-09-13 12:41 | 0 | 处理中 | 待复核
169 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 防火阀等阀门检查是否遗漏_2018-09-13 12:42:10 | 2018-09-13 12:42 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:02 | 无 | 2018-09-13 12:42 | 0 | 处理中 | 待复核
170 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 泄压表达，与系统统一_2018-09-13 12:42:32 | 2018-09-13 12:43 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:00 | 无 | 2018-09-13 12:43 | 0 | 处理中 | 待复核
171 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 防火阀等阀门检查是否遗漏_2018-09-13 12:44:09 | 2018-09-13 12:44 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:02 | 无 | 2018-09-13 12:44 | 0 | 处理中 | 待复核
172 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-11F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 单个风口最大风量复核，其他同_2018-09-13 12:54:18 | 2018-09-13 12:54 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:03 | 无 | 2018-09-13 12:54 | 0 | 处理中 | 待复核
173 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | NC-13-002,NC-13-001 | 13栋加压送风系统原理图,13栋主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 表述不对_2018-09-13 13:06:38 | 2018-09-13 13:07 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:07 | 无 | 2018-09-13 13:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
174 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | NC-13-002,NC-13-001 | 13栋加压送风系统原理图,13栋主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 平时风机采用柜式离心风机_2018-09-13 13:07:12 | 2018-09-13 13:07 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:07 | 无 | 2018-09-13 13:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
175 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-10F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 高度管线复核_2018-09-13 12:52:55 | 2018-09-13 12:53 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:02 | 无 | 2018-09-13 12:53 | 0 | 处理中 | 待复核
176 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-11F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 防烟分区表达_2018-09-13 12:55:08 | 2018-09-13 12:55 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:03 | 无 | 2018-09-13 12:55 | 0 | 处理中 | 待复核
177 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | NC-13-002,NC-13-001 | 13栋加压送风系统原理图,13栋主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 压力传感器负担32米以上的设置2个，两个间距1/2H以上_2018-09-13 13:08:22 | 2018-09-13 13:08 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:08 | 无 | 2018-09-13 13:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
178 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-14F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 防火阀安装位置_2018-09-13 12:59:17 | 2018-09-13 12:59 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:04 | 无 | 2018-09-13 12:59 | 0 | 处理中 | 待复核
179 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | 无 | M10-12-PLAN-14F.dwg | 系统 | 排烟系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 单个风口最大排烟量校核_2018-09-13 13:00:03 | 2018-09-13 13:00 | 徐洋 |  | 2018-09-15 20:04 | 无 | 2018-09-13 13:00 | 0 | 处理中 | 待复核
180 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | NC-13-002,NC-13-001 | 13栋加压送风系统原理图,13栋主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 接竖井处单向阀，屋顶风机房等_2018-09-13 13:09:45 | 2018-09-13 13:10 | 徐洋 | 无 | 2018-09-13 13:10 | 无 | 2018-09-13 13:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
181 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 13 | 13栋 | 无 | M10-13-PLAN-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 平面调整_2018-09-13 13:12:03 | 2018-09-13 13:12 | 徐洋 |  | 2018-09-20 16:29 | 无 | 2018-09-13 13:12 | 0 | 处理中 | 待复核
182 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | T | 通用图 | NC-T-001,NC-T-002,NC-T-003,NC-T-004 | 图 例,暖通空调工程初步设计说明（一）,暖通空调工程初步设计说明（二）,暖通空调工程初步设计说明（三） | 说明 | 暖通设计及施工说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 董长进 | 规范名称、版本是否为国家最新？_2018-09-13 11:56:50 | 2018-09-13 11:57 | 刘大为 | 已经是最新 | 2018-09-14 20:58 | 无 | 2018-09-13 11:57 | 0 | 处理中 | 待复核
183 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 图面处理_2018-09-13 12:04:37 | 2018-09-13 12:05 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:40 | 无 | 2018-09-13 12:05 | 0 | 处理中 | 待复核
184 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 耗功调整_2018-09-13 12:06:01 | 2018-09-13 12:06 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:46 | 无 | 2018-09-13 12:06 | 0 | 处理中 | 待复核
185 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 主机IPLV、风机单位耗功率，水泵输送能效比、锅炉效率等等应能满足节能规范_2018-09-13 12:06:46 | 2018-09-13 12:07 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:47 | 无 | 2018-09-13 12:07 | 0 | 处理中 | 待复核
186 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 增加单位风量耗功_2018-09-13 12:07:12 | 2018-09-13 12:07 | 徐洋 | 此次出图为消防报建不涉及新风系统，待施工图一起修改 | 2018-09-15 19:49 | 无 | 2018-09-13 12:07 | 0 | 处理中 | 待复核
187 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 12 | 12栋 | NC-12-001,NC-12-002,NC-12-003,NC-12-004 | 12栋主要设备材料表,12栋加压送风系统原理图,12栋排烟系统原理图 ,12栋新风系统原理图 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 线连接_2018-09-13 12:08:18 | 2018-09-13 12:08 | 徐洋 |  | 2018-09-15 19:50 | 无 | 2018-09-13 12:08 | 0 | 处理中 | 待复核
188 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 立管应标注管径，接总管上安装阀门，建议接总管上安装静态平衡阀_2018-09-13 13:39:24 | 2018-09-13 13:39 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:39 | 无 | 2018-09-13 13:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
189 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 人防口部通风大样图（一）,人防口部通风大样图（二）,人防口部通风大样图（三）,人防口部通风大样图（四）,人防口部通风大样图（五）,人防口部通风大样图（六）,人防口部通风大样图（七） | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 建筑条件复核_2018-09-13 14:08:34 | 2018-09-13 14:09 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 14:09 | 无 | 2018-09-13 14:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
190 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 人防口部通风大样图（一）,人防口部通风大样图（二）,人防口部通风大样图（三）,人防口部通风大样图（四）,人防口部通风大样图（五）,人防口部通风大样图（六）,人防口部通风大样图（七） | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 所有密闭套管表达，以及提留套管条件_2018-09-13 14:09:45 | 2018-09-13 14:10 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 14:10 | 无 | 2018-09-13 14:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
191 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 复核地下室单个排烟口最大风量_2018-09-13 14:13:49 | 2018-09-13 14:14 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:14 | 无 | 2018-09-13 14:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
192 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 下排风口设置在不影响电气位置_2018-09-13 14:14:37 | 2018-09-13 14:15 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:15 | 无 | 2018-09-13 14:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
193 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 下排风设置位置调整，其他同_2018-09-13 14:15:07 | 2018-09-13 14:15 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:15 | 无 | 2018-09-13 14:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
194 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 进风口位置调整_2018-09-13 14:15:51 | 2018-09-13 14:16 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:16 | 无 | 2018-09-13 14:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
195 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 复核建筑条件_2018-09-13 14:16:21 | 2018-09-13 14:16 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:16 | 无 | 2018-09-13 14:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
196 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 排风表达到位_2018-09-13 14:16:52 | 2018-09-13 14:17 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:17 | 无 | 2018-09-13 14:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
197 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 图面整理，膨胀水箱文字移到膨胀水箱的位置_2018-09-13 15:40:53 | 2018-09-13 15:41 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:38 | 无 | 2018-09-13 15:41 | 0 | 处理中 | 待复核
198 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 防火阀位置_2018-09-13 14:17:15 | 2018-09-13 14:17 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:17 | 无 | 2018-09-13 14:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
199 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 加压送风压力控制_2018-09-13 14:17:50 | 2018-09-13 14:18 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:18 | 无 | 2018-09-13 14:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
200 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 防火阀等阀门检查是否遗漏_2018-09-13 14:18:39 | 2018-09-13 14:19 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:19 | 无 | 2018-09-13 14:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
201 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 建筑条件复核_2018-09-13 14:19:08 | 2018-09-13 14:19 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:19 | 无 | 2018-09-13 14:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
202 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 防火阀等阀门检查是否遗漏_2018-09-13 14:18:22 | 2018-09-13 14:18 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:18 | 无 | 2018-09-13 14:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
203 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 设计深度_2018-09-13 14:19:30 | 2018-09-13 14:20 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:20 | 无 | 2018-09-13 14:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
204 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 系统 | 加压送风系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 设计深度_2018-09-13 14:19:51 | 2018-09-13 14:20 | 吴碧侨 | 无 | 2018-09-13 14:20 | 无 | 2018-09-13 14:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
205 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 和大为要个风冷泵的图块，表达明确些_2018-09-13 15:41:59 | 2018-09-13 15:42 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:38 | 无 | 2018-09-13 15:42 | 0 | 处理中 | 待复核
206 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 水管和墙打架_2018-09-13 14:21:13 | 2018-09-13 14:21 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 10:22 | 无 | 2018-09-13 14:21 | 0 | 处理中 | 待复核
207 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 主风管缺少定位尺寸_2018-09-13 14:23:21 | 2018-09-13 14:23 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 14:23 | 0 | 处理中 | 待复核
208 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 缺少风口尺寸标注及定位尺寸_2018-09-13 14:25:26 | 2018-09-13 14:25 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 14:25 | 0 | 处理中 | 待复核
209 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 核算下水管管径是否偏小_2018-09-13 15:47:42 | 2018-09-13 15:48 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:52 | 无 | 2018-09-13 15:48 | 0 | 处理中 | 待复核
210 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 新风在本处取风和风冷热泵排风短路，建议取风在四层取风，如一定在本层取风，应与建筑专业协调采取措施避免短路_2018-09-13 15:42:51 | 2018-09-13 15:43 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:53 | 无 | 2018-09-13 15:43 | 0 | 处理中 | 待复核
211 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 注意新规范对单个排烟口的排烟量做了规定，此处须核算排烟量，如此大的风口不建议直接做防火风口，建议在主风管上做常闭排烟防火阀，把手动装置引下来_2018-09-13 14:26:52 | 2018-09-13 14:27 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 11:54 | 无 | 2018-09-13 14:27 | 0 | 处理中 | 待复核
212 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 图面问题，整理图面_2018-09-13 14:30:32 | 2018-09-13 14:31 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:39 | 无 | 2018-09-13 14:31 | 0 | 处理中 | 待复核
213 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 多余文字，出图时删除，保持图面整洁_2018-09-13 15:44:22 | 2018-09-13 15:44 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 15:38 | 无 | 2018-09-13 15:44 | 0 | 处理中 | 待复核
214 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-118 | 裙房L5层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 标注下膨胀水箱底标高_2018-09-13 15:49:18 | 2018-09-13 15:49 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 16:56 | 无 | 2018-09-13 15:49 | 0 | 处理中 | 待复核
215 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-114 | 裙房L4层空调风管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 对下系统图，此处接管有误_2018-09-13 15:57:20 | 2018-09-13 15:57 | 蔡旭 |  | 2018-09-14 19:28 | 无 | 2018-09-13 15:57 | 0 | 处理中 | 待复核
216 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 井道功能表达有误_2018-09-13 13:38:29 | 2018-09-13 13:38 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:38 | 无 | 2018-09-13 13:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
217 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | NC-14-04,NC-14-03,NC-14-02,NC-14-01 | 裙楼空调水管系统图,裙楼空调风管系统图,裙楼防排烟系统图,裙楼主要设备材料表 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 新风机编号应有区域_2018-09-13 13:41:01 | 2018-09-13 13:41 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:41 | 无 | 2018-09-13 13:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
218 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 接防雨百叶，超压旁通到外墙百叶，取消软接_2018-09-13 13:42:49 | 2018-09-13 13:43 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:43 | 无 | 2018-09-13 13:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
219 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 排烟取消软接，管道表达到位，空调设备问题等_2018-09-13 13:43:38 | 2018-09-13 13:44 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:44 | 无 | 2018-09-13 13:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
220 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 排烟表达_2018-09-13 13:44:22 | 2018-09-13 13:44 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:44 | 无 | 2018-09-13 13:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
221 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 意见同其他_2018-09-13 13:44:54 | 2018-09-13 13:45 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:45 | 无 | 2018-09-13 13:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
222 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 意见同其他_2018-09-13 13:45:27 | 2018-09-13 13:45 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:45 | 无 | 2018-09-13 13:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
223 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-4F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 设机房，表达到位等_2018-09-13 13:45:57 | 2018-09-13 13:46 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:46 | 无 | 2018-09-13 13:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
224 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-3F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 房间排烟口单个风量校核_2018-09-13 13:47:42 | 2018-09-13 13:48 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:48 | 无 | 2018-09-13 13:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
225 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-3F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 标注等_2018-09-13 13:48:11 | 2018-09-13 13:48 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:48 | 无 | 2018-09-13 13:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
226 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-3F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 档烟垂壁标注等_2018-09-13 13:48:54 | 2018-09-13 13:49 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:49 | 无 | 2018-09-13 13:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
227 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | 14 | 研发裙房 | 无 | M14-14-FIEL-2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 是否为出图，图面问题多_2018-09-13 13:50:58 | 2018-09-13 13:51 | 赵磊1 | 无 | 2018-09-13 13:51 | 无 | 2018-09-13 13:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
228 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层A区战时通风平面图,地下二层B区战时通风平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 转换管接主管_2018-09-13 13:56:27 | 2018-09-13 13:56 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 13:56 | 无 | 2018-09-13 13:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
229 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层A区战时通风平面图,地下二层B区战时通风平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 核对建筑条件_2018-09-13 13:57:39 | 2018-09-13 13:58 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 13:58 | 无 | 2018-09-13 13:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
230 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层A区战时通风平面图,地下二层B区战时通风平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 核对条件_2018-09-13 13:58:01 | 2018-09-13 13:58 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 13:58 | 无 | 2018-09-13 13:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
231 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层A区战时通风平面图,地下二层B区战时通风平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 调节阀位置与系统图对应_2018-09-13 13:58:59 | 2018-09-13 13:59 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 13:59 | 无 | 2018-09-13 13:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
232 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 战时通风原理图、人防主要设备表(一),战时通风原理图、人防主要设备表(二),战时通风原理图、人防主要设备表(八),战时通风原理图、人防主要设备表(六),战时通风原理图、人防主要设备表(七),战时通风原理图、人防主要设备表(四),战时通风原理图、人防主要设备表(三),战时通风原理图、人防主要设备表(五) | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风量太大_2018-09-13 14:02:01 | 2018-09-13 14:02 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 14:02 | 无 | 2018-09-13 14:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
233 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 战时通风原理图、人防主要设备表(一),战时通风原理图、人防主要设备表(二),战时通风原理图、人防主要设备表(八),战时通风原理图、人防主要设备表(六),战时通风原理图、人防主要设备表(七),战时通风原理图、人防主要设备表(四),战时通风原理图、人防主要设备表(三),战时通风原理图、人防主要设备表(五) | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 建议乘1.1选风机_2018-09-13 14:04:23 | 2018-09-13 14:04 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 14:04 | 无 | 2018-09-13 14:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
234 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 平衡阀的设置位置相当于在主立管上，有问题，应设置在水平支管上_2018-09-13 14:05:52 | 2018-09-13 14:06 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 14:35 | 无 | 2018-09-13 14:06 | 0 | 处理中 | 待复核
235 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 人防口部通风大样图（一）,人防口部通风大样图（二）,人防口部通风大样图（三）,人防口部通风大样图（四）,人防口部通风大样图（五）,人防口部通风大样图（六）,人防口部通风大样图（七） | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 复核建筑条件_2018-09-13 14:06:55 | 2018-09-13 14:07 | 许晓鑫 | 无 | 2018-09-13 14:07 | 无 | 2018-09-13 14:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
236 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 商铺门为普通门，穿商铺风管上不用安装防火阀（余同）_2018-09-14 09:41:18 | 2018-09-14 09:41 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 17:10 | 无 | 2018-09-14 09:41 | 0 | 处理中 | 待复核
237 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 卫生间盘管设置在洗手区的中间位置即可_2018-09-14 09:42:22 | 2018-09-14 09:42 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:34 | 无 | 2018-09-14 09:42 | 0 | 处理中 | 待复核
238 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风口设置有误，至少应进入房间_2018-09-14 09:43:52 | 2018-09-14 09:44 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 17:11 | 无 | 2018-09-14 09:44 | 0 | 处理中 | 待复核
239 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 公区楼设新风，应补充_2018-09-14 09:44:48 | 2018-09-14 09:45 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:37 | 无 | 2018-09-14 09:45 | 0 | 处理中 | 待复核
240 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 设备、风管、风口、水管的定位要保证对建筑墙或轴线的定位，仅定位自己是不能满足施工要求的_2018-09-14 09:46:23 | 2018-09-14 09:46 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 17:11 | 无 | 2018-09-14 09:46 | 0 | 处理中 | 待复核
241 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 建议把设备放到上面去，以减少设备噪音对电梯厅的影响，同时减少冷凝水管长度_2018-09-14 09:50:14 | 2018-09-14 09:50 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:16 | 无 | 2018-09-14 09:50 | 0 | 处理中 | 待复核
242 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | 无 | V22-T1-VFPL-7~9F.dwg | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 已修改 | 刘卫强 | （如果有吊顶）探测器布置不均匀，（如果无吊顶）探测器未避让梁等关系。_2018-09-13 21:33:12 | 2018-09-13 21:33 | 张琦 |  | 2018-09-14 12:20 | 无 | 2018-09-13 21:33 | 0 | 处理中 | 待复核
243 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | 无 | V22-T1-VFPL-7~9F.dwg | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 刘卫强 | 设备不应安装到风井内_2018-09-13 22:00:44 | 2018-09-13 22:01 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:01 | 无 | 2018-09-13 22:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
244 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | 无 | V22-T1-VFPL-7~9F.dwg | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 模块箱箱号标识缺漏_2018-09-13 22:03:02 | 2018-09-13 22:03 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:03 | 无 | 2018-09-13 22:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
245 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | XDS-T1-001,XDS-T1-002 | 1栋火灾自动报警及消防联动系统图(一),1栋火灾自动报警及消防联动系统图(二) | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 刘卫强 | 塔楼核心筒内的探测器等纳入塔楼系统_2018-09-13 22:10:12 | 2018-09-13 22:10 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:10 | 无 | 2018-09-13 22:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
246 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | XDS-T1-004 | 十层(避难层)火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 消防电源监控线路缺漏_2018-09-13 22:39:41 | 2018-09-13 22:40 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:40 | 无 | 2018-09-13 22:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
247 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | 无 | V22-T1-VFPL-7~9F.dwg | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 缺少电气火灾，防火门监控，消防电源监控等系统的竖向标识缺漏_2018-09-13 22:20:29 | 2018-09-13 22:20 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:20 | 无 | 2018-09-13 22:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
248 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | XDS-T1-004 | 十层(避难层)火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 缺漏探测器_2018-09-13 22:41:54 | 2018-09-13 22:42 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:42 | 无 | 2018-09-13 22:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
249 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 云线区域及对称位置空调如何考虑？_2018-09-13 18:00:12 | 2018-09-13 18:00 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:49 | 无 | 2018-09-13 18:00 | 0 | 处理中 | 待复核
250 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | XDS-T1-004 | 十层(避难层)火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 刘卫强 | 与提资位置不对应_2018-09-13 22:47:08 | 2018-09-13 22:47 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:47 | 无 | 2018-09-13 22:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
251 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 主风管缺少定位尺寸_2018-09-14 09:51:02 | 2018-09-14 09:51 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:21 | 无 | 2018-09-14 09:51 | 0 | 处理中 | 待复核
252 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 三层主管井风支管过来，立管放到上侧的管井里面去二层_2018-09-14 10:16:55 | 2018-09-14 10:17 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 14:00 | 无 | 2018-09-14 10:17 | 0 | 处理中 | 待复核
253 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 立管移到上侧的水管井内，三层分支管过来，取消本层的水平转换管_2018-09-14 10:18:12 | 2018-09-14 10:18 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 17:31 | 无 | 2018-09-14 10:18 | 0 | 处理中 | 待复核
254 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 此区域从右侧的水管井接水管出来_2018-09-14 10:19:38 | 2018-09-14 10:20 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 17:32 | 无 | 2018-09-14 10:20 | 0 | 处理中 | 待复核
255 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 建议把此处的水管从上面顺下来，现在从左边接水管的位置被扶梯把调高压下来了_2018-09-14 10:24:29 | 2018-09-14 10:24 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 11:17 | 无 | 2018-09-14 10:24 | 0 | 处理中 | 待复核
256 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 商铺门为普通门，穿商铺风管上不用安装防火阀（余同）_2018-09-14 09:33:43 | 2018-09-14 09:34 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 14:00 | 无 | 2018-09-14 09:34 | 0 | 处理中 | 待复核
257 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 一个新风机组水平为三个防火分区服务，不合适_2018-09-14 09:40:02 | 2018-09-14 09:40 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 13:49 | 无 | 2018-09-14 09:40 | 0 | 处理中 | 待复核
258 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 水管和墙打架_2018-09-14 10:05:27 | 2018-09-14 10:05 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 17:37 | 无 | 2018-09-14 10:05 | 0 | 处理中 | 待复核
259 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 冷凝水排放距离太远，建议调整冷凝水管，减少冷凝水管排放距离，或核算标高_2018-09-14 11:05:08 | 2018-09-14 11:05 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 14:38 | 无 | 2018-09-14 11:05 | 0 | 处理中 | 待复核
260 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 冷凝水管过长，且在夹层板内敷设，按坡度核算高度是不是满足要求_2018-09-14 11:07:05 | 2018-09-14 11:07 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 14:57 | 无 | 2018-09-14 11:07 | 0 | 处理中 | 待复核
261 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 吊柜6000风量噪音很大，室内吊柜与业主确定的最大风量不超多少？_2018-09-14 11:08:37 | 2018-09-14 11:09 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:47 | 无 | 2018-09-14 11:09 | 0 | 处理中 | 待复核
262 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 此处新风管带了多个防火分区，不合适，与专负协调_2018-09-14 11:10:42 | 2018-09-14 11:11 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 16:30 | 无 | 2018-09-14 11:11 | 0 | 处理中 | 待复核
263 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 地上平面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 1.消火栓暗嵌于结构剪力墙中应于结构落实是否可行？_2018-09-14 11:28:01 | 2018-09-14 11:28 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 11:28 | 无 | 2018-09-14 11:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
264 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 地上平面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 2.卫生间与电梯间井道用砖砌不合理，易渗水，应处理_2018-09-14 11:54:05 | 2018-09-14 11:54 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 11:54 | 无 | 2018-09-14 11:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
265 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 核心筒处结构剪力墙无轴号标注，应增设分轴号以便定位_2018-09-14 11:57:48 | 2018-09-14 11:58 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 11:58 | 无 | 2018-09-14 11:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
266 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 幕墙与女儿墙交界处应做处理_2018-09-14 11:59:27 | 2018-09-14 11:59 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 11:59 | 无 | 2018-09-14 11:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
267 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 女卫洗手盆放最里面不合理且无前室应处理_2018-09-14 12:00:39 | 2018-09-14 12:01 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 12:01 | 无 | 2018-09-14 12:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
268 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-007 | 1栋七层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 戊类储藏间防火门应外开_2018-09-14 12:02:14 | 2018-09-14 12:02 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 12:02 | 无 | 2018-09-14 12:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
269 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | XDS-T1-004 | 十层(避难层)火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 缺漏防火阀，缺漏消防电源监控管线说明_2018-09-13 22:45:22 | 2018-09-13 22:45 | 张琦 | 无 | 2018-09-13 22:45 | 无 | 2018-09-13 22:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
270 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 公区楼设新风，应补充_2018-09-14 09:45:26 | 2018-09-14 09:45 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:53 | 无 | 2018-09-14 09:45 | 0 | 处理中 | 待复核
271 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 缺少接管箱尺寸，与结构确认穿板处是不是设置了结构梁，要保证风管能施工，且防火阀距板不大于200mm_2018-09-14 09:51:54 | 2018-09-14 09:52 | 蔡旭 |  | 2018-09-19 14:21 | 无 | 2018-09-14 09:52 | 0 | 处理中 | 待复核
272 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 缺少接管箱尺寸，与结构确认穿板处是不是设置了结构梁，要保证风管能施工，且防火阀距板不大于200mm_2018-09-14 09:53:49 | 2018-09-14 09:54 | 蔡旭 |  | 2018-09-19 14:17 | 无 | 2018-09-14 09:54 | 0 | 处理中 | 待复核
273 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 设备、风管、风口、水管的定位要保证对建筑墙或轴线的定位，仅定位自己是不能满足施工要求的_2018-09-14 09:54:52 | 2018-09-14 09:55 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:30 | 无 | 2018-09-14 09:55 | 0 | 处理中 | 待复核
274 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 穿防火分区风管应有防火保护_2018-09-14 09:56:47 | 2018-09-14 09:57 | 蔡旭 |  | 2018-09-19 14:43 | 无 | 2018-09-14 09:57 | 0 | 处理中 | 待复核
275 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 穿防火分区风管应有防火保护_2018-09-14 09:57:32 | 2018-09-14 09:58 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 17:48 | 无 | 2018-09-14 09:58 | 0 | 处理中 | 待复核
276 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 漏防火阀_2018-09-14 09:57:58 | 2018-09-14 09:58 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:23 | 无 | 2018-09-14 09:58 | 0 | 处理中 | 待复核
277 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 立管应设置在管井里，并能从公区维修_2018-09-14 09:58:39 | 2018-09-14 09:59 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:32 | 无 | 2018-09-14 09:59 | 0 | 处理中 | 待复核
278 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 苗建增 | 土建竖井不能直接作为处理后的新风道_2018-09-14 09:59:25 | 2018-09-14 09:59 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:32 | 无 | 2018-09-14 09:59 | 0 | 处理中 | 待复核
279 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 主水管分一个接管入户，在入户处设置阀门（余同），此处阀门有误_2018-09-14 10:10:31 | 2018-09-14 10:11 | 蔡旭 |  | 2018-09-18 14:57 | 无 | 2018-09-14 10:11 | 0 | 处理中 | 待复核
280 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 公区楼设新风，应补充_2018-09-14 10:06:23 | 2018-09-14 10:06 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 16:42 | 无 | 2018-09-14 10:06 | 0 | 处理中 | 待复核
281 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 公区楼设新风，应补充_2018-09-14 10:06:52 | 2018-09-14 10:07 | 蔡旭 |  | 2018-09-24 16:42 | 无 | 2018-09-14 10:07 | 0 | 处理中 | 待复核
282 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建筑平面有问题，与建筑对图_2018-09-14 10:12:07 | 2018-09-14 10:12 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:34 | 无 | 2018-09-14 10:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
283 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 建议把设备放到上面去，以减少设备噪音对电梯厅的影响，同时减少冷凝水管长度_2018-09-13 17:58:07 | 2018-09-13 17:58 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 15:24 | 无 | 2018-09-13 17:58 | 0 | 处理中 | 待复核
284 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | 无 | M30-16-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 空调水管把门遮挡了，与水专业对下管井并调整_2018-09-13 18:09:28 | 2018-09-13 18:09 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 19:52 | 无 | 2018-09-13 18:09 | 0 | 处理中 | 待复核
285 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 新风机组要考虑新风送至商铺最远点的压力（余同）_2018-09-14 09:35:27 | 2018-09-14 09:35 | 蔡旭 |  | 2018-09-17 14:53 | 无 | 2018-09-14 09:35 | 0 | 处理中 | 待复核
286 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 水管接管有误，检查修改_2018-09-14 09:36:42 | 2018-09-14 09:37 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 13:55 | 无 | 2018-09-14 09:37 | 0 | 处理中 | 待复核
287 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 平衡阀的设置位置相当于在主立管上，有问题，应设置在水平支管上_2018-09-14 09:37:40 | 2018-09-14 09:38 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 13:50 | 无 | 2018-09-14 09:38 | 0 | 处理中 | 待复核
288 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 16 | 裙房 | NS-16-111 | 裙房L3层空调水管平面图 | 地上平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 此处水管井增加一组立管，从主水管井接过来，为本区域各层提供冷水_2018-09-14 09:38:44 | 2018-09-14 09:39 | 蔡旭 |  | 2018-09-25 14:00 | 无 | 2018-09-14 09:39 | 0 | 处理中 | 待复核
289 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-015 | 1栋机房层平面图 | 地上平面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 门开启后影响疏散_2018-09-14 13:08:38 | 2018-09-14 13:09 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:09 | 无 | 2018-09-14 13:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
290 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-015 | 1栋机房层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 开敞处应有排水设计_2018-09-14 13:09:34 | 2018-09-14 13:10 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:10 | 无 | 2018-09-14 13:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
291 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 建筑总高度表达有误_2018-09-14 13:14:54 | 2018-09-14 13:15 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:15 | 无 | 2018-09-14 13:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
292 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 建筑总高度表达有误_2018-09-14 13:15:35 | 2018-09-14 13:16 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:16 | 无 | 2018-09-14 13:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
293 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 卫生间与电梯相邻处用砌块砌筑不合理，应处理。_2018-09-14 13:16:12 | 2018-09-14 13:16 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:16 | 无 | 2018-09-14 13:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
294 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 一般性规范 | 复核驳回 | 符润红 | 应提前落实16层及以上的建筑消防定性，如为住宅，应满足户与户之间1米的防火隔墙要求或采取相应的消防措施_2018-09-19 11:04:27 | 2018-09-19 11:04 | 赵含冲 | 按照公寓的功能设计的，不用按照住宅的规范来做。 | 2018-09-22 16:29 |  | 2018-10-12 13:35 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
295 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 品质优化 | 复核通过 | 符润红 | 此门两边固定扇太小，不美观，应修改门扇分隔_2018-09-19 11:06:57 | 2018-09-19 11:07 | 赵含冲 | 已按照立面进行修改。 | 2018-09-22 16:29 |  | 2018-10-12 11:19 | 0 | 已完成 | 复核通过
296 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-014 | 1栋屋面层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 出屋面楼梯应标注在最高处不小于1平米的固定窗_2018-09-14 12:18:53 | 2018-09-14 12:19 | 贾岩 |  | 2018-09-21 15:41 | 无 | 2018-09-14 12:19 | 0 | 处理中 | 待复核
297 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 与屋面相交处高出完成面300应设混泥土反坎_2018-09-14 13:21:18 | 2018-09-14 13:21 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:21 | 无 | 2018-09-14 13:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
298 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 |  |  | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 用最新的做法，参考公司标准图集_2018-09-15 17:45:23 | 2018-09-15 17:45 | 李君夏 | 无 | 2018-09-15 17:45 | 无 | 2018-09-15 17:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
299 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 两层板标高不一样吗？_2018-10-11 19:21:40 | 2018-10-11 19:22 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
300 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | 无 | E22-1B-EPPL-BJ1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 与留洞不一致_2018-09-18 15:32:58 | 2018-09-18 15:33 | 李君夏 | 无 | 2018-09-18 15:33 | 无 | 2018-09-18 15:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
301 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | 无 | E22-1B-EPPL-BJ1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 位置不合适_2018-09-18 15:33:25 | 2018-09-18 15:33 | 李君夏 | 无 | 2018-09-18 15:33 | 无 | 2018-09-18 15:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
302 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 品质优化 | 复核通过 | 符润红 | 此门两边固定扇太小，不美观，应修改门扇分隔，同时核实开启面积的有效面积大于地面面积的10%_2018-09-19 11:08:24 | 2018-09-19 11:08 | 赵含冲 | 已按照立面进行修改。 | 2018-09-22 16:29 |  | 2018-10-12 13:35 | 0 | 已完成 | 复核通过
303 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 楼层位置有误，本图示哪一层？_2018-10-11 21:01:18 | 2018-10-11 21:01 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:09 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
304 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 |  |  | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 做法有误_2018-09-15 17:49:37 | 2018-09-15 17:50 | 李君夏 | 无 | 2018-09-15 17:50 | 无 | 2018-09-15 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
305 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 此部分节点没有表达清楚_2018-10-11 21:08:07 | 2018-10-11 21:08 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
306 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  |  | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 11_2018-10-11 16:51:35 | 2018-10-11 16:52 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
307 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 |  |  | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 功率从小到大排_2018-09-15 17:59:05 | 2018-09-15 17:59 | 李君夏 | 无 | 2018-09-15 17:59 | 无 | 2018-09-15 17:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
308 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 建筑填充表达参模板图_2018-10-12 20:41:17 | 2018-10-12 20:41 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 20:41 | 无 | 2018-10-12 20:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
309 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | D | 地下室及裙房商业 | DC-D-038,DC-D-039,DC-D-040 | 地下四层竖向配电系统图,地下三层竖向配电系统图,地下二层竖向配电系统图 | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 加压风机不需要阀的联控线，纯消防风机（暖通标注SB,PY,JS）均不需要BA控制_2018-09-15 19:09:52 | 2018-09-15 19:10 | 庄阿伦 | 无 | 2018-09-15 19:10 | 无 | 2018-09-15 19:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
310 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 不需要的图层冻结_2018-10-11 21:11:56 | 2018-10-11 21:12 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-11 21:12 | 无 | 2018-10-11 21:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
311 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | D | 地下室及裙房商业 | DC-D-038,DC-D-039,DC-D-040 | 地下四层竖向配电系统图,地下三层竖向配电系统图,地下二层竖向配电系统图 | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 不用KBO开关，直接用断路器_2018-09-15 19:13:58 | 2018-09-15 19:14 | 庄阿伦 | 无 | 2018-09-15 19:14 | 无 | 2018-09-15 19:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
312 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 偏大，复核_2018-10-11 21:09:23 | 2018-10-11 21:09 | 董立军 | 该处是因为轴压比大于0.4，用150的不过，就选用100，为了节约，现修改为120. | 2018-10-12 16:47 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
313 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | D | 地下室及裙房商业 | DC-D-038,DC-D-039,DC-D-040 | 地下四层竖向配电系统图,地下三层竖向配电系统图,地下二层竖向配电系统图 | 地上平面 | 屋顶平面 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 三级箱不需要加SPD,前端电表箱已有，其他复核_2018-09-15 19:43:43 | 2018-09-15 19:44 | 庄阿伦 | 无 | 2018-09-15 19:44 | 无 | 2018-09-15 19:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
314 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 间距尽量取150，端柱承受集中荷载满足柱要求，改为10@100/150_2018-10-11 21:12:00 | 2018-10-11 21:12 | 董立军 | 该处墙体轴压比大于0.4，所以选用100的间距保证体积配箍率的要求。 | 2018-10-12 16:54 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
315 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 本图根据意见重画，自校完成后重新校对_2018-10-11 21:13:33 | 2018-10-11 21:14 | 董立军 | 本图已经自交完成，请查看图纸中的云线圈住，没出修改都有修改说明。谢谢 | 2018-10-12 16:53 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
316 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W10-S2-FISY-1、3、5、6给排水系统图.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺屋顶水箱箱底标高、箱顶标高、最高水位，室外消火栓稳压管多余，最高水位线靠近水箱底部有误。_2018-09-17 10:43:51 | 2018-09-17 10:44 | 郑发成 | 无 | 2018-09-17 10:44 | 无 | 2018-09-17 10:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
317 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-3~31F.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 冷凝水立管应靠墙敷设_2018-09-17 10:45:52 | 2018-09-17 10:46 | 郑发成 |  | 2018-09-18 10:20 | 无 | 2018-09-17 10:46 | 0 | 处理中 | 待复核
318 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-3~31F.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 地漏未与立管连接_2018-09-17 10:47:15 | 2018-09-17 10:47 | 郑发成 | 无 | 2018-09-17 10:47 | 无 | 2018-09-17 10:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
319 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-3~31F.dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺喷淋稳压管_2018-09-17 10:52:31 | 2018-09-17 10:53 | 郑发成 |  | 2018-09-18 10:18 | 无 | 2018-09-17 10:53 | 0 | 处理中 | 待复核
320 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-RF(3).dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 屋顶消火栓立管未成环布置_2018-09-17 10:53:13 | 2018-09-17 10:53 | 郑发成 |  | 2018-09-20 10:40 | 无 | 2018-09-17 10:53 | 0 | 处理中 | 待复核
321 | GC140094 | 合正观澜中心西片区旧城改造项目二期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | S2 | 1、3、5、6栋住宅 | 无 | W20-S2-SDPL-RF(3).dwg | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 屋顶电梯机房未设灭火器_2018-09-17 10:53:46 | 2018-09-17 10:54 | 郑发成 |  | 2018-09-20 09:49 | 无 | 2018-09-17 10:54 | 0 | 处理中 | 待复核
322 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 二提 | 审核 | 一般性规范 | 复核驳回 | 符润红 | 阳台未集中设置是否可行应提前与相关部门沟通并得到他们的认可。_2018-09-19 10:40:15 | 2018-09-19 10:40 | 赵含冲 | 已和甲方沟通，先按照目前的方案设计。 | 2018-09-22 16:30 |  | 2018-10-12 13:36 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
323 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 核实套内面积不超150平米的总建筑面积在本层是否不超50%？_2018-09-19 10:42:58 | 2018-09-19 10:43 | 赵含冲 | 已核实，本层不超过50%，满足规范要求。 | 2018-09-22 16:31 |  | 2018-10-12 13:36 | 0 | 已完成 | 复核通过
324 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 防火门编号有误_2018-09-19 10:44:53 | 2018-09-19 10:45 | 赵含冲 | 已调整 | 2018-09-22 22:40 |  | 2018-10-12 13:36 | 0 | 已完成 | 复核通过
325 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 缺疏散宽度计算表，应补充。_2018-09-19 10:46:07 | 2018-09-19 10:46 | 赵含冲 | 已补充。 | 2018-09-22 16:33 |  | 2018-10-12 13:37 | 0 | 已完成 | 复核通过
326 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 应标注两个消防救援窗之间的距离_2018-09-19 10:47:09 | 2018-09-19 10:47 | 赵含冲 | 已补充。 | 2018-09-22 16:33 |  | 2018-10-12 13:37 | 0 | 已完成 | 复核通过
327 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 首提 | 审核 | 强条 | 复核通过 | 符润红 | 避难层处的消防救援窗后仅600宽的防火门，不满足救援要求，应修改_2018-09-19 10:51:30 | 2018-09-19 10:52 | 赵含冲 | 已修改，将门改为1200宽度。 | 2018-09-22 16:35 |  | 2018-10-12 13:37 | 0 | 已完成 | 复核通过
328 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 一般性规范 | 复核通过 | 符润红 | 核实避难层可开启外窗的有效面积是否满足规范要求？同时建议两侧山墙增加开窗以形成对流通风_2018-09-19 10:56:56 | 2018-09-19 10:57 | 赵含冲 | 此次出图按照防排烟旧规进行设计。 | 2018-09-22 16:35 |  | 2018-10-12 13:37 | 0 | 已完成 | 复核通过
329 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 应提前核实类似此部分的面积归属（核增还是计容）？_2018-09-19 11:00:47 | 2018-09-19 11:01 | 赵含冲 | 此处为暖通机房的进风口，按照计容面积。 | 2018-09-22 16:37 |  | 2018-10-12 13:37 | 0 | 已完成 | 复核通过
330 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 应提前核实类似此部分的面积归属（核增还是计容）？_2018-09-19 11:01:58 | 2018-09-19 11:02 | 赵含冲 | 此处为暖通机房的进风口，按照计容面积。 | 2018-09-22 16:37 |  | 2018-10-12 13:38 | 0 | 已完成 | 复核通过
331 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-009 | 1栋十一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 避难层中有物业办公用房，其疏散与避难空间共用楼梯，不合规范应修改_2018-09-14 12:05:10 | 2018-09-14 12:05 | 贾岩 | 调整至标准层中（7层） | 2018-09-21 15:43 | 无 | 2018-09-14 12:05 | 0 | 处理中 | 待复核
332 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-009 | 1栋十一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 避难层中有物业办公用房，其疏散与避难空间共用楼梯，不合规范应修改_2018-09-14 12:06:48 | 2018-09-14 12:07 | 贾岩 | 调整至标准层中（7层） | 2018-09-21 15:44 | 无 | 2018-09-14 12:07 | 0 | 处理中 | 待复核
333 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-014 | 1栋屋面层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 屋顶平面结构建议适当优化，不必全长的剪力墙_2018-09-14 12:16:47 | 2018-09-14 12:17 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 12:17 | 无 | 2018-09-14 12:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
334 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-014 | 1栋屋面层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 出屋面楼梯间应有防止水倒灌进楼梯间的措施_2018-09-14 12:17:55 | 2018-09-14 12:18 | 贾岩 |  | 2018-09-21 15:42 | 无 | 2018-09-14 12:18 | 0 | 处理中 | 待复核
335 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 护窗栏杆过高，建议大于等于800即可_2018-09-14 13:11:42 | 2018-09-14 13:12 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:12 | 无 | 2018-09-14 13:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
336 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 建筑层高的标注方式不规范_2018-09-14 13:12:58 | 2018-09-14 13:13 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:13 | 无 | 2018-09-14 13:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
337 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | T1 | 1栋T1座 | JS-T1-201,JS-T1-202 | 1栋1-1剖面图,1栋2-2剖面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 剖面图应剖至地下室最底层，并画全，目前表达不规范_2018-09-14 13:13:42 | 2018-09-14 13:14 | 贾岩 | 无 | 2018-09-14 13:14 | 无 | 2018-09-14 13:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
338 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-004 | 室外给排水设计说明 | 说明 | 室外给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 图例、线型符号、编号是否符合公司统一技术标准_2018-09-19 20:10:17 | 2018-09-19 20:10 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-19 20:10 | 无 | 2018-09-19 20:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
339 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 门打架，建议左右反向_2018-09-21 12:00:31 | 2018-09-21 12:01 | 梁海林 | 已改为反向贴墙 | 2018-09-21 16:54 | 无 | 2018-09-21 12:01 | 0 | 处理中 | 待复核
340 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 符润红 | 机房开门建议尽量不对着电梯厅？_2018-09-21 15:46:52 | 2018-09-21 15:47 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 15:47 | 无 | 2018-09-21 15:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
341 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 卫生间无外窗建议增设，否则应设机械通风换气_2018-09-21 15:52:12 | 2018-09-21 15:52 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 15:52 | 无 | 2018-09-21 15:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
342 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 功能名称应标注齐全。_2018-09-21 15:54:16 | 2018-09-21 15:54 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 15:54 | 无 | 2018-09-21 15:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
343 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 防火门应设门垛安装闭门器，门垛应≥50._2018-09-21 16:58:25 | 2018-09-21 16:58 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 16:58 | 无 | 2018-09-21 16:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
344 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | FM乙18‘21应与FM乙18a21统一._2018-09-21 17:02:49 | 2018-09-21 17:03 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 17:03 | 无 | 2018-09-21 17:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
345 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 住宅东西向遮阳应有措施并表达_2018-09-19 11:13:28 | 2018-09-19 11:13 | 赵含冲 | 此栋建筑节能按照公建计算。 | 2018-09-22 16:41 |  | 2018-10-12 13:39 | 0 | 已完成 | 复核通过
346 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 生活水泵房位于客厅上面应考虑噪音对住户的影响并采取可高措施_2018-09-19 12:07:21 | 2018-09-19 12:07 | 赵含冲 | 已做双层板设计。 | 2018-09-22 16:39 |  | 2018-10-12 13:39 | 0 | 已完成 | 复核通过
347 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 每户应有一间靠外墙避难房间，并采用乙级防火门窗隔开，应明确并表达_2018-09-19 11:55:40 | 2018-09-19 11:56 | 赵含冲 | 此栋建筑消防按照公建计算。 | 2018-09-22 16:42 |  | 2018-10-12 13:39 | 0 | 已完成 | 复核通过
348 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 二十八层上电梯机房楼梯过宽，建议靠墙设置，宽度减少_2018-09-19 12:03:48 | 2018-09-19 12:04 | 赵含冲 | 已将楼梯修改为1300宽。 | 2018-09-22 16:43 |  | 2018-10-12 13:39 | 0 | 已完成 | 复核通过
349 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 电梯机房应设自然通风，且入口处建议设门槛_2018-09-19 12:23:58 | 2018-09-19 12:24 | 赵含冲 | 已增加。 | 2018-09-22 16:44 |  | 2018-10-12 13:40 | 0 | 已完成 | 复核通过
350 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 复核通过 | 符润红 | 屋顶设机械送风的楼梯间最高处应设置不小于1平方的固定窗_2018-09-19 12:21:48 | 2018-09-19 12:22 | 赵含冲 | 此次出图按照防排烟旧规来设计。 | 2018-09-22 16:44 |  | 2018-10-12 13:41 | 0 | 已完成 | 复核通过
351 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 注明楼梯前室的标高并有可靠的防雨水倒灌措施_2018-09-19 12:22:30 | 2018-09-19 12:22 | 赵含冲 | 已添加前室标高，进前室的门做300高反坎。 | 2018-09-22 17:41 |  | 2018-10-12 13:41 | 0 | 已完成 | 复核通过
352 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 不同户之间串通的幕墙应注意隔声处理并有相关措施。_2018-09-19 11:09:55 | 2018-09-19 11:10 | 赵含冲 | 增加立杆，总说明中增加相关措施。 | 2018-09-22 21:18 |  | 2018-10-12 13:42 | 0 | 已完成 | 复核通过
353 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核通过 | 符润红 | 门编号有误_2018-09-19 11:19:43 | 2018-09-19 11:20 | 赵含冲 | 已修改。 | 2018-09-22 21:19 |  | 2018-10-12 13:42 | 0 | 已完成 | 复核通过
354 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 符润红 | 此部分为何设特级防火卷帘？_2018-09-21 11:59:12 | 2018-09-21 11:59 | 梁海林 | 此处为预留地铁连通口，与相邻地块相接，设置卷帘分开，已添加连通口文字说明避免混乱。 | 2018-09-21 17:51 | 无 | 2018-09-21 11:59 | 0 | 处理中 | 待复核
355 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 楼梯门影响楼梯疏散，应修改_2018-09-21 12:03:56 | 2018-09-21 12:04 | 梁海林 | 无 | 2018-09-21 12:04 | 无 | 2018-09-21 12:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
356 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 核实楼梯防火门开启后是否影响楼梯疏散？_2018-09-21 12:02:03 | 2018-09-21 12:02 | 梁海林 | 无 | 2018-09-21 12:02 | 无 | 2018-09-21 12:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
357 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 商铺直接开向合用前室，不合理，应修改_2018-09-21 12:07:20 | 2018-09-21 12:07 | 梁海林 | 无 | 2018-09-21 12:07 | 无 | 2018-09-21 12:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
358 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 消防栓不应嵌穿墙体，疏散走道应保证1h的耐火极限要求_2018-09-21 12:09:01 | 2018-09-21 12:09 | 梁海林 | 已删除此消火栓 | 2018-09-21 16:56 | 无 | 2018-09-21 12:09 | 0 | 处理中 | 待复核
359 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核驳回 | 符润红 | 幕墙应表达可开启扇_2018-09-19 12:05:14 | 2018-09-19 12:05 | 赵含冲 | 已修改。 | 2018-09-22 21:19 |  | 2018-10-12 13:42 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
360 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 需经合用前室才能到达第二个安全口，建议合用前室缩小，通过走道到第二安全口_2018-09-21 09:23:55 | 2018-09-21 09:24 | 梁海林 | 修改前室的范围 使走道不穿过前室到达第二个安全出口 | 2018-09-21 17:21 | 无 | 2018-09-21 09:24 | 0 | 处理中 | 待复核
361 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 柴油发电机房无安全出口，不合理应补充_2018-09-21 12:15:30 | 2018-09-21 12:16 | 梁海林 | 添加发电机房疏散安全出口 | 2018-09-21 18:18 | 无 | 2018-09-21 12:16 | 0 | 处理中 | 待复核
362 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 柱子影响门开启，核实扣除柱子后宽度是否满足规范要求？_2018-09-21 12:18:39 | 2018-09-21 12:19 | 梁海林 | 已经与结构沟通，柱子上移200，防火门后退至左边柱边，保证疏散宽度 | 2018-09-21 17:37 | 无 | 2018-09-21 12:19 | 0 | 处理中 | 待复核
363 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 影厅直接开向楼梯间前室不合理，应修改。_2018-09-21 12:26:50 | 2018-09-21 12:27 | 梁海林 | 此影厅已有两个对外疏散门，所以删除此开向前室的门 | 2018-09-21 16:49 | 无 | 2018-09-21 12:27 | 0 | 处理中 | 待复核
364 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 门开启影响走道疏散_2018-09-21 12:30:53 | 2018-09-21 12:31 | 梁海林 | 取消此开门 改在下方开门不影响走道疏散 | 2018-09-21 16:44 | 无 | 2018-09-21 12:31 | 0 | 处理中 | 待复核
365 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 标注下沉广场的短边净宽并应大于等于13米_2018-09-21 13:51:29 | 2018-09-21 13:51 | 梁海林 | 无 | 2018-09-21 13:51 | 无 | 2018-09-21 13:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
366 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 强条 | 已修改 | 符润红 | 预留餐饮直接开向合用前室，不合理，应修改_2018-09-21 13:53:19 | 2018-09-21 13:53 | 梁海林 | 取消此开门 改在左方位置，直接开向走道 | 2018-09-21 16:44 | 无 | 2018-09-21 13:53 | 0 | 处理中 | 待复核
367 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-008 | 一层组合平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 高层楼梯安全出入口应设防坠落安全雨棚？_2018-09-21 14:05:32 | 2018-09-21 14:06 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:06 | 无 | 2018-09-21 14:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
368 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 门开启影响走道疏散_2018-09-21 13:55:45 | 2018-09-21 13:56 | 梁海林 | 改为两个800小门，不与中庭开门打架 | 2018-09-21 16:51 | 无 | 2018-09-21 13:56 | 0 | 处理中 | 待复核
369 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-025 | 地下一层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 门建议左右反向靠墙_2018-09-21 13:57:45 | 2018-09-21 13:58 | 梁海林 | 已修改为左右靠墙 | 2018-09-21 16:45 | 无 | 2018-09-21 13:58 | 0 | 处理中 | 待复核
370 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-008 | 一层组合平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 一层出地面的地下室楼梯应在最高处设大于等于1平方的固定窗排热，图纸应表达_2018-09-21 14:03:23 | 2018-09-21 14:03 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:03 | 无 | 2018-09-21 14:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
371 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-008 | 一层组合平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 开门影响疏散走道_2018-09-21 14:11:44 | 2018-09-21 14:12 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:12 | 无 | 2018-09-21 14:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
372 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-008 | 一层组合平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | B-LT1如何出至室外？应直通室外_2018-09-21 14:14:49 | 2018-09-21 14:15 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:15 | 无 | 2018-09-21 14:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
373 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核驳回 | 符润红 | 五十四~五十七层B-4A景观阳台投影面积超12平方，应核实面积的计算方式是否合理？_2018-09-19 12:09:34 | 2018-09-19 12:10 | 赵含冲 | 和甲方沟通，先保持现方案设计。 | 2018-09-22 21:19 |  | 2018-10-12 13:43 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
374 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 02 | B座 | 无 | A01-02-DH-DHPL-B栋平面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 二提 | 审核 | 图纸深度 | 复核驳回 | 符润红 | 中区电梯厅只有通过户内才有安全口，不合理，应增设安全口_2018-09-19 12:14:08 | 2018-09-19 12:14 | 赵含冲 | 需和相关部门沟通，先保持现方案设计。 | 2018-09-22 22:40 |  | 2018-10-12 13:43 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
375 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-027 | 二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 超200平方商铺进一个安全出口不合理，应增设_2018-09-21 14:20:38 | 2018-09-21 14:21 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:21 | 无 | 2018-09-21 14:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
376 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-027 | 二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 符润红 | 应标注两防火分区间的隔墙距离并满足水平大于等于2米，转角大于等于4米。_2018-09-21 14:23:40 | 2018-09-21 14:24 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:24 | 无 | 2018-09-21 14:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
377 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-027 | 二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 门建议反向，走道墙建议100加大走道净宽_2018-09-21 14:26:09 | 2018-09-21 14:26 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:26 | 无 | 2018-09-21 14:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
378 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-027 | 二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 开门影响楼梯疏散_2018-09-21 14:33:26 | 2018-09-21 14:33 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:33 | 无 | 2018-09-21 14:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
379 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-027 | 二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 裙房各层应表达消防救援窗的位置并标注距离，并满足每个防火分区不少于两个_2018-09-21 14:35:11 | 2018-09-21 14:35 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:35 | 无 | 2018-09-21 14:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
380 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 防火门应留门垛≥50以安装闭门器_2018-09-21 11:56:05 | 2018-09-21 11:56 | 梁海林 | 已添加门垛 | 2018-09-21 17:08 | 无 | 2018-09-21 11:56 | 0 | 处理中 | 待复核
381 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 符润红 | 各楼梯间和前室的防火门高度建议统一_2018-09-21 11:57:03 | 2018-09-21 11:57 | 梁海林 | 已统一为2100高 | 2018-09-21 17:09 | 无 | 2018-09-21 11:57 | 0 | 处理中 | 待复核
382 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 通道宽度小于门净宽，核实此处是否满足消防要求？_2018-09-21 12:05:42 | 2018-09-21 12:06 | 梁海林 | 已删除电井，保证走道大于1500宽度 | 2018-09-21 17:09 | 无 | 2018-09-21 12:06 | 0 | 处理中 | 待复核
383 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-008 | 一层组合平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 消防控制室应注明面积_2018-09-21 14:09:38 | 2018-09-21 14:10 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 14:10 | 无 | 2018-09-21 14:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
384 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | DS-1B-001,DS-1B-002,DS-1B-003,DS-1B-004,DS-1B-005,DS-1B-006 | 1栋B座竖向配电系统图(一), 1栋B座竖向配电系统图(二),1栋B座配电系统图（一）,1栋B座配电系统图（二）,1栋B座配电系统图（三）,1栋B座配电系统图（四） | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 星三角启动，或者看暖通提资，是否采用变频启动_2018-09-21 17:06:11 | 2018-09-21 17:06 | 李君夏 | 无 | 2018-09-21 17:06 | 无 | 2018-09-21 17:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
385 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1B | 1栋B座 | DS-1B-001,DS-1B-002,DS-1B-003,DS-1B-004,DS-1B-005,DS-1B-006 | 1栋B座竖向配电系统图(一), 1栋B座竖向配电系统图(二),1栋B座配电系统图（一）,1栋B座配电系统图（二）,1栋B座配电系统图（三）,1栋B座配电系统图（四） | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 二级配电箱采用25kA的分段能力即可，其他余同_2018-09-21 17:08:06 | 2018-09-21 17:08 | 李君夏 | 无 | 2018-09-21 17:08 | 无 | 2018-09-21 17:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
386 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 防火门应留门垛≥50以安装闭门器_2018-09-21 09:00:29 | 2018-09-21 09:00 | 梁海林 | 已添加门垛 | 2018-09-21 17:09 | 无 | 2018-09-21 09:00 | 0 | 处理中 | 待复核
387 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 用于中庭的防火分隔玻璃门窗应注明其防火性能【A类防火玻璃（隔热性+完整性）还是C类防火(完整性+喷淋）】_2018-09-21 09:03:20 | 2018-09-21 09:03 | 梁海林 | 门窗的防火性能对应编号已经添加在设计说明中 | 2018-09-21 17:10 | 无 | 2018-09-21 09:03 | 0 | 处理中 | 待复核
388 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 需明确本层的人员密度及本层疏散宽度的计算方式，在列设计宽度时需注明利用每部楼梯的宽度_2018-09-21 08:59:06 | 2018-09-21 08:59 | 梁海林 | 无 | 2018-09-21 08:59 | 无 | 2018-09-21 08:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
389 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 土建距离仅4米，装修后·净宽不足4米，应适当加大_2018-09-21 09:11:39 | 2018-09-21 09:12 | 梁海林 | 将下方甲级防火门下移500满足装修后净宽大于4米 | 2018-09-21 17:11 | 无 | 2018-09-21 09:12 | 0 | 处理中 | 待复核
390 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 土建距离仅4米，装修后·净宽不足4米，应适当加大，该防火门建议设成常开防火门，应有标识_2018-09-21 09:13:49 | 2018-09-21 09:14 | 梁海林 | 将下方甲级防火门下移,满足装修后净宽大于4米 | 2018-09-21 17:13 | 无 | 2018-09-21 09:14 | 0 | 处理中 | 待复核
391 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JC-S1-024 | 地下二层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 不可用部分应做处理_2018-09-21 09:19:23 | 2018-09-21 09:19 | 梁海林 | 此坡道不合理部分已经封墙作为死空间不做使用 | 2018-09-21 17:14 | 无 | 2018-09-21 09:19 | 0 | 处理中 | 待复核
392 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-028 | 三层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 注明门口处标高且室内外高差应大于等于150。_2018-09-21 15:42:25 | 2018-09-21 15:42 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 15:42 | 无 | 2018-09-21 15:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
393 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 所有外走道的花池缺地漏_2018-09-23 14:03:10 | 2018-09-23 14:03 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 14:03 | 无 | 2018-09-23 14:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
394 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 裙房楼梯宽度有变化，地下室楼梯需对上_2018-09-23 14:08:18 | 2018-09-23 14:08 | 赵海明 | 无 | 2018-09-23 14:08 | 无 | 2018-09-23 14:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
395 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 裙房楼梯宽度有变_2018-09-23 14:09:08 | 2018-09-23 14:09 | 赵海明 | 无 | 2018-09-23 14:09 | 无 | 2018-09-23 14:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
396 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 裙房楼梯宽度有变化_2018-09-23 14:09:34 | 2018-09-23 14:10 | 赵海明 | 无 | 2018-09-23 14:10 | 无 | 2018-09-23 14:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
397 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 房间功能是啥，可否开门？_2018-09-23 14:15:44 | 2018-09-23 14:16 | 肖笑天 | 无 | 2018-09-23 14:16 | 无 | 2018-09-23 14:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
398 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 燕立欢 | 幕墙下方人员可达的通道上方是否有设置防坠落安全雨棚？_2018-09-23 14:27:08 | 2018-09-23 14:27 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 14:27 | 无 | 2018-09-23 14:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
399 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 燕立欢 | KS旁的JS井多余_2018-09-23 14:54:38 | 2018-09-23 14:55 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 14:55 | 无 | 2018-09-23 14:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
400 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-2F.dwg | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 燕立欢 | 防火分区与下面食堂合用后，是否还需要单独的QRD井？_2018-09-23 15:08:04 | 2018-09-23 15:08 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 15:08 | 无 | 2018-09-23 15:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
401 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 已修改 | 符润红 | 复核停车指标（含无障碍车位数，充电桩停车位数量）是否满足规划要求？停车率是否满足业主需求？_2018-09-25 09:07:28 | 2018-09-25 09:07 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-27 13:00 | 无 | 2018-09-25 09:07 | 0 | 处理中 | 待复核
402 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 已修改 | 符润红 | 表达清楚防火卷帘安装的构造要求，可参华润标准图集做法。_2018-09-25 09:10:33 | 2018-09-25 09:11 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-27 22:35 | 无 | 2018-09-25 09:11 | 0 | 处理中 | 待复核
403 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 已修改 | 符润红 | 防火分区防火墙上的门应设甲级防火门？_2018-09-25 09:38:10 | 2018-09-25 09:38 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 00:06 | 无 | 2018-09-25 09:38 | 0 | 处理中 | 待复核
404 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 已修改 | 符润红 | 墙细节交接处应处理？_2018-09-25 09:39:36 | 2018-09-25 09:40 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-27 14:41 | 无 | 2018-09-25 09:40 | 0 | 处理中 | 待复核
405 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 该处楼梯增加砌体及乙级防火门，封闭楼梯间做法，出室外的门用可通风的百叶门或格栅门，有效通风面积大于等于2方_2018-09-22 22:52:17 | 2018-09-22 22:52 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:52 | 无 | 2018-09-22 22:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
406 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 缺幕墙分隔，节能开启扇，_2018-09-22 22:56:08 | 2018-09-22 22:56 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:56 | 无 | 2018-09-22 22:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
407 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 平面 | 地下室战时平面 | 终提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 该处结构反梁的宽高，对室内的影响， 反梁下净高多少，_2018-09-22 22:08:18 | 2018-09-22 22:08 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 22:08 | 无 | 2018-09-22 22:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
408 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 多余的结构柱去掉，房间幕墙安装距离与结构柱发生冲突，需要调整_2018-09-22 22:47:28 | 2018-09-22 22:47 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:47 | 无 | 2018-09-22 22:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
409 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 商业垃圾房调整位置，这里为进货口，涉及到新鲜食材的进入，垃圾流线、货运流线完全交叉了，_2018-09-22 22:58:28 | 2018-09-22 22:58 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:58 | 无 | 2018-09-22 22:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
410 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-029 | 四层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 符润红 | 四层室内标高应与室外标高有高差且不小于150._2018-09-21 17:11:12 | 2018-09-21 17:11 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 17:11 | 无 | 2018-09-21 17:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
411 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | S1 | 商业 | JS-S1-029 | 四层消防疏散示意图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 此部分屋顶有顶应为中庭，应有防火措施。_2018-09-21 17:26:10 | 2018-09-21 17:26 | 李福栋 | 无 | 2018-09-21 17:26 | 无 | 2018-09-21 17:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
412 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D1 | 地下室 | 无 | A12-D1-BMPL-B3F.dwg | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 人防门开启后影响车道通行，应修改_2018-09-21 18:47:05 | 2018-09-21 18:47 | 李聪1 | 无 | 2018-09-21 18:47 | 无 | 2018-09-21 18:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
413 | GC160156 | 恒裕后海天佶湾 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D1 | 地下室 | 无 | A12-D1-BMPL-B3F.dwg | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 地下室电梯厅与车库应采用防火分隔，使用门联窗形式窗对的耐火极限达不到2小时，应处理_2018-09-21 18:48:46 | 2018-09-21 18:49 | 李聪1 | 无 | 2018-09-21 18:49 | 无 | 2018-09-21 18:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
414 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 平面 | 地下室战时平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 地下室出来的风井需要完全表达，墙体，开洞，百叶编号，若是幕墙上开，则为格栅，格栅通风率80%_2018-09-22 22:49:45 | 2018-09-22 22:50 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:50 | 无 | 2018-09-22 22:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
415 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 入口台阶应优化宽度，应与商铺轮廓平行，尽量减少对走道宽度的影响_2018-09-22 23:02:34 | 2018-09-22 23:03 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:03 | 无 | 2018-09-22 23:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
416 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | SD已取消，穿梭梯侧边的墙体应往车库方向退一个玻璃分隔的距离，具体位置详G层平面_2018-09-22 23:03:20 | 2018-09-22 23:03 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:03 | 无 | 2018-09-22 23:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
417 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 12栋与13栋完成面之间的距离要大于13米，注意一层平台外包石材厚与13栋外包石材厚之间的距离是否满足13米_2018-09-22 23:05:57 | 2018-09-22 23:06 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 23:06 | 无 | 2018-09-22 23:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
418 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 楼梯与栏杆的交接关系错误，最上面一个梯段的踏面会高出栏杆完成面，大楼梯结束位置应与室外平台完层面齐平，大楼梯的踏步改成3跑，取消一个休息平台_2018-09-22 23:10:13 | 2018-09-22 23:10 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:10 | 无 | 2018-09-22 23:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
419 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-2F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 平面玻璃分隔，包括大堂上空侧边_2018-09-22 23:11:15 | 2018-09-22 23:11 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:11 | 无 | 2018-09-22 23:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
420 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 平面玻璃分隔、石材分隔_2018-09-22 23:27:16 | 2018-09-22 23:27 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:27 | 无 | 2018-09-22 23:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
421 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 外墙石材安装宽度对室外大楼梯疏散净宽的影响，重新复核疏散宽度是否满足_2018-09-22 23:28:02 | 2018-09-22 23:28 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:28 | 无 | 2018-09-22 23:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
422 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 提醒所有这种室内0.9的标高处，实际改造后是在正负0，实际结构板应做到-0.100标高，0.8标高的结构板以后要拆除_2018-09-22 23:29:30 | 2018-09-22 23:29 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-22 23:29 | 无 | 2018-09-22 23:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
423 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-3F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 室外楼梯不上屋面，在3F电梯厅上空开设1500*1200的检修口用于检修_2018-09-23 13:12:13 | 2018-09-23 13:12 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:12 | 无 | 2018-09-23 13:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
424 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-3F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 室外花池在离玻璃完成面600的距离位置断开，增加花池池壁_2018-09-23 13:13:05 | 2018-09-23 13:13 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:13 | 无 | 2018-09-23 13:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
425 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-3F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 风井内为砌体墙开洞，幕墙上开格栅，格栅通风率大于80%_2018-09-23 13:14:22 | 2018-09-23 13:14 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:14 | 无 | 2018-09-23 13:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
426 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-3F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 所有玻璃的平面分隔按照方案提资重新调整_2018-09-23 13:16:07 | 2018-09-23 13:16 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:16 | 无 | 2018-09-23 13:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
427 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 墙体补齐完整_2018-09-23 13:17:07 | 2018-09-23 13:17 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:17 | 无 | 2018-09-23 13:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
428 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 消火栓挪到合用前室墙体上，局部加厚至350mm_2018-09-23 13:18:41 | 2018-09-23 13:19 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:19 | 无 | 2018-09-23 13:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
429 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | 无 | A12-D-BMPL-B1F(A).dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 上层投影线边界、室外大楼梯位置与地上不对应_2018-09-22 22:54:48 | 2018-09-22 22:55 | 赵海明 | 无 | 2018-09-22 22:55 | 无 | 2018-09-22 22:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
430 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 消火栓靠墙暗装，消防电梯后期作为卸货电梯，出来正对着消火栓，以后货物运输担心与消火栓发生碰撞_2018-09-23 13:19:40 | 2018-09-23 13:20 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:20 | 无 | 2018-09-23 13:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
431 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 消火栓暗装，墙体加厚_2018-09-23 13:21:36 | 2018-09-23 13:22 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:22 | 无 | 2018-09-23 13:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
432 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 所有开窗房间所需要的节能开启面积是多少，需要多少开启扇，图面上应表达出窗户开启示意线，满足节能和绿建一星要求_2018-09-23 13:22:26 | 2018-09-23 13:22 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:22 | 无 | 2018-09-23 13:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
433 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 14 | 研发裙房 | 无 | A11-14-PLAN-1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 卷帘导轨无法安装_2018-09-23 13:24:20 | 2018-09-23 13:24 | 詹巧利 | 无 | 2018-09-23 13:24 | 无 | 2018-09-23 13:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
434 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付锐 | 各内门窗洞口的定位尺寸是否完善？_2018-09-26 00:19:50 | 2018-09-26 00:20 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:20 | 无 | 2018-09-26 00:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
435 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付锐 | 各内门窗洞口的定位尺寸是否完善？_2018-09-26 00:12:50 | 2018-09-26 00:13 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:13 | 无 | 2018-09-26 00:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
436 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 付锐 | 梯段净宽是否≥1100,？计算梯段净宽是否有扣掉抹灰厚度？土建仅1200宽度时须严格控制扶手到墙边的距离并有扶手安装大样._2018-09-26 00:14:42 | 2018-09-26 00:15 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:15 | 无 | 2018-09-26 00:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
437 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 付锐 | 普通电梯和消防电梯底坑是否有设置排水措施？_2018-09-26 00:21:04 | 2018-09-26 00:21 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:21 | 无 | 2018-09-26 00:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
438 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 付锐 | 电梯机房是否设置外窗、排风扇及空调？_2018-09-26 00:21:42 | 2018-09-26 00:22 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:22 | 无 | 2018-09-26 00:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
439 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 付锐 | 上机房的检修楼梯需是否绘制单独剖面图？_2018-09-26 00:22:19 | 2018-09-26 00:22 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:22 | 无 | 2018-09-26 00:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
440 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | BDS-T1-002 | 七层广播平面图 | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 广播距离超标_2018-09-26 12:12:43 | 2018-09-26 12:13 | 张琦 | 无 | 2018-09-26 12:13 | 无 | 2018-09-26 12:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
441 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 后续修改 | 符润红 | 挡烟垂壁应有大样做法，应补充_2018-09-25 10:26:07 | 2018-09-25 10:26 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 00:55 | 无 | 2018-09-25 10:26 | 0 | 处理中 | 待复核
442 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-004 | 地下三层战时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 后续修改 | 符润红 | 三、四层上下相邻防护单元应设连通口_2018-09-25 10:22:18 | 2018-09-25 10:22 | 陈礼雄 |  | 2018-09-28 20:11 | 无 | 2018-09-25 10:22 | 0 | 处理中 | 待复核
443 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 此处应设电梯厅。_2018-09-25 10:25:00 | 2018-09-25 10:25 | 陈礼雄 | 取消该处电梯开门 | 2018-09-28 00:56 | 无 | 2018-09-25 10:25 | 0 | 处理中 | 待复核
444 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 应注明防火卷帘的等级（用于防火分区分隔时应为特级_2018-09-25 10:28:09 | 2018-09-25 10:28 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:01 | 无 | 2018-09-25 10:28 | 0 | 处理中 | 待复核
445 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 无效意见 | 符润红 | 缓坡段距离不足，应调整并核实坡长是否满足？_2018-09-25 10:39:10 | 2018-09-25 10:39 | 陈礼雄 | 按照华润标准，采用20米半径曲线缓坡，满足2400长度 | 2018-09-28 01:07 | 无 | 2018-09-25 10:39 | 0 | 处理中 | 待复核
446 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 集水井尽量避开车位_2018-09-25 10:41:26 | 2018-09-25 10:41 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:08 | 无 | 2018-09-25 10:41 | 0 | 处理中 | 待复核
447 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 门方向反向以便通行便利_2018-09-25 10:44:42 | 2018-09-25 10:45 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:08 | 无 | 2018-09-25 10:45 | 0 | 处理中 | 待复核
448 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-003 | 地下三层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 符润红 | 漏墙体，应补充_2018-09-25 10:45:55 | 2018-09-25 10:46 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 00:22 | 无 | 2018-09-25 10:46 | 0 | 处理中 | 待复核
449 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 车库经过设备区才到达疏散楼梯，不合理，应在水泵房处增加走道与车库疏散分开_2018-09-25 11:08:36 | 2018-09-25 11:09 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:50 | 无 | 2018-09-25 11:09 | 0 | 处理中 | 待复核
450 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 符润红 | 充电车位应与普通车位有区别并表达清楚_2018-09-25 11:11:11 | 2018-09-25 11:11 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-27 12:12 | 无 | 2018-09-25 11:11 | 0 | 处理中 | 待复核
451 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 此处可停车，应增加_2018-09-25 11:13:40 | 2018-09-25 11:14 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-27 18:12 | 无 | 2018-09-25 11:14 | 0 | 处理中 | 待复核
452 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 无效意见 | 符润红 | 缓坡段距离不足，应调整并核实坡长是否满足？_2018-09-25 11:14:28 | 2018-09-25 11:14 | 陈礼雄 | 按照华润标准，采用20米半径曲线缓坡，满足2400长度 | 2018-09-28 01:11 | 无 | 2018-09-25 11:14 | 0 | 处理中 | 待复核
453 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 门方向反向以便通行便利_2018-09-25 11:15:10 | 2018-09-25 11:15 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:46 | 无 | 2018-09-25 11:15 | 0 | 处理中 | 待复核
454 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 无效意见 | 符润红 | 缓坡段坡度不满足要求，应调整_2018-09-25 11:16:34 | 2018-09-25 11:17 | 陈礼雄 | 该处弧形段为10%的坡度，可以不做用缓坡 | 2018-09-28 01:13 | 无 | 2018-09-25 11:17 | 0 | 处理中 | 待复核
455 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 注全各边地下室轮廓线与用地红线的距离。_2018-09-25 09:42:46 | 2018-09-25 09:43 | 陈礼雄 | 无 | 2018-09-25 09:43 | 无 | 2018-09-25 09:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
456 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 后续修改 | 符润红 | 应考虑排风机房出管对2栋大堂入口的影响。_2018-09-25 09:48:47 | 2018-09-25 09:49 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 00:08 | 无 | 2018-09-25 09:49 | 0 | 处理中 | 待复核
457 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 此处应设电梯厅，且建议电梯厅适当加大_2018-09-25 09:50:33 | 2018-09-25 09:51 | 陈礼雄 | 取消该位置电梯开门 | 2018-09-27 22:35 | 无 | 2018-09-25 09:51 | 0 | 处理中 | 待复核
458 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JS-D-101 | 地下四层平时平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 影响车位，做调整修改_2018-09-25 09:52:40 | 2018-09-25 09:53 | 陈礼雄 |  | 2018-09-29 10:43 | 无 | 2018-09-25 09:53 | 0 | 处理中 | 待复核
459 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-005 | 地下二层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 符润红 | 漏墙体，应补充_2018-09-25 11:19:06 | 2018-09-25 11:19 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-28 01:14 | 无 | 2018-09-25 11:19 | 0 | 处理中 | 待复核
460 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 标注消控室的面积及室内外高差且高差应大于等于150._2018-09-25 11:21:14 | 2018-09-25 11:21 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-26 22:50 | 无 | 2018-09-25 11:21 | 0 | 处理中 | 待复核
461 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 标注各配套设施的面积并满足规划要求及室内外高差且高差应大于等于150._2018-09-25 11:22:49 | 2018-09-25 11:23 | 陈礼雄 | 无 | 2018-09-25 11:23 | 无 | 2018-09-25 11:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
462 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 符润红 | 车库经过设备区才到达疏散楼梯，不合理，应在水泵房处增加走道与车库疏散分开_2018-09-25 11:24:27 | 2018-09-25 11:24 | 陈礼雄 | 无 | 2018-09-25 11:24 | 无 | 2018-09-25 11:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
463 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 符润红 | 此处可停车，应增加_2018-09-25 11:25:30 | 2018-09-25 11:26 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-26 20:35 | 无 | 2018-09-25 11:26 | 0 | 处理中 | 待复核
464 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 开门影响车位，应调整_2018-09-25 11:26:40 | 2018-09-25 11:27 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-26 20:38 | 无 | 2018-09-25 11:27 | 0 | 处理中 | 待复核
465 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-006 | 地下一层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 符润红 | 开门影响车位，应调整_2018-09-25 11:28:32 | 2018-09-25 11:29 | 陈礼雄 | 修改 | 2018-09-26 20:34 | 无 | 2018-09-25 11:29 | 0 | 处理中 | 待复核
466 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-007 | 顶板图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 符润红 | 核实此处梁高是否影响坡道净高_2018-09-25 11:31:20 | 2018-09-25 11:31 | 陈礼雄 | 无 | 2018-09-25 11:31 | 无 | 2018-09-25 11:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
467 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | D | 地下室 | JC-D-007 | 顶板图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 符润红 | 核实地下室顶板出多层控制线的比例要求是否满足规划局要求且净高大于等于6米_2018-09-25 11:37:01 | 2018-09-25 11:37 | 陈礼雄 | 无 | 2018-09-25 11:37 | 无 | 2018-09-25 11:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
468 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 符润红 | 门方向建议反方向_2018-09-25 11:50:55 | 2018-09-25 11:51 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 11:51 | 无 | 2018-09-25 11:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
469 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 核实楼电梯是否能直达消防登高场地？_2018-09-25 11:53:46 | 2018-09-25 11:54 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 11:54 | 无 | 2018-09-25 11:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
470 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 核实雨棚是否影响消防登高面积登高场地，消防车通行处净高时否大于等于5米？_2018-09-25 11:55:07 | 2018-09-25 11:55 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 11:55 | 无 | 2018-09-25 11:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
471 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 注明雨棚出挑深度及定位_2018-09-25 11:56:44 | 2018-09-25 11:57 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 11:57 | 无 | 2018-09-25 11:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
472 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 符润红 | 应有墙体分隔墙体，没必要三部均设成消防电梯，另核实井道净空尺寸是否满足井道安装要求并其中一部满足无障碍要求_2018-09-25 11:58:44 | 2018-09-25 11:59 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 11:59 | 无 | 2018-09-25 11:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
473 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 核实地下室楼梯在一层的最高处是否是有不小于1平方的固定窗排热？_2018-09-25 12:05:13 | 2018-09-25 12:05 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:05 | 无 | 2018-09-25 12:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
474 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 两户阳台的开敞过近，私密性不好，建议增加D-4的墙长提高私密性_2018-09-25 12:08:35 | 2018-09-25 12:09 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:09 | 无 | 2018-09-25 12:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
475 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 符润红 | 超54米的住宅每户应有一间靠外墙的避难房间，目前图纸未表达_2018-09-25 12:13:20 | 2018-09-25 12:13 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:13 | 无 | 2018-09-25 12:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
476 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 避难层平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 核实避难层下部靠外墙楼梯在避难层的最高处是否是有不小于1平方的固定窗排热？_2018-09-25 12:17:16 | 2018-09-25 12:17 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:17 | 无 | 2018-09-25 12:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
477 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 避难层平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 净距过小应调整_2018-09-25 12:18:09 | 2018-09-25 12:18 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:18 | 无 | 2018-09-25 12:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
478 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 避难层平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 符润红 | 台阶过宽建议调整_2018-09-25 12:18:40 | 2018-09-25 12:19 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:19 | 无 | 2018-09-25 12:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
479 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 避难层平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 避难区外窗背后衬墙仍应满足消防人员进入避难空间的要求（目前不满足应修改），且避难层应满足大于等于1%的楼地面的有效通风面积要求，目前没表达，应补充_2018-09-25 12:20:09 | 2018-09-25 12:20 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:20 | 无 | 2018-09-25 12:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
480 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 注明楼梯前室的标高并有可靠的防雨水倒灌措施_2018-09-25 12:24:43 | 2018-09-25 12:25 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:25 | 无 | 2018-09-25 12:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
481 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 符润红 | 净空过窄，建议加宽_2018-09-25 12:25:43 | 2018-09-25 12:26 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:26 | 无 | 2018-09-25 12:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
482 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 强条 | 未处理 | 符润红 | 屋顶设机械送风的楼梯间最高处应设置不小于1平方的固定窗_2018-09-25 12:26:37 | 2018-09-25 12:27 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:27 | 无 | 2018-09-25 12:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
483 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A01-01-DH-DHPL-1栋图纸集合.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 符润红 | 结构建议适当优化_2018-09-25 12:27:06 | 2018-09-25 12:27 | 林俊麒 | 无 | 2018-09-25 12:27 | 无 | 2018-09-25 12:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
484 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-005 | 主要设备表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 各项用水量指标是否合理清晰，水箱水池参数是否与材料表、系统图和平面图一致_2018-09-25 17:26:06 | 2018-09-25 17:26 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-25 17:26 | 无 | 2018-09-25 17:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
485 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A12-D2-BMPL-B1F.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 行车线不能硬接，需要倒角_2018-09-25 20:01:56 | 2018-09-25 20:02 | 程智鹏 | 无 | 2018-09-25 20:02 | 无 | 2018-09-25 20:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
486 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170174_1\T\设计区\W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备、管道（包括卫生间支管）的保温措施、防露措施、防冻措施等内容是否正确_2018-09-25 20:00:33 | 2018-09-25 20:01 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-25 20:01 | 无 | 2018-09-25 20:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
487 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-005 | 主要设备表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-25 17:26:33 | 2018-09-25 17:27 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-25 17:27 | 无 | 2018-09-25 17:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
488 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A12-D2-BMPL-B1F.dwg | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 程智鹏 | 坡道标明从哪一层到哪一层（余同)_2018-09-25 20:05:13 | 2018-09-25 20:05 | 程智鹏 | 无 | 2018-09-25 20:05 | 无 | 2018-09-25 20:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
489 | GC170175 | 华润自有住宅五期 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 01 | 1栋 | 无 | A50-01-DDVT-1栋核心筒大样.dwg | 大样 | 楼电梯大样（核心筒大样） | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 付锐 | 轴网轴号是否与平面图一致？_2018-09-26 00:11:35 | 2018-09-26 00:12 | 曹华清 | 无 | 2018-09-26 00:12 | 无 | 2018-09-26 00:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
490 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-6-003 | 6栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 表中所列国标图集及页码是否有遗漏_2018-09-27 10:08:52 | 2018-09-27 10:09 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 10:09 | 无 | 2018-09-27 10:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
491 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | 无 | A00-03-LIST-23栋目录.dwg | 设计说明 | 设计总说明 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 项目名称应增加“三期”，出图日期，图别，专业负责任人等信息应准确_2018-09-27 09:33:06 | 2018-09-27 09:33 |  | 无 | 2018-09-27 09:33 | 无 | 2018-09-27 09:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
492 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-7-003 | 7栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 生活给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-27 09:51:10 | 2018-09-27 09:51 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 09:51 | 无 | 2018-09-27 09:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
493 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-09-27 10:30:22 | 2018-09-27 10:30 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 10:30 | 无 | 2018-09-27 10:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
494 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层平面图应有指北针、总图环境、场地位置示意图、1-1剖切号，各角点标高应与总图一致，与批复竖向一致，不一致应调报，竖向避免在建筑物四周存在低点造成积水。_2018-09-27 10:24:11 | 2018-09-27 10:24 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-27 10:24 | 无 | 2018-09-27 10:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
495 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 地下室风井出地面结合立面设计，拉齐外墙，留洞应考虑结构梁宽等_2018-09-27 10:32:04 | 2018-09-27 10:32 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:06 | 无 | 2018-09-27 10:32 | 0 | 处理中 | 待复核
496 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-27 10:35:04 | 2018-09-27 10:35 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 10:35 | 无 | 2018-09-27 10:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
497 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-9-003 | 9栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 进水总管位置管径和总图的对应关系是否一致_2018-09-26 18:11:44 | 2018-09-26 18:12 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 18:12 | 无 | 2018-09-26 18:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
498 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 地下室风井出地面墙体右侧平齐楼梯右侧，百叶尽量远离卧室外窗_2018-09-27 10:34:17 | 2018-09-27 10:34 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:06 | 无 | 2018-09-27 10:34 | 0 | 处理中 | 待复核
499 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 门口绘制双线，并注明斜坡过渡_2018-09-27 10:48:09 | 2018-09-27 10:48 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:06 | 无 | 2018-09-27 10:48 | 0 | 处理中 | 待复核
500 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 须注明加压风口安装高度，首层风口下底边距地500m_2018-09-27 10:44:50 | 2018-09-27 10:45 | 李驭仑 | 首层暖通此处不需开洞 | 2018-10-15 10:07 | 无 | 2018-09-27 10:45 | 0 | 处理中 | 待复核
501 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 首层飘窗栏杆应采用毛坯交楼形式的栏杆，与标准层的飘窗栏杆不同。_2018-09-27 10:46:24 | 2018-09-27 10:46 | 李驭仑 | 墙身索引已修改 | 2018-10-15 10:07 | 无 | 2018-09-27 10:46 | 0 | 处理中 | 待复核
502 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 区分图层_2018-09-27 10:54:36 | 2018-09-27 10:55 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:07 | 无 | 2018-09-27 10:55 | 0 | 处理中 | 待复核
503 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 无障碍坡道翻边宽250mm，注明坡度，文字表达方式参考公司样板图；注明做法，参考恒大标准_2018-09-27 10:51:48 | 2018-09-27 10:52 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:08 | 无 | 2018-09-27 10:52 | 0 | 处理中 | 待复核
504 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-12-003 | 12栋三层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 游泳池给排水管道是否预留_2018-09-26 15:11:14 | 2018-09-26 15:11 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:11 | 无 | 2018-09-26 15:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
505 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 地下室的管线详图是否有代表性，是否要增加剖面详图_2018-09-26 15:11:46 | 2018-09-26 15:12 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:12 | 无 | 2018-09-26 15:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
506 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 穿越前室及合用前室是否满足穿梁要求? _2018-09-26 15:12:00 | 2018-09-26 15:12 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:12 | 无 | 2018-09-26 15:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
507 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-7-003 | 7栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 消防给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-26 15:22:03 | 2018-09-26 15:22 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:22 | 无 | 2018-09-26 15:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
508 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-26 15:23:02 | 2018-09-26 15:23 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:23 | 无 | 2018-09-26 15:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
509 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-6-003 | 6栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 各管材试压参数是否满足规范要求_2018-09-26 15:38:36 | 2018-09-26 15:39 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:39 | 无 | 2018-09-26 15:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
510 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-6-003 | 6栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 表中所列国标图集及页码是否有遗漏_2018-09-26 15:39:17 | 2018-09-26 15:39 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:39 | 无 | 2018-09-26 15:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
511 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-11-003 | 11栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-26 15:47:08 | 2018-09-26 15:47 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:47 | 无 | 2018-09-26 15:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
512 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-003 | 室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-29 10:16:53 | 2018-09-29 10:17 | 黄伟5 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
513 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-6-003 | 6栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-26 15:51:14 | 2018-09-26 15:51 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:51 | 无 | 2018-09-26 15:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
514 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备、管道（包括卫生间支管）的保温措施、防露措施、防冻措施等内容是否正确_2018-09-26 15:51:25 | 2018-09-26 15:51 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:51 | 无 | 2018-09-26 15:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
515 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 其他文字说明是否与图纸一致_2018-09-26 15:51:38 | 2018-09-26 15:52 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 15:52 | 无 | 2018-09-26 15:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
516 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-11-003 | 11栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-26 16:04:06 | 2018-09-26 16:04 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:04 | 无 | 2018-09-26 16:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
517 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-11-003 | 11栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 消防给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-26 16:42:29 | 2018-09-26 16:42 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:42 | 无 | 2018-09-26 16:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
518 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | BDS-T1-002 | 七层广播平面图 | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 广播距离超标_2018-09-26 12:13:15 | 2018-09-26 12:13 | 张琦 | 无 | 2018-09-26 12:13 | 无 | 2018-09-26 12:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
519 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 电气 | 弱电 | T1 | 1栋T1座 | BDS-T1-003 | 八至十层广播平面图 | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘卫强 | 广播距离超标_2018-09-26 12:14:45 | 2018-09-26 12:15 | 张琦 | 无 | 2018-09-26 12:15 | 无 | 2018-09-26 12:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
520 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-002 | 室内给排水设计说明（二） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 黄伟5 | 当有区域消防、供水系统时，是否有区域供水泵房、水池、水箱等具体情况的说明_2018-09-26 14:11:45 | 2018-09-26 14:12 | 黄伟5 |  | 2018-09-27 19:03 | 无 | 2018-09-26 14:12 | 0 | 处理中 | 待复核
521 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170174_1\T\设计区\W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 复核驳回 | 黄伟5 | 表中所列国标图集及页码是否有遗漏_2018-09-26 14:12:39 | 2018-09-26 14:13 | 黄伟5 |  | 2018-09-27 19:04 |  | 2018-09-27 19:04 | 0 | 处理中 | 待设计人员处理
522 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170174_1\T\设计区\W00-T-DESI-室内给排水设计说明.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-26 14:13:01 | 2018-09-26 14:13 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-26 14:13 | 无 | 2018-09-26 14:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
523 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-12-003 | 12栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 安装给水管线是否已定位? _2018-09-26 14:52:11 | 2018-09-26 14:52 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 14:52 | 无 | 2018-09-26 14:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
524 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-10-003 | 10栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-26 16:45:14 | 2018-09-26 16:45 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:45 | 无 | 2018-09-26 16:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
525 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备、管道（包括卫生间支管）的保温措施、防露措施、防冻措施等内容是否正确_2018-09-26 16:48:17 | 2018-09-26 16:48 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:48 | 无 | 2018-09-26 16:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
526 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC130152_1\03\设计区\W20-03-SDPL-2F.dwg | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-26 16:48:51 | 2018-09-26 16:49 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:49 | 无 | 2018-09-26 16:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
527 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-10-003 | 10栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 消防给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-26 16:58:27 | 2018-09-26 16:58 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 16:58 | 无 | 2018-09-26 16:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
528 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-10-003 | 10栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-26 17:07:09 | 2018-09-26 17:07 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 17:07 | 无 | 2018-09-26 17:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
529 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-10-003 | 10栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 消防给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-26 17:12:33 | 2018-09-26 17:13 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 17:13 | 无 | 2018-09-26 17:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
530 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-12-003 | 12栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-26 17:17:05 | 2018-09-26 17:17 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 17:17 | 无 | 2018-09-26 17:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
531 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-12-003 | 12栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 消防给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-26 17:20:49 | 2018-09-26 17:21 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 17:21 | 无 | 2018-09-26 17:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
532 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-002 | 室内给排水设计说明（二） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 部分修改 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-26 14:09:55 | 2018-09-26 14:10 | 黄伟5 |  | 2018-09-28 18:59 | 无 | 2018-09-26 14:10 | 0 | 处理中 | 待复核
533 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-09-26 17:28:36 | 2018-09-26 17:29 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 17:29 | 无 | 2018-09-26 17:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
534 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-9-003 | 9栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-26 18:09:56 | 2018-09-26 18:10 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 18:10 | 无 | 2018-09-26 18:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
535 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-10-003 | 10栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 表中所列国标图集及页码是否有遗漏_2018-09-26 18:39:21 | 2018-09-26 18:39 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 18:39 | 无 | 2018-09-26 18:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
536 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-8-003 | 8栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 各管材试压参数是否满足规范要求_2018-09-26 18:39:46 | 2018-09-26 18:40 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-26 18:40 | 无 | 2018-09-26 18:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
537 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | 无 | A00-03-LIST-23栋目录.dwg | 设计说明 | 设计总说明 | 出图 | 自校 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 图纸目录与恒大标准不一致？地下室平面和平面保温示意图以及首层总平面不要放在图纸目录里面，但要单独出图_2018-09-27 09:15:49 | 2018-09-27 09:16 |  | 无 | 2018-09-27 09:16 | 无 | 2018-09-27 09:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
538 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | 无 | A00-03-LIST-23栋目录.dwg | 设计说明 | 设计总说明 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 图纸目录应包含设计说明，节能说明等，参考恒大模板图_2018-09-27 09:18:19 | 2018-09-27 09:18 |  | 无 | 2018-09-27 09:18 | 无 | 2018-09-27 09:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
539 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 信报箱应注明数量，一列不应大于8个，单个尺寸按恒大标准设计，且应注明长度及距地高度。标注方式参考恒大标准模板_2018-09-27 11:11:07 | 2018-09-27 11:11 | 李驭仑 | 信报箱的数量和相关数据在平面说明里 | 2018-10-15 10:09 | 无 | 2018-09-27 11:11 | 0 | 处理中 | 待复核
540 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 防护挑檐宽度不应小于1000，注明排水方向、坡度,核对立面是否缺漏、标高是否一致。_2018-09-28 10:53:30 | 2018-09-28 10:54 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 10:54 | 无 | 2018-09-28 10:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
541 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-09-27 11:23:41 | 2018-09-27 11:24 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:24 | 无 | 2018-09-27 11:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
542 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-7-003 | 7栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-09-27 11:39:02 | 2018-09-27 11:39 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:39 | 无 | 2018-09-27 11:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
543 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与下发条件不一致，二层没有栏杆_2018-09-28 11:38:55 | 2018-09-28 11:39 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 11:39 | 无 | 2018-09-28 11:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
544 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-27 11:43:06 | 2018-09-27 11:43 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:43 | 无 | 2018-09-27 11:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
545 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-003 | 室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-28 11:21:07 | 2018-09-28 11:21 | 黄伟5 | 无 |  | 无 |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
546 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-6-003 | 6栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道的施工固定、防水锤、防膨胀、防污染、防伸缩沉降等措施是否正确_2018-09-27 11:50:56 | 2018-09-27 11:51 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:51 | 无 | 2018-09-27 11:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
547 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风机摆放距左边太近。_2018-09-27 16:03:35 | 2018-09-27 16:04 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 09:52 | 无 | 2018-09-27 16:04 | 0 | 处理中 | 待复核
548 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 可视对讲按恒大标准应设置在右侧，并定位。可是对讲，信报箱，消火栓，无障碍坡道镜像修改，后期调报_2018-09-27 15:13:18 | 2018-09-27 15:13 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:09 | 无 | 2018-09-27 15:13 | 0 | 处理中 | 待复核
549 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处防火阀及止回阀可删除。_2018-09-27 15:59:02 | 2018-09-27 15:59 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 16:53 | 无 | 2018-09-27 15:59 | 0 | 处理中 | 待复核
550 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 撞柱。_2018-09-27 16:09:05 | 2018-09-27 16:09 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 09:52 | 无 | 2018-09-27 16:09 | 0 | 处理中 | 待复核
551 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门头屋面应复核结构降板高度与找坡长度及构造厚度的关系。_2018-09-28 11:01:42 | 2018-09-28 11:02 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 11:02 | 无 | 2018-09-28 11:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
552 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充尺寸标注及找坡_2018-09-28 11:37:03 | 2018-09-28 11:37 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 11:37 | 无 | 2018-09-28 11:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
553 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-003 | 室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 黄伟5 | 变频控制说明是否明确清晰，是否已提资给电气_2018-09-28 10:28:37 | 2018-09-28 10:29 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-27 12:05 | 无 | 2018-09-27 12:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
554 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处是否对外？能否开百叶需与建筑核实。_2018-09-27 16:05:27 | 2018-09-27 16:05 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 16:53 | 无 | 2018-09-27 16:05 | 0 | 处理中 | 待复核
555 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明尺寸，注明排水方向、坡度,核对立面是否缺漏、标高是否一致。_2018-09-28 11:54:53 | 2018-09-28 11:55 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 11:55 | 无 | 2018-09-28 11:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
556 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E14-01-TBOX-塔楼配电箱系统图.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 按恒大的标准，选用150MM2时的电缆应选用4*150+1*95的规格_2018-09-28 11:56:35 | 2018-09-28 11:57 | 王小燕 | 无 | 2018-09-28 11:57 | 无 | 2018-09-28 11:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
557 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E14-01-TBOX-塔楼配电箱系统图.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 图纸排布按公司标准，各系统图按公司格式，可参考一下长沙公司高分图_2018-09-28 11:48:59 | 2018-09-28 11:49 | 王小燕 | 无 | 2018-09-28 11:49 | 无 | 2018-09-28 11:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
558 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E14-01-TBOX-塔楼配电箱系统图.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 按恒大标准3*4的电线应采用PC25的管径_2018-09-28 11:58:53 | 2018-09-28 11:59 | 王小燕 | 无 | 2018-09-28 11:59 | 无 | 2018-09-28 11:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
559 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有变截面时，尺寸应定位_2018-09-28 12:16:04 | 2018-09-28 12:16 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 12:16 | 无 | 2018-09-28 12:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
560 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体不是居轴线中，或非100厚，应单独注明墙体厚度定位尺寸_2018-09-28 12:16:38 | 2018-09-28 12:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 12:17 | 无 | 2018-09-28 12:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
561 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-8-003 | 8栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-27 11:55:33 | 2018-09-27 11:56 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:56 | 无 | 2018-09-27 11:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
562 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 索引线放在下面_2018-09-28 12:18:06 | 2018-09-28 12:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 12:18 | 无 | 2018-09-28 12:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
563 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有内保温材料时，门跺长度要预留保温层厚度_2018-09-28 15:05:48 | 2018-09-28 15:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:06 | 无 | 2018-09-28 15:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
564 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 拖把间的标高要注明_2018-09-28 14:46:57 | 2018-09-28 14:47 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:10 | 无 | 2018-09-28 14:47 | 0 | 处理中 | 待复核
565 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明无障碍电梯_2018-09-28 15:02:02 | 2018-09-28 15:02 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:02 | 无 | 2018-09-28 15:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
566 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 编号及定位_2018-09-28 16:35:08 | 2018-09-28 16:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:35 | 无 | 2018-09-28 16:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
567 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 外墙变形缝要注明_2018-09-28 14:39:33 | 2018-09-28 14:40 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:10 | 无 | 2018-09-28 14:40 | 0 | 处理中 | 待复核
568 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 厨房排烟孔应设计并标注_2018-09-28 15:00:04 | 2018-09-28 15:00 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:00 | 无 | 2018-09-28 15:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
569 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋面结构反梁过水洞_2018-09-28 15:55:01 | 2018-09-28 15:55 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:55 | 无 | 2018-09-28 15:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
570 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 风机房面层厚度为100，注明门槛高度，高于屋面完成面200_2018-09-28 15:56:43 | 2018-09-28 15:57 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:57 | 无 | 2018-09-28 15:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
571 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加过水洞设计，图例详恒大标准模板_2018-09-28 15:57:55 | 2018-09-28 15:58 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 15:58 | 无 | 2018-09-28 15:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
572 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 汇水线应汇集至雨水口、过水洞处；分水线、雨水口应标注定位尺寸。详恒大标准模板_2018-09-28 16:00:36 | 2018-09-28 16:01 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:01 | 无 | 2018-09-28 16:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
573 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明屋面出入口的台阶尺寸及做法，每级踏步高不得超过175，门槛应注明标高，门槛标高比门外屋面完成面高不大于175。台阶面层做法应注明。_2018-09-28 16:09:00 | 2018-09-28 16:09 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:09 | 无 | 2018-09-28 16:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
574 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-27 10:59:15 | 2018-09-27 10:59 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 10:59 | 无 | 2018-09-27 10:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
575 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-8-003 | 8栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 生活给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-27 11:52:29 | 2018-09-27 11:52 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 11:52 | 无 | 2018-09-27 11:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
576 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-7-003 | 7栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-27 12:03:31 | 2018-09-27 12:04 | 陈兴祥 | 无 | 2018-09-27 12:04 | 无 | 2018-09-27 12:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
577 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-002 | 室内给排水设计说明（二） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 生活给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-09-27 12:05:26 | 2018-09-27 12:05 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-27 12:05 | 无 | 2018-09-27 12:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
578 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-005 | 主要设备表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管材选用表是否完整，是否符合甲方要求_2018-09-27 12:07:20 | 2018-09-27 12:07 | 黄伟5 | 无 | 2018-09-27 12:07 | 无 | 2018-09-27 12:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
579 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 室外台阶应有尺寸定位及台阶高度，台阶两侧有挡墙反坎，详恒大标准模板。_2018-09-27 17:43:34 | 2018-09-27 17:44 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:10 | 无 | 2018-09-27 17:44 | 0 | 处理中 | 待复核
580 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 应增设排水暗沟，详恒大标准模板_2018-09-27 17:51:10 | 2018-09-27 17:51 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:12 | 无 | 2018-09-27 17:51 | 0 | 处理中 | 待复核
581 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 散水、暗沟的宽度改为320，斜线要角对角_2018-09-27 17:34:18 | 2018-09-27 17:34 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:12 | 无 | 2018-09-27 17:34 | 0 | 处理中 | 待复核
582 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 设备平台应注明：“C20细石砼平台基础，高出地面100mm”，平台应定位。_2018-09-27 17:38:39 | 2018-09-27 17:39 | 李驭仑 | 设备平台不设置设备基础 | 2018-10-15 10:13 | 无 | 2018-09-27 17:39 | 0 | 处理中 | 待复核
583 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 拖把池的地面标高注明，要比门外低20mm。_2018-09-27 18:02:30 | 2018-09-27 18:02 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:12 | 无 | 2018-09-27 18:02 | 0 | 处理中 | 待复核
584 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 楼电梯编号标注_2018-09-27 18:03:50 | 2018-09-27 18:04 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:13 | 无 | 2018-09-27 18:04 | 0 | 处理中 | 待复核
585 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 墙体要定位_2018-09-27 18:04:21 | 2018-09-27 18:04 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:13 | 无 | 2018-09-27 18:04 | 0 | 处理中 | 待复核
586 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 大堂内消火栓，管井门应注明为隐形门，详恒大标准模板_2018-09-27 18:05:16 | 2018-09-27 18:05 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:13 | 无 | 2018-09-27 18:05 | 0 | 处理中 | 待复核
587 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 定位容易缺失部位：信报箱，残疾人坡道，消火栓留洞（标准是800），风井百叶，可视对讲，台阶，踏步起步位置，变截面墙体，150、300厚墙体，非标准空调留洞，内部门窗定位，非标准门跺。_2018-09-27 18:12:27 | 2018-09-27 18:12 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:13 | 无 | 2018-09-27 18:12 | 0 | 处理中 | 待复核
588 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 加压风口位置错误。_2018-09-27 16:12:05 | 2018-09-27 16:12 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:01 | 无 | 2018-09-27 16:12 | 0 | 处理中 | 待复核
589 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 消火栓居中放，中心定位；留洞在说明中表达_2018-09-27 18:13:52 | 2018-09-27 18:14 | 李驭仑 | 没有完全居中，位置为下发图纸里消火栓位置，消火栓下端平齐轴线 | 2018-10-15 10:14 | 无 | 2018-09-27 18:14 | 0 | 处理中 | 待复核
590 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 注明室外台阶，做法说明中统一表达_2018-09-27 18:24:36 | 2018-09-27 18:25 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:14 | 无 | 2018-09-27 18:25 | 0 | 处理中 | 待复核
591 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有错_2018-09-27 18:35:16 | 2018-09-27 18:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-27 18:35 | 无 | 2018-09-27 18:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
592 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 有错_2018-09-27 18:35:40 | 2018-09-27 18:36 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:14 | 无 | 2018-09-27 18:36 | 0 | 处理中 | 待复核
593 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 卫生间的地漏，立管；空调留洞，排气孔留洞，楼梯间防排烟留洞，电气户箱留洞等应表达_2018-09-27 18:39:22 | 2018-09-27 18:39 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:15 | 无 | 2018-09-27 18:39 | 0 | 处理中 | 待复核
594 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 注意家具布置、家具大小必须与条件图一致。_2018-09-27 18:55:55 | 2018-09-27 18:56 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:15 | 无 | 2018-09-27 18:56 | 0 | 处理中 | 待复核
595 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-109 | 23号楼 屋架层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 机房小屋面除设一根雨水管外，需要设置200x100（宽x高）溢水口，溢水口应标注确切的洞底标高，一般按高于附近屋面面层100控制。_2018-09-28 17:45:52 | 2018-09-28 17:46 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:46 | 无 | 2018-09-28 17:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
596 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 百叶立面高度与平面编号不一致。_2018-09-29 10:50:14 | 2018-09-29 10:50 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:50 | 无 | 2018-09-29 10:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
597 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层地面以及外轮廓应加粗，加粗轮廓应一圈完整。_2018-09-29 10:15:48 | 2018-09-29 10:16 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:16 | 无 | 2018-09-29 10:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
598 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立面图小说明按照模板图：空调百叶遮蔽范围内墙面及顶面采用同墙身颜色的外墙涂料，底面采用水泥砂浆抹光。_2018-09-29 10:27:39 | 2018-09-29 10:28 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:28 | 无 | 2018-09-29 10:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
599 | GC170179 | 邵阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 03号楼 | JS-03-201,JS-03-901 | 一层平面图,一层平面保温示意图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 设备井道各层门槛高度应与平面图小说明中的门槛高度一致。_2018-09-29 10:35:27 | 2018-09-29 10:35 |  | 无 | 2018-09-29 10:35 | 无 | 2018-09-29 10:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
600 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 变形缝处主体边界用虚线表示，并注明变形缝材质颜色。_2018-09-29 10:34:48 | 2018-09-29 10:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:35 | 无 | 2018-09-29 10:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
601 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注留洞_2018-09-28 16:20:10 | 2018-09-28 16:20 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:20 | 无 | 2018-09-28 16:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
602 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 洞口水平尺寸定位_2018-09-28 16:35:26 | 2018-09-28 16:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:35 | 无 | 2018-09-28 16:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
603 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 空调机位布置不合理，应修改，留洞相应修改_2018-09-28 17:00:25 | 2018-09-28 17:00 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:00 | 无 | 2018-09-28 17:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
604 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 机房小屋面除设一根雨水管外，需要设置200x100（宽x高）溢水口，溢水口应标注确切的洞底标高，一般按高于附近屋面面层100控制。_2018-09-28 17:20:35 | 2018-09-28 17:21 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:21 | 无 | 2018-09-28 17:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
605 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 以轴线为定位基线_2018-09-28 18:04:40 | 2018-09-28 18:05 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 18:05 | 无 | 2018-09-28 18:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
606 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 台阶与平面不一致_2018-09-29 10:44:38 | 2018-09-29 10:45 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:45 | 无 | 2018-09-29 10:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
607 | GC170179 | 邵阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 03号楼 | JS-03-201,JS-03-901 | 一层平面图,一层平面保温示意图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 不同户型的拼接必须要表达一横一纵两个剖面图。_2018-09-29 09:55:56 | 2018-09-29 09:56 |  | 无 | 2018-09-29 09:56 | 无 | 2018-09-29 09:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
608 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 各立面图容易缺漏项：窗台材质、阳台门两侧外墙材质、分缝示意线间距及颜色（真石漆层间线，门头石材分割）、阳台小线脚及窗套在各侧面的看线、首层风井、屋顶烟道、首层台阶、残坡、凹槽内阳台的外墙材质等。_2018-09-29 10:16:40 | 2018-09-29 10:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:17 | 无 | 2018-09-29 10:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
609 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 室外标高应与总图、平面图一致，风井标高应与平面标高一致，踏步数量应与平面一致。_2018-09-29 10:17:01 | 2018-09-29 10:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:17 | 无 | 2018-09-29 10:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
610 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 外立面材质必须按照下发条件图的材质、而不是按照模板图。立面造型一定要与下发条件一致，想要优化要在出图前提出申报。_2018-09-29 10:36:51 | 2018-09-29 10:37 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:37 | 无 | 2018-09-29 10:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
611 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应注明变形缝材质颜色，玻璃栏板材质颜色，空调搁板处的栏杆颜色。_2018-09-29 10:32:31 | 2018-09-29 10:33 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:33 | 无 | 2018-09-29 10:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
612 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 变形缝处栏杆设计应加高，参考恒大标准设计，并与平面一致_2018-09-29 10:35:56 | 2018-09-29 10:36 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:36 | 无 | 2018-09-29 10:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
613 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按照平面修改无障碍坡道位置_2018-09-29 10:48:27 | 2018-09-29 10:48 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:48 | 无 | 2018-09-29 10:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
614 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 出屋面的管井应明确管井门槛高度，高度应比门槛处屋面成面标高高150-200。_2018-09-28 16:11:19 | 2018-09-28 16:11 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:11 | 无 | 2018-09-28 16:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
615 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 容易缺失标高：女儿墙（注意核算有效防护净高1100）、雨棚、反梁、设备基础、楼梯间内的顶层平台、下层凸窗顶板、平窗窗套、屋面变形缝、屋面出入口。_2018-09-28 16:12:51 | 2018-09-28 16:13 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:13 | 无 | 2018-09-28 16:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
616 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 容易缺失定位：爬梯、电梯机房空调留洞、雨篷、造型线条、出屋面排气道、女儿墙、过水洞、水簸箕（400*400）、屋面变形缝及防护栏杆、分水线。_2018-09-28 16:13:05 | 2018-09-28 16:13 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:13 | 无 | 2018-09-28 16:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
617 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 当屋面有变形缝时，注意核对女儿墙变形缝处的有效防护净高是否满足1100的防护要求,否则应按《【2016】第27号-天面女儿墙栏杆设计指引》按铁艺栏杆做法设计防护栏杆。（质量安全问题）_2018-09-28 16:13:45 | 2018-09-28 16:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:14 | 无 | 2018-09-28 16:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
618 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 排气道应索引出屋面大样，排气口高于上人屋面建筑完成面2000。平面应与节点一致，详恒大标准模板_2018-09-28 16:23:40 | 2018-09-28 16:24 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:24 | 无 | 2018-09-28 16:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
619 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋面中间女儿墙取消，结构挑板连通，索引屋面变形缝做法_2018-09-28 16:17:05 | 2018-09-28 16:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:17 | 无 | 2018-09-28 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
620 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 楼梯间内的顶层平台标高应注明_2018-09-28 16:18:26 | 2018-09-28 16:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:18 | 无 | 2018-09-28 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
621 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注尺寸应就近_2018-09-28 16:24:30 | 2018-09-28 16:24 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:24 | 无 | 2018-09-28 16:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
622 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注“屋面(无保温)“_2018-09-28 16:56:53 | 2018-09-28 16:57 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:57 | 无 | 2018-09-28 16:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
623 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充楼梯起步处处汇水线_2018-09-28 16:27:56 | 2018-09-28 16:28 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:28 | 无 | 2018-09-28 16:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
624 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 检修爬梯索引：屋面爬梯(距地1800mm)参11ZJ901---1/41。_2018-09-28 16:36:07 | 2018-09-28 16:36 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:36 | 无 | 2018-09-28 16:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
625 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 无保温屋面建筑找坡按2%找坡_2018-09-28 16:57:41 | 2018-09-28 16:58 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:58 | 无 | 2018-09-28 16:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
626 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋面排水找坡及标高_2018-09-28 16:58:50 | 2018-09-28 16:59 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:59 | 无 | 2018-09-28 16:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
627 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗标编号及定位_2018-09-28 16:59:22 | 2018-09-28 16:59 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 16:59 | 无 | 2018-09-28 16:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
628 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 太大，改为屋面平台，浪费面积_2018-09-28 17:08:16 | 2018-09-28 17:08 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:08 | 无 | 2018-09-28 17:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
629 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 绘制反梁_2018-09-28 17:09:07 | 2018-09-28 17:09 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:09 | 无 | 2018-09-28 17:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
630 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注屋面，平台及房间标高_2018-09-28 17:26:59 | 2018-09-28 17:27 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:27 | 无 | 2018-09-28 17:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
631 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 雨水管下方应设置谁簸箕，定位标注详恒大标准模板_2018-09-28 17:12:37 | 2018-09-28 17:13 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:13 | 无 | 2018-09-28 17:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
632 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充结构墙体_2018-09-28 17:15:40 | 2018-09-28 17:16 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:16 | 无 | 2018-09-28 17:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
633 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 烟道设计是否符合要求？_2018-09-28 17:18:33 | 2018-09-28 17:19 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:19 | 无 | 2018-09-28 17:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
634 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 要有做法索引节点_2018-09-28 17:21:34 | 2018-09-28 17:22 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:22 | 无 | 2018-09-28 17:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
635 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-109 | 23号楼 屋架层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 定位及找坡_2018-09-28 17:47:18 | 2018-09-28 17:47 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:47 | 无 | 2018-09-28 17:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
636 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 整理暖通专业留洞及百叶信息，并标注尺寸及编号等_2018-09-28 17:25:20 | 2018-09-28 17:25 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:25 | 无 | 2018-09-28 17:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
637 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-109 | 23号楼 屋架层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 无法施工，做到梁位置，找坡和定位_2018-09-28 17:48:07 | 2018-09-28 17:48 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:48 | 无 | 2018-09-28 17:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
638 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-109 | 23号楼 屋架层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明上空_2018-09-28 17:49:38 | 2018-09-28 17:50 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:50 | 无 | 2018-09-28 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
639 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-109 | 23号楼 屋架层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 下方屋面出设雨水簸箕，设计和标注详恒大标准模板_2018-09-28 17:50:31 | 2018-09-28 17:51 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:51 | 无 | 2018-09-28 17:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
640 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 说明，参考恒大标准模板_2018-09-28 17:53:33 | 2018-09-28 17:54 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 17:54 | 无 | 2018-09-28 17:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
641 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 定位尺寸_2018-09-28 18:05:55 | 2018-09-28 18:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-28 18:06 | 无 | 2018-09-28 18:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
642 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-002 | 室内给排水设计说明（二） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 管道、支架防腐措施、管道防止因地基下沉原因引起拉断的措施是否正确_2018-09-28 18:52:15 | 2018-09-28 18:52 | 黄伟5 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
643 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 漏调节阀_2018-09-29 15:32:35 | 2018-09-29 15:33 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:39 | 无 | 2018-09-29 15:33 | 0 | 处理中 | 待复核
644 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 玻璃面积不应大于4㎡_2018-09-29 16:40:22 | 2018-09-29 16:40 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:40 | 无 | 2018-09-29 16:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
645 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 住宅入户的台阶应表达_2018-09-29 16:45:05 | 2018-09-29 16:45 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:45 | 无 | 2018-09-29 16:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
646 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按最新平面修改_2018-09-29 16:46:06 | 2018-09-29 16:46 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:46 | 无 | 2018-09-29 16:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
647 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 只需要表达本单元风井_2018-09-29 16:48:08 | 2018-09-29 16:48 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:48 | 无 | 2018-09-29 16:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
648 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 线脚不落地_2018-09-29 16:48:55 | 2018-09-29 16:49 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:49 | 无 | 2018-09-29 16:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
649 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 加压送风系统应考虑防止超压的措施_2018-09-29 15:49:11 | 2018-09-29 15:49 | 祝乐娴 | 本来有设泄压旁通管，根据董工（董长进）意见，甲方要求不设旁通管 | 2018-10-02 18:40 | 无 | 2018-09-29 15:49 | 0 | 处理中 | 待复核
650 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 前室漏加压送风系统，小于100米住宅当独立前室只有一个门与走道或房间想通时才能仅在楼梯间设置加压送风系统，此处前室为合用前室，且多个门，楼梯间及合用前室应分别设置加压送风系统_2018-09-29 15:50:32 | 2018-09-29 15:51 | 祝乐娴 | 已跟建筑确认，建筑对此空间定义电梯厅 | 2018-10-02 18:41 | 无 | 2018-09-29 15:51 | 0 | 处理中 | 待复核
651 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 图面问题_2018-09-29 15:53:33 | 2018-09-29 15:54 | 祝乐娴 | 无 | 2018-09-29 15:54 | 无 | 2018-09-29 15:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
652 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 该防火分区缺少消防补风_2018-09-29 15:55:44 | 2018-09-29 15:56 | 祝乐娴 | 该防火分区通过车道补风 | 2018-10-02 18:42 | 无 | 2018-09-29 15:56 | 0 | 处理中 | 待复核
653 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 穿防火分区风管未做防火处理_2018-09-29 15:56:39 | 2018-09-29 15:57 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:42 | 无 | 2018-09-29 15:57 | 0 | 处理中 | 待复核
654 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风管缺少定位_2018-09-29 15:57:00 | 2018-09-29 15:57 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:42 | 无 | 2018-09-29 15:57 | 0 | 处理中 | 待复核
655 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 漏调节阀_2018-09-29 15:57:26 | 2018-09-29 15:57 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:42 | 无 | 2018-09-29 15:57 | 0 | 处理中 | 待复核
656 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 与专业负责人及电气专业确认此阀的联动_2018-09-29 15:58:23 | 2018-09-29 15:58 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:42 | 无 | 2018-09-29 15:58 | 0 | 处理中 | 待复核
657 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 缺少防烟分区_2018-09-29 15:59:24 | 2018-09-29 15:59 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:59 | 0 | 处理中 | 待复核
658 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 前室漏加压送风系统，小于100米住宅当独立前室只有一个门与走道或房间想通时才能仅在楼梯间设置加压送风系统，此处前室为合用前室，且多个门，楼梯间及合用前室应分别设置加压送风系统_2018-09-29 16:01:14 | 2018-09-29 16:01 | 祝乐娴 | 建筑专业对此空间定义为电梯厅 | 2018-10-02 18:44 | 无 | 2018-09-29 16:01 | 0 | 处理中 | 待复核
659 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 尺寸与门窗不对应_2018-09-29 16:14:05 | 2018-09-29 16:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:14 | 无 | 2018-09-29 16:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
660 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗编号放到不打印图层，不需要关闭图层_2018-09-29 16:17:10 | 2018-09-29 16:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:17 | 无 | 2018-09-29 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
661 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 建议右侧标注阳台门尺寸_2018-09-29 11:05:21 | 2018-09-29 11:05 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:05 | 无 | 2018-09-29 11:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
662 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 位置与平面图不一致。_2018-09-29 12:03:31 | 2018-09-29 12:04 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:04 | 无 | 2018-09-29 12:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
663 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 风井里面与平面应一致，标高，百叶尺寸。楼梯台阶，雨棚等都需要表达正确_2018-09-29 11:46:53 | 2018-09-29 11:47 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:47 | 无 | 2018-09-29 11:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
664 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有线脚吐突出来_2018-09-29 12:01:04 | 2018-09-29 12:01 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:01 | 无 | 2018-09-29 12:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
665 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 没有柱基础_2018-09-29 12:03:54 | 2018-09-29 12:04 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:04 | 无 | 2018-09-29 12:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
666 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 建议改为凸窗尺寸标注_2018-09-29 12:04:59 | 2018-09-29 12:05 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:05 | 无 | 2018-09-29 12:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
667 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 雨棚平面范围与立面应一致！_2018-09-29 11:49:12 | 2018-09-29 11:49 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:49 | 无 | 2018-09-29 11:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
668 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 雨棚线是哪一个，范围应与平面一致_2018-09-29 12:06:25 | 2018-09-29 12:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:06 | 无 | 2018-09-29 12:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
669 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立面转折线_2018-09-29 12:14:20 | 2018-09-29 12:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:14 | 无 | 2018-09-29 12:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
670 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 栏杆在前_2018-09-29 12:15:00 | 2018-09-29 12:15 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 12:15 | 无 | 2018-09-29 12:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
671 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 分缝高度有误，说明里面为封闭阳台，与本项目开敞阳台不一致_2018-09-29 14:36:59 | 2018-09-29 14:37 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 14:37 | 无 | 2018-09-29 14:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
672 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-003 | 室内给排水设计说明（三） | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 设备的参数选用、材质选择、消声隔振措施、维护检修措施是否正确_2018-09-29 14:44:02 | 2018-09-29 14:44 | 黄伟5 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
673 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗尺寸标注_2018-09-29 10:56:00 | 2018-09-29 10:56 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 10:56 | 无 | 2018-09-29 10:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
674 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注标高_2018-09-29 11:02:29 | 2018-09-29 11:02 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:02 | 无 | 2018-09-29 11:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
675 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注标高_2018-09-29 11:02:58 | 2018-09-29 11:03 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:03 | 无 | 2018-09-29 11:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
676 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗尺寸标注_2018-09-29 11:31:33 | 2018-09-29 11:32 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:32 | 无 | 2018-09-29 11:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
677 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 5级还是6级踏步，与平面不一致_2018-09-29 11:29:11 | 2018-09-29 11:29 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:29 | 无 | 2018-09-29 11:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
678 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 柱子平面与立面不一致_2018-09-29 11:31:06 | 2018-09-29 11:31 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:31 | 无 | 2018-09-29 11:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
679 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 首提 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 建筑门让建筑专业网上移，和设备错开_2018-09-29 15:19:14 | 2018-09-29 15:19 | 祝乐娴 | 已跟建筑沟通对门进行移动 | 2018-10-02 18:44 | 无 | 2018-09-29 15:19 | 0 | 处理中 | 待复核
680 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 风井标高，百叶尺寸标注_2018-09-29 11:32:07 | 2018-09-29 11:32 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 11:32 | 无 | 2018-09-29 11:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
681 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 设备标注设备本身尺寸及距墙距离_2018-09-29 15:17:40 | 2018-09-29 15:18 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 18:44 | 无 | 2018-09-29 15:18 | 0 | 处理中 | 待复核
682 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 漏防火阀_2018-09-29 15:54:19 | 2018-09-29 15:54 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:54 | 0 | 处理中 | 待复核
683 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 没有分隔线，与平面不一致。_2018-09-29 16:32:31 | 2018-09-29 16:33 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:33 | 无 | 2018-09-29 16:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
684 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 材质应填充，与下发条件一致_2018-09-29 16:35:28 | 2018-09-29 16:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:35 | 无 | 2018-09-29 16:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
685 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 缺少防烟分区线_2018-09-29 15:31:36 | 2018-09-29 15:32 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:32 | 0 | 处理中 | 待复核
686 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 漏调节阀_2018-09-29 15:33:28 | 2018-09-29 15:33 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:33 | 0 | 处理中 | 待复核
687 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风口距离最远点超30_2018-09-29 15:35:18 | 2018-09-29 15:35 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:35 | 0 | 处理中 | 待复核
688 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 设备未与风管对齐_2018-09-29 15:36:19 | 2018-09-29 15:36 | 祝乐娴 | 无 | 2018-09-29 15:36 | 无 | 2018-09-29 15:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
689 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 穿防火分区风管未做防火处理_2018-09-29 15:38:21 | 2018-09-29 15:38 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:38 | 0 | 处理中 | 待复核
690 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 苗建增 | 风管缺少定位_2018-09-29 15:39:28 | 2018-09-29 15:39 | 祝乐娴 |  | 2018-10-02 22:42 | 无 | 2018-09-29 15:39 | 0 | 处理中 | 待复核
691 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 材质应填充。_2018-09-29 16:34:18 | 2018-09-29 16:34 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 16:34 | 无 | 2018-09-29 16:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
692 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 空调冷凝水立管上需表示支管，且需≥200_2018-10-02 13:15:14 | 2018-10-02 13:15 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:58 | 无 | 2018-10-02 13:15 | 0 | 处理中 | 待复核
693 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-203 | 23号楼二层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处两个75地漏不满足50年暴雨强度，大堂入户屋顶应设溢流口_2018-10-02 14:26:31 | 2018-10-02 14:27 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 14:22 | 无 | 2018-10-02 14:27 | 0 | 处理中 | 待复核
694 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-203 | 23号楼二层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 市政给水立管标注为JsL3-1_2018-10-02 14:29:24 | 2018-10-02 14:29 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 12:29 | 无 | 2018-10-02 14:29 | 0 | 处理中 | 待复核
695 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-203 | 23号楼二层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 楼梯间消火栓不需设置灭火器_2018-10-02 14:31:15 | 2018-10-02 14:31 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 12:24 | 无 | 2018-10-02 14:31 | 0 | 处理中 | 待复核
696 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 若该处有梁，需表示梁，且地漏距梁边为90，距墙不小于115_2018-10-02 14:36:07 | 2018-10-02 14:36 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:04 | 无 | 2018-10-02 14:36 | 0 | 处理中 | 待复核
697 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 卫生间管井内排水立管需定位_2018-10-02 14:49:15 | 2018-10-02 14:49 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:05 | 无 | 2018-10-02 14:49 | 0 | 处理中 | 待复核
698 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该侧排地漏为多余_2018-10-02 14:47:11 | 2018-10-02 14:47 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:07 | 无 | 2018-10-02 14:47 | 0 | 处理中 | 待复核
699 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风管叠加，应调整干厕排风管走向。_2018-09-30 16:27:02 | 2018-09-30 16:27 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 15:08 | 无 | 2018-09-30 16:27 | 0 | 处理中 | 待复核
700 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处是否有风口遗漏？不然风管不用变径。_2018-09-30 16:28:54 | 2018-09-30 16:29 | 刘业鹏 | 高度满足 | 2018-10-10 11:32 | 无 | 2018-09-30 16:29 | 0 | 处理中 | 待复核
701 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此风管短管移开，不与主管叠加。_2018-09-30 16:32:09 | 2018-09-30 16:32 | 刘业鹏 | 高度满足 | 2018-10-10 11:04 | 无 | 2018-09-30 16:32 | 0 | 处理中 | 待复核
702 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层战时通风平面图,人防口部大样图（一） ,人防口部大样图（二） ,人防口部大样图（三） | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张晶 | 风机进风口尺寸应为D320_2018-09-30 17:30:34 | 2018-09-30 17:31 | 刘业鹏 | 无 | 2018-09-30 17:31 | 无 | 2018-09-30 17:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
703 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处不需设置气密测量管。_2018-09-30 16:36:53 | 2018-09-30 16:37 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 11:01 | 无 | 2018-09-30 16:37 | 0 | 处理中 | 待复核
704 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 |  | 地下二层战时通风平面图,人防口部大样图（一） ,人防口部大样图（二） ,人防口部大样图（三） | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 管径大小的标注应与平面保持一致。_2018-09-30 17:12:24 | 2018-09-30 17:12 | 刘业鹏 | 高度满足 | 2018-10-10 11:33 | 无 | 2018-09-30 17:12 | 0 | 处理中 | 待复核
705 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 已修改 | 刘进 | 雨水斗位置有误_2018-10-02 11:00:10 | 2018-10-02 11:00 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:30 | 无 | 2018-10-02 11:00 | 0 | 处理中 | 待复核
706 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 已修改 | 刘进 | 雨水斗位置有误_2018-10-02 11:01:08 | 2018-10-02 11:01 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:21 | 无 | 2018-10-02 11:01 | 0 | 处理中 | 待复核
707 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 已修改 | 刘进 | 复核是否有剪力墙_2018-10-02 11:02:38 | 2018-10-02 11:03 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 10:38 | 无 | 2018-10-02 11:03 | 0 | 处理中 | 待复核
708 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 已修改 | 刘进 | 需提醒建筑找坡_2018-10-02 11:08:32 | 2018-10-02 11:09 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:30 | 无 | 2018-10-02 11:09 | 0 | 处理中 | 待复核
709 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 复核通过 | 刘进 | 屋面排水已满足50年一遇暴雨强度，不需再设置溢流口_2018-10-02 11:43:21 | 2018-10-02 11:43 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:06 |  | 2018-10-11 14:57 | 0 | 已完成 | 复核通过
710 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 已修改 | 刘进 | 需提醒建筑找坡_2018-10-02 11:09:33 | 2018-10-02 11:10 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:30 | 无 | 2018-10-02 11:10 | 0 | 处理中 | 待复核
711 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 复核通过 | 刘进 | 该处应为过水孔，套管内底平建筑完成面_2018-10-02 11:13:47 | 2018-10-02 11:14 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 |  | 2018-10-11 14:58 | 0 | 已完成 | 复核通过
712 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处漏设过水孔_2018-10-02 11:49:54 | 2018-10-02 11:50 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 11:50 | 0 | 处理中 | 待复核
713 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 阳台做法同标准层，详恒大最新标准_2018-09-29 17:09:05 | 2018-09-29 17:09 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 17:09 | 无 | 2018-09-29 17:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
714 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与平面不一致_2018-09-29 18:11:09 | 2018-09-29 18:11 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:11 | 无 | 2018-09-29 18:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
715 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 地下室2跨范围内的剖面图_2018-09-29 18:40:26 | 2018-09-29 18:40 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:40 | 无 | 2018-09-29 18:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
716 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗洞口尺寸标注_2018-09-29 18:41:56 | 2018-09-29 18:42 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:42 | 无 | 2018-09-29 18:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
717 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与平面不一致，先有洞口后有门_2018-09-29 18:43:24 | 2018-09-29 18:43 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:43 | 无 | 2018-09-29 18:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
718 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体落在结构板上_2018-09-29 18:43:59 | 2018-09-29 18:44 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:44 | 无 | 2018-09-29 18:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
719 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门的尺寸标注从楼层开始_2018-09-29 18:48:45 | 2018-09-29 18:49 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:49 | 无 | 2018-09-29 18:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
720 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 二层没有栏杆，应与下发图一致_2018-09-29 18:20:27 | 2018-09-29 18:20 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:20 | 无 | 2018-09-29 18:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
721 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应剖到厨房门，并注明门尺寸_2018-09-29 18:49:44 | 2018-09-29 18:50 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:50 | 无 | 2018-09-29 18:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
722 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 柱子线_2018-09-29 18:50:43 | 2018-09-29 18:51 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:51 | 无 | 2018-09-29 18:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
723 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体伸到板底_2018-09-29 18:51:23 | 2018-09-29 18:51 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:51 | 无 | 2018-09-29 18:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
724 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处漏设过水孔_2018-10-02 11:53:15 | 2018-10-02 11:53 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 11:53 | 0 | 处理中 | 待复核
725 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 若该剪力墙没有则不要表达在屋面层_2018-10-02 11:55:47 | 2018-10-02 11:56 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 11:56 | 0 | 处理中 | 待复核
726 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需复核楼梯间净高是否满足要求_2018-10-02 11:59:51 | 2018-10-02 12:00 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 12:00 | 0 | 处理中 | 待复核
727 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 核心筒范围内立管及消火栓需定位_2018-10-02 12:06:24 | 2018-10-02 12:06 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 12:06 | 0 | 处理中 | 待复核
728 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 增加消火栓管管径_2018-10-02 12:07:27 | 2018-10-02 12:07 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 12:07 | 0 | 处理中 | 待复核
729 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 淋浴间地漏距墙为115，如有梁凸出时，距梁75，且不小于115_2018-10-02 13:06:24 | 2018-10-02 13:06 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:37 | 无 | 2018-10-02 13:06 | 0 | 处理中 | 待复核
730 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管间距应为180_2018-10-02 13:07:46 | 2018-10-02 13:08 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:32 | 无 | 2018-10-02 13:08 | 0 | 处理中 | 待复核
731 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 洗衣机地漏距墙140_2018-10-02 13:11:32 | 2018-10-02 13:12 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:27 | 无 | 2018-10-02 13:12 | 0 | 处理中 | 待复核
732 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 核心筒套管、立管、消火栓需定位_2018-10-02 13:16:36 | 2018-10-02 13:17 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:58 | 无 | 2018-10-02 13:17 | 0 | 处理中 | 待复核
733 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示厨房排水接口_2018-10-02 13:36:01 | 2018-10-02 13:36 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 16:42 | 无 | 2018-10-02 13:36 | 0 | 处理中 | 待复核
734 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 里面转折处外墙及栏杆应有转折线_2018-09-29 18:12:25 | 2018-09-29 18:12 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:12 | 无 | 2018-09-29 18:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
735 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-201,JS-03-202,JS-03-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有柱子竖向线_2018-09-29 18:13:42 | 2018-09-29 18:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:14 | 无 | 2018-09-29 18:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
736 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-301,JS-03-302 | 1-1剖面图,2-2剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与立面不符_2018-09-29 18:45:04 | 2018-09-29 18:45 | 李驭仑 | 无 | 2018-09-29 18:45 | 无 | 2018-09-29 18:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
737 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处不需设置气密测量管。_2018-09-30 16:35:19 | 2018-09-30 16:35 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 11:01 | 无 | 2018-09-30 16:35 | 0 | 处理中 | 待复核
738 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处不需设置气密测量管。_2018-09-30 16:35:48 | 2018-09-30 16:36 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 11:01 | 无 | 2018-09-30 16:36 | 0 | 处理中 | 待复核
739 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F(2).dwg | 地下平面 | 战时通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处门上安装，高度是否有问题？_2018-09-30 17:10:08 | 2018-09-30 17:10 | 刘业鹏 | 高度满足 | 2018-10-10 11:01 | 无 | 2018-09-30 17:10 | 0 | 处理中 | 待复核
740 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需提醒建筑做雨水簸箕_2018-10-02 11:45:00 | 2018-10-02 11:45 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 15:07 | 无 | 2018-10-02 11:45 | 0 | 处理中 | 待复核
741 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 小于50的管道应用截止阀_2018-10-02 16:06:35 | 2018-10-02 16:07 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:31 | 无 | 2018-10-02 16:07 | 0 | 处理中 | 待复核
742 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 最上面两层可以直接从立管上接管_2018-10-02 16:08:56 | 2018-10-02 16:09 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:35 | 无 | 2018-10-02 16:09 | 0 | 处理中 | 待复核
743 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 在说明里表示减压阀后压力即可_2018-10-02 16:11:14 | 2018-10-02 16:11 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:54 | 无 | 2018-10-02 16:11 | 0 | 处理中 | 待复核
744 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需注明各层接管详水管井大样图_2018-10-02 16:12:16 | 2018-10-02 16:12 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:35 | 无 | 2018-10-02 16:12 | 0 | 处理中 | 待复核
745 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 编号应统一为HⅠL-_2018-10-02 16:13:57 | 2018-10-02 16:14 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:59 | 无 | 2018-10-02 16:14 | 0 | 处理中 | 待复核
746 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 是否全需要减压稳压消火栓_2018-10-02 16:17:30 | 2018-10-02 16:18 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:47 | 无 | 2018-10-02 16:18 | 0 | 处理中 | 待复核
747 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 拖布池给水管管径有误_2018-10-02 16:22:20 | 2018-10-02 16:22 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:31 | 无 | 2018-10-02 16:22 | 0 | 处理中 | 待复核
748 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 分区有误_2018-10-02 16:29:11 | 2018-10-02 16:29 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 16:13 | 无 | 2018-10-02 16:29 | 0 | 处理中 | 待复核
749 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应改为DN25_2018-10-02 16:30:47 | 2018-10-02 16:31 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 14:50 | 无 | 2018-10-02 16:31 | 0 | 处理中 | 待复核
750 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示水井内水表_2018-10-02 17:35:42 | 2018-10-02 17:36 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:44 | 无 | 2018-10-02 17:36 | 0 | 处理中 | 待复核
751 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管道编号字体需按1:50_2018-10-02 18:01:30 | 2018-10-02 18:02 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 19:22 | 无 | 2018-10-02 18:02 | 0 | 处理中 | 待复核
752 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏定位_2018-10-02 18:02:26 | 2018-10-02 18:02 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 09:49 | 无 | 2018-10-02 18:02 | 0 | 处理中 | 待复核
753 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏定位_2018-10-02 18:02:50 | 2018-10-02 18:03 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 09:49 | 无 | 2018-10-02 18:03 | 0 | 处理中 | 待复核
754 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应标注为XX户型，接用户水表_2018-10-02 18:05:47 | 2018-10-02 18:06 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 11:12 | 无 | 2018-10-02 18:06 | 0 | 处理中 | 待复核
755 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓立管是否穿梁_2018-10-02 15:05:09 | 2018-10-02 15:05 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:53 | 无 | 2018-10-02 15:05 | 0 | 处理中 | 待复核
756 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应为减压阀_2018-10-02 16:15:47 | 2018-10-02 16:16 | 秦媛婕 |  | 2018-10-02 16:31 | 无 | 2018-10-02 16:16 | 0 | 处理中 | 待复核
757 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 垫层敷设，管道应表示在楼层线下方_2018-10-02 16:30:14 | 2018-10-02 16:30 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 23:03 | 无 | 2018-10-02 16:30 | 0 | 处理中 | 待复核
758 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需与总工室明确是否需要真空破坏器_2018-10-02 16:31:44 | 2018-10-02 16:32 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 14:51 | 无 | 2018-10-02 16:32 | 0 | 处理中 | 待复核
759 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 统一到说明里_2018-10-02 16:32:49 | 2018-10-02 16:33 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 16:03 | 无 | 2018-10-02 16:33 | 0 | 处理中 | 待复核
760 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管井废水管最底层需设检查口_2018-10-02 16:36:31 | 2018-10-02 16:37 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:46 | 无 | 2018-10-02 16:37 | 0 | 处理中 | 待复核
761 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应为接至室外排水沟_2018-10-02 16:37:03 | 2018-10-02 16:37 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:47 | 无 | 2018-10-02 16:37 | 0 | 处理中 | 待复核
762 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 二层屋面标高是否为3.9_2018-10-02 16:48:06 | 2018-10-02 16:48 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 16:03 | 无 | 2018-10-02 16:48 | 0 | 处理中 | 待复核
763 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需与暖通确定接管管径_2018-10-02 16:42:57 | 2018-10-02 16:43 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:43 | 无 | 2018-10-02 16:43 | 0 | 处理中 | 待复核
764 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需与暖通专业确定立管管径是否足够_2018-10-02 16:46:47 | 2018-10-02 16:47 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:43 | 无 | 2018-10-02 16:47 | 0 | 处理中 | 待复核
765 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 排水系统图不需表达套管_2018-10-02 16:50:38 | 2018-10-02 16:51 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:59 | 无 | 2018-10-02 16:51 | 0 | 处理中 | 待复核
766 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 排水系统图不需表达标高，旁边说明里会表示，套管、标高、管径在系统图、平面图中不要重复表示_2018-10-02 16:51:17 | 2018-10-02 16:51 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:34 | 无 | 2018-10-02 16:51 | 0 | 处理中 | 待复核
767 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 表示有误，室外需走在垫层内_2018-10-02 16:55:54 | 2018-10-02 16:56 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:52 | 无 | 2018-10-02 16:56 | 0 | 处理中 | 待复核
768 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏画拖布池排水系统图_2018-10-02 17:04:33 | 2018-10-02 17:05 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:58 | 无 | 2018-10-02 17:05 | 0 | 处理中 | 待复核
769 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需与总工室明确拖布池旁边是否设地漏_2018-10-02 17:06:23 | 2018-10-02 17:06 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 19:12 | 无 | 2018-10-02 17:06 | 0 | 处理中 | 待复核
770 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 给水管接自水井_2018-10-02 17:34:59 | 2018-10-02 17:35 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:02 | 无 | 2018-10-02 17:35 | 0 | 处理中 | 待复核
771 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 水管与剪力墙冲突_2018-10-02 17:36:46 | 2018-10-02 17:37 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 11:21 | 无 | 2018-10-02 17:37 | 0 | 处理中 | 待复核
772 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 平面图中需表示大于DN15给水管管径_2018-10-02 17:46:24 | 2018-10-02 17:46 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 15:17 | 无 | 2018-10-02 17:46 | 0 | 处理中 | 待复核
773 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该立管编号已改为冷凝水_2018-10-02 17:58:22 | 2018-10-02 17:58 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 18:22 | 无 | 2018-10-02 17:58 | 0 | 处理中 | 待复核
774 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 多余编号_2018-10-02 17:58:48 | 2018-10-02 17:59 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 18:22 | 无 | 2018-10-02 17:59 | 0 | 处理中 | 待复核
775 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示消火栓接管，不需定位_2018-10-02 17:59:31 | 2018-10-02 18:00 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 15:54 | 无 | 2018-10-02 18:00 | 0 | 处理中 | 待复核
776 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该标注位置移位_2018-10-02 14:49:47 | 2018-10-02 14:50 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 18:12 | 无 | 2018-10-02 14:50 | 0 | 处理中 | 待复核
777 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该套管不能穿柱子端部，需与结构复核_2018-10-02 14:51:00 | 2018-10-02 14:51 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:48 | 无 | 2018-10-02 14:51 | 0 | 处理中 | 待复核
778 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水、冷凝水需接至排水沟_2018-10-02 14:55:47 | 2018-10-02 14:56 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:48 | 无 | 2018-10-02 14:56 | 0 | 处理中 | 待复核
779 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管线需打断_2018-10-02 14:57:10 | 2018-10-02 14:57 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:53 | 无 | 2018-10-02 14:57 | 0 | 处理中 | 待复核
780 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 编号不要与管线重叠_2018-10-02 14:58:38 | 2018-10-02 14:59 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:13 | 无 | 2018-10-02 14:59 | 0 | 处理中 | 待复核
781 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓宽度应为650_2018-10-02 15:02:09 | 2018-10-02 15:02 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:13 | 无 | 2018-10-02 15:02 | 0 | 处理中 | 待复核
782 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处表达比较混乱，地漏和立管之间管道需删除，该处不需设置柔性防水套管，且应直接标注套管标高_2018-10-02 15:02:45 | 2018-10-02 15:03 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 19:19 | 无 | 2018-10-02 15:03 | 0 | 处理中 | 待复核
783 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓立管是否穿梁_2018-10-02 15:04:33 | 2018-10-02 15:05 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:13 | 无 | 2018-10-02 15:05 | 0 | 处理中 | 待复核
784 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 多余标注_2018-10-02 15:05:59 | 2018-10-02 15:06 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 18:07 | 无 | 2018-10-02 15:06 | 0 | 处理中 | 待复核
785 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该段管线在其余管线上，不表示出标高变化关系_2018-10-02 15:07:47 | 2018-10-02 15:08 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 14:42 | 无 | 2018-10-02 15:08 | 0 | 处理中 | 待复核
786 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该段管线在其余管线上，不表示出标高变化关系_2018-10-02 15:09:07 | 2018-10-02 15:09 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 19:14 | 无 | 2018-10-02 15:09 | 0 | 处理中 | 待复核
787 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处标高有误，套管中心标高为-0.50，出室外后起点标高为-0.80_2018-10-02 15:16:51 | 2018-10-02 15:17 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:54 | 无 | 2018-10-02 15:17 | 0 | 处理中 | 待复核
788 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不需表示套管管径，标高表示方法需统一_2018-10-02 15:18:51 | 2018-10-02 15:19 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 14:47 | 无 | 2018-10-02 15:19 | 0 | 处理中 | 待复核
789 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管需定位_2018-10-02 15:21:13 | 2018-10-02 15:21 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:10 | 无 | 2018-10-02 15:21 | 0 | 处理中 | 待复核
790 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管需定位_2018-10-02 15:21:41 | 2018-10-02 15:22 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 22:11 | 无 | 2018-10-02 15:22 | 0 | 处理中 | 待复核
791 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓管编号需表示在给水平面图上，且立管及消火栓需定位_2018-10-02 15:23:42 | 2018-10-02 15:24 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:21 | 无 | 2018-10-02 15:24 | 0 | 处理中 | 待复核
792 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 核心筒消火栓立管需定位在给水平面图_2018-10-02 15:25:33 | 2018-10-02 15:26 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:20 | 无 | 2018-10-02 15:26 | 0 | 处理中 | 待复核
793 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓处漏设灭火器_2018-10-02 15:49:22 | 2018-10-02 15:49 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:20 | 无 | 2018-10-02 15:49 | 0 | 处理中 | 待复核
794 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处需设一具灭火器_2018-10-02 15:51:21 | 2018-10-02 15:51 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:20 | 无 | 2018-10-02 15:51 | 0 | 处理中 | 待复核
795 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201,SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图,23号楼一层给水消防平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处需设一具灭火器_2018-10-02 15:51:59 | 2018-10-02 15:52 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:20 | 无 | 2018-10-02 15:52 | 0 | 处理中 | 待复核
796 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS- | 给排水系统图,给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管径标注有误_2018-10-02 16:05:08 | 2018-10-02 16:05 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 14:48 | 无 | 2018-10-02 16:05 | 0 | 处理中 | 待复核
797 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-T004 | 办公配电箱系统图(一) | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 删掉_2018-10-11 16:50:56 | 2018-10-11 16:51 | 李君夏 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
798 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-T003 | 办公竖向配电系统图(三) | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 用双切箱，核对水泵功率_2018-10-11 16:50:00 | 2018-10-11 16:50 | 李君夏 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
799 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 暗柱范围有误_2018-10-11 17:17:18 | 2018-10-11 17:17 | 董立军 | 已修改，查看详图YBZ40 | 2018-10-12 16:55 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
800 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-T004 | 办公配电箱系统图(一) | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 删掉_2018-10-11 16:51:23 | 2018-10-11 16:51 | 李君夏 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
801 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-T004 | 办公配电箱系统图(一) | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 变比1.5（6），其他余同_2018-10-11 16:52:41 | 2018-10-11 16:53 | 李君夏 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
802 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 已修改 | 卢先军 | 标高错误，梁顶不在一个平面_2018-10-11 17:07:39 | 2018-10-11 17:08 | 朱泽华 | 核对墙身节点后，标高无误，修改了外侧悬挑梁标高 | 2018-10-14 17:28 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
803 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 缺总尺寸_2018-10-11 17:18:20 | 2018-10-11 17:18 | 董立军 | 以及通知建筑修改轴网，现在还没完成，会一直跟进，通知建筑修改。 | 2018-10-12 17:02 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
804 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗分隔不符合恒大标准要求，应修改，门窗大样等相应修改_2018-10-10 21:13:15 | 2018-10-10 21:13 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 21:13 | 无 | 2018-10-10 21:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
805 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 从低压柜直接引来，为何不直接从低压柜切非？_2018-10-15 09:50:35 | 2018-10-15 09:51 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
806 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 首层地面以及外轮廓应加粗，加粗轮廓应一圈完整。_2018-10-10 21:12:03 | 2018-10-10 21:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:12 | 无 | 2018-10-10 21:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
807 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大饰线伸出墙外900_2018-10-10 22:59:45 | 2018-10-10 23:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:00 | 无 | 2018-10-10 23:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
808 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应按地下室实际平面绘制剖面，注明洞口尺寸等_2018-10-11 11:25:11 | 2018-10-11 11:25 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 11:25 | 无 | 2018-10-11 11:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
809 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加轴号_2018-10-11 15:32:44 | 2018-10-11 15:33 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 15:33 | 无 | 2018-10-11 15:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
810 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 降板范围有误，与结构不一致_2018-10-11 15:34:29 | 2018-10-11 15:34 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 15:34 | 无 | 2018-10-11 15:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
811 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 这里是楼梯吗？_2018-10-12 11:38:13 | 2018-10-12 11:38 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:38 | 无 | 2018-10-12 11:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
812 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处风管建议调整_2018-10-12 11:38:43 | 2018-10-12 11:39 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:39 | 无 | 2018-10-12 11:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
813 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议此处两个阀位置对换下_2018-10-12 12:38:58 | 2018-10-12 12:39 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 12:39 | 无 | 2018-10-12 12:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
814 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管尺寸问题_2018-10-12 12:40:32 | 2018-10-12 12:41 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 12:41 | 无 | 2018-10-12 12:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
815 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 说明要用屋面的。_2018-10-12 14:16:31 | 2018-10-12 14:17 | 焦瑞 |  | 2018-10-13 16:16 |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
816 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 定位尺寸，风口规格_2018-10-12 12:42:47 | 2018-10-12 12:43 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 12:43 | 无 | 2018-10-12 12:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
817 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管为何不直接从左侧过？_2018-10-12 12:44:10 | 2018-10-12 12:44 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 12:44 | 无 | 2018-10-12 12:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
818 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道索引做法_2018-10-09 14:54:09 | 2018-10-09 14:54 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:54 | 无 | 2018-10-09 14:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
819 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标明反坎的高度_2018-10-09 14:57:57 | 2018-10-09 14:58 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:58 | 无 | 2018-10-09 14:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
820 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 里面有台阶_2018-10-09 14:59:55 | 2018-10-09 15:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 15:00 | 无 | 2018-10-09 15:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
821 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 管道穿越地下室外墙时采用柔性防水套管，穿一层沉箱时采用刚性防水套管，统一做法_2018-10-09 15:07:17 | 2018-10-09 15:07 | 刘涛 |  | 2018-10-09 20:37 | 无 | 2018-10-09 15:07 | 0 | 处理中 | 待复核
822 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 倒置式保温屋面的找坡主坡均为3%，请修改_2018-10-09 20:53:20 | 2018-10-09 20:53 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 20:53 | 无 | 2018-10-09 20:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
823 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋面检修爬梯在屋面线脚部位应断开，参考恒大标准模板_2018-10-09 20:56:21 | 2018-10-09 20:56 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 20:56 | 无 | 2018-10-09 20:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
824 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 根据节点表达线脚，白线改为墙体线_2018-10-09 21:29:41 | 2018-10-09 21:30 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 21:30 | 无 | 2018-10-09 21:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
825 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 漏电开关应采用RCCB0型_2018-10-15 09:48:44 | 2018-10-15 09:49 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
826 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\10\设计区\S20-10-WACO-B1F.dwg | 计算书 | 整体指标 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 总信息：1.应考虑斜向风荷载，并复核该工况下位移角是否满足规范要求。 2.本子项有斜交抗侧力构件，未考虑斜向地震作用（《抗规》5.1.1.1，强条）。 3.计算风荷载时，周期未回代。 4.T>5Tg,动位移比例调整系数应为1._2018-10-11 18:03:07 | 2018-10-11 18:03 | 董立军 | 1：考虑向风，输入45度；2：斜交抗侧力角度输入45度；3：周期已经回填：x2.60，Y2.84；4:修改了位移比例 | 2018-10-12 17:01 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
827 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 结构计算未考虑角部外挑板的影响，荷载遗漏_2018-10-11 18:02:22 | 2018-10-11 18:02 | 朱泽华 |  | 2018-10-14 16:22 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
828 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | L型暗柱,边缘构件非阴影区不满足《广高规》7.2.12.2条_2018-10-11 18:13:04 | 2018-10-11 18:13 | 董立军 | 以及根据广高规的要求对非阴影区的长度自交请检查图纸云线标识。 | 2018-10-12 17:03 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
829 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 结构挡墙与实际结构图纸不一致_2018-10-11 18:19:26 | 2018-10-11 18:19 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 18:19 | 无 | 2018-10-11 18:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
830 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 尺寸标注与结构不一致，与节点不一致，应修改_2018-10-11 18:23:56 | 2018-10-11 18:24 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 18:24 | 无 | 2018-10-11 18:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
831 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 暗柱非阴影区长度，不满足《广高规》表72.12_2018-10-11 18:43:01 | 2018-10-11 18:43 | 董立军 | 以及根据广高规的要求对非阴影区的长度自交请检查图纸云线标识。 | 2018-10-12 17:03 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
832 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 结构降板范围跟平面和结构不一致，需修改，剖面上的所有结构板和梁跟实际必须一致_2018-10-11 15:39:30 | 2018-10-11 15:40 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 15:40 | 无 | 2018-10-11 15:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
833 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 设计表达错误_2018-10-11 15:41:00 | 2018-10-11 15:41 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 15:41 | 无 | 2018-10-11 15:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
834 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P009 | 1栋A座三十一层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 设置独立的控制室_2018-10-11 16:18:56 | 2018-10-11 16:19 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:19 | 无 | 2018-10-11 16:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
835 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P012 | 1栋A座四十二层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 核对阀门_2018-10-11 16:25:25 | 2018-10-11 16:25 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:25 | 无 | 2018-10-11 16:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
836 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 单边配筋率<0.2%（《广高规》6.4.3.1，强条）。应满足柱的要求（纵筋、箍筋）_2018-10-11 21:53:20 | 2018-10-11 21:53 | 董立军 | 对异形柱的单边配筋率已经调整，模型中没有修改，所以按照规范调整了钢筋直径。 | 2018-10-12 17:05 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
837 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 此梁高度不能与雨棚标高对于，应根据门洞高度确定。_2018-10-11 21:17:26 | 2018-10-11 21:17 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
838 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 水平钢筋不满足计算，请核对_2018-10-11 22:07:49 | 2018-10-11 22:08 | 董立军 | 已经对所有的有效翼缘的箍筋修改8@200，请查看图纸云线标识 | 2018-10-13 14:31 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
839 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 洞口大小与建筑不符_2018-10-12 14:20:27 | 2018-10-12 14:20 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
840 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注净高到面层_2018-10-12 14:30:34 | 2018-10-12 14:31 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:31 | 无 | 2018-10-12 14:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
841 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋顶标高为78.900（结）_2018-10-12 14:32:23 | 2018-10-12 14:32 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:32 | 无 | 2018-10-12 14:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
842 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 砖墙需要填充，顶上100的钢筋混凝土压顶_2018-10-12 14:33:21 | 2018-10-12 14:33 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:33 | 无 | 2018-10-12 14:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
843 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 电梯写上电梯的用途_2018-10-12 14:41:05 | 2018-10-12 14:41 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:41 | 无 | 2018-10-12 14:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
844 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 平面表达集水坑_2018-10-12 14:37:19 | 2018-10-12 14:37 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:37 | 无 | 2018-10-12 14:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
845 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 平面表达检修爬梯_2018-10-12 14:40:28 | 2018-10-12 14:40 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:40 | 无 | 2018-10-12 14:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
846 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高与节点高度不一致，应修改_2018-10-09 22:25:39 | 2018-10-09 22:26 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 22:26 | 无 | 2018-10-09 22:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
847 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立管影响立面效果，应修改_2018-10-09 22:26:31 | 2018-10-09 22:27 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 22:27 | 无 | 2018-10-09 22:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
848 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱需要用雨蓬收住_2018-10-09 23:27:16 | 2018-10-09 23:27 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 23:27 | 无 | 2018-10-09 23:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
849 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 各立面图容易缺漏项：窗台材质、阳台门两侧外墙材质、分缝示意线间距及颜色（真石漆层间线，门头石材分割）、阳台小线脚及窗套在各侧面的看线、首层风井、屋顶烟道、首层台阶、残坡、凹槽内阳台的外墙材质等。_2018-10-10 15:07:22 | 2018-10-10 15:07 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 15:07 | 无 | 2018-10-10 15:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
850 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注意门头石材范围应与平面图一致。_2018-10-10 15:07:55 | 2018-10-10 15:08 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 15:08 | 无 | 2018-10-10 15:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
851 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高应修改同墙身节点一致_2018-10-10 15:10:34 | 2018-10-10 15:11 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 15:11 | 无 | 2018-10-10 15:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
852 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 侧面卫生间窗户的线条表达不全_2018-10-10 21:21:35 | 2018-10-10 21:22 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:22 | 无 | 2018-10-10 21:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
853 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 柱子在一层凸出太多，建议进行调整（一层柱沿Y向布置，二层柱落梁上进行转换）。_2018-10-11 19:50:26 | 2018-10-11 19:50 | 朱泽华 | 此处与下发条件和高分图一致，总工室未提出异议。 | 2018-10-14 16:21 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
854 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 表达方式错误，面层厚度不够，梁板应下降。_2018-10-11 18:49:20 | 2018-10-11 18:49 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 18:49 | 无 | 2018-10-11 18:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
855 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 建筑烟道没有定位_2018-10-11 19:19:49 | 2018-10-11 19:20 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
856 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 边界与建筑不符_2018-10-11 19:40:02 | 2018-10-11 19:40 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
857 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | 无 | A11-04-PLAN-3F.dwg | 设计说明 | 建筑设计总说明 | 出图 | 自校 | 图面表达 | 未处理 | 林羡菊 | 1.百叶面积不足_2018-10-11 19:43:07 | 2018-10-11 19:43 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 19:43 | 无 | 2018-10-11 19:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
858 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | JC-04-101 | 配套及商业裙房一层平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 自校 | 强条 | 未处理 | 林羡菊 | 百叶面积不足_2018-10-11 19:45:34 | 2018-10-11 19:46 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 19:46 | 无 | 2018-10-11 19:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
859 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | JC-04-101 | 配套及商业裙房一层平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 自校 | 强条 | 未处理 | 林羡菊 | 百叶面积不足_2018-10-11 19:46:18 | 2018-10-11 19:46 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 19:46 | 无 | 2018-10-11 19:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
860 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱平面定位图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 合并_2018-10-11 22:11:36 | 2018-10-11 22:12 | 董立军 | 合并构造构件为gbz22、gbz23 | 2018-10-13 14:31 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
861 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱配筋详图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 构造边缘构件，箍肢间距可取300（《广高规》7.2.13.3），删除拉筋，保留纵筋_2018-10-11 22:13:01 | 2018-10-11 22:13 | 董立军 | 已经对所有的满足300间距的箍筋改为拉筋，并保留纵筋，其中修改只是与墙体连接出的位置，外伸的翼缘墙体，只修改箍筋为拉筋，并不删除拉筋。 | 2018-10-13 14:34 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
862 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 已修改 | 李文斌 | 构造边缘构件，内部采用拉筋_2018-10-11 22:15:07 | 2018-10-11 22:15 | 董立军 | 已经对所有的满足300间距的箍筋改为拉筋，并保留纵筋，其中修改只是与墙体连接出的位置，外伸的翼缘墙体，只修改箍筋为拉筋，并不删除拉筋。 | 2018-10-13 14:34 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
863 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱配筋详图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 此处无箍筋，混凝土会开裂，调整_2018-10-11 22:21:33 | 2018-10-11 22:22 | 董立军 | 此处已经修改了箍筋的方式，并减少纵筋，出现单数纵筋，复核是正确的 | 2018-10-13 14:35 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
864 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 请复核，本层是否有此编号？_2018-10-11 22:36:59 | 2018-10-11 22:37 | 董立军 | 已经删除该编号的墙体 | 2018-10-13 14:35 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
865 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱平面定位图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 此翼墙水平箍筋不满足计算配筋_2018-10-11 22:38:14 | 2018-10-11 22:38 | 董立军 | 已修改所有有效翼缘墙的水平箍筋的直接8@200 | 2018-10-13 14:36 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
866 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 建议风管离开梁距离500mm，方便其它专业翻管_2018-10-12 10:29:43 | 2018-10-12 10:30 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:30 | 无 | 2018-10-12 10:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
867 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注到屋顶结构标高_2018-10-12 14:47:24 | 2018-10-12 14:47 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:47 | 无 | 2018-10-12 14:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
868 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 图面问题，线与线的交接关系，多余的线删掉_2018-10-12 14:47:46 | 2018-10-12 14:48 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:48 | 无 | 2018-10-12 14:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
869 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 消火栓的洞口尺寸标注_2018-10-12 14:49:22 | 2018-10-12 14:49 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:49 | 无 | 2018-10-12 14:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
870 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 增加楼电梯设计说明_2018-10-12 14:50:09 | 2018-10-12 14:50 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:50 | 无 | 2018-10-12 14:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
871 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 索引防水做法_2018-10-12 14:50:46 | 2018-10-12 14:51 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:51 | 无 | 2018-10-12 14:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
872 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 楼梯下地下室时，楼梯的踏步距离门边不应小于一个踏步宽度260_2018-10-12 14:52:29 | 2018-10-12 14:52 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:52 | 无 | 2018-10-12 14:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
873 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 梯段往右移260_2018-10-12 14:56:22 | 2018-10-12 14:56 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:56 | 无 | 2018-10-12 14:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
874 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗分隔设计与下发图不一致_2018-10-10 21:36:45 | 2018-10-10 21:37 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 21:37 | 无 | 2018-10-10 21:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
875 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋顶百叶需要百叶，统计门窗表不能漏掉_2018-10-10 21:42:24 | 2018-10-10 21:42 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:42 | 无 | 2018-10-10 21:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
876 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 门窗编号放到不打印图层，编号与平面对不上_2018-10-10 21:44:04 | 2018-10-10 21:44 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:44 | 无 | 2018-10-10 21:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
877 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 5层和23层百叶填充图例不一样，颜色不一样_2018-10-10 21:48:06 | 2018-10-10 21:48 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:48 | 无 | 2018-10-10 21:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
878 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 无障碍反坎宽度250_2018-10-10 21:50:47 | 2018-10-10 21:51 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:51 | 无 | 2018-10-10 21:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
879 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 阳台转角立杆用实线表示_2018-10-10 21:53:32 | 2018-10-10 21:54 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:54 | 无 | 2018-10-10 21:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
880 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰立柱不做分缝_2018-10-10 21:56:17 | 2018-10-10 21:56 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:56 | 无 | 2018-10-10 21:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
881 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 悬挑板所在位置建筑无索引，结构应补充剖面表达结构配筋_2018-10-11 19:52:50 | 2018-10-11 19:53 | 朱泽华 |  | 2018-10-14 16:20 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
882 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  |  | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 建筑是素混凝土_2018-10-11 19:58:49 | 2018-10-11 19:59 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
883 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 梁降标高20，板不降，板边缘在哪里？图中应补充板边界线。_2018-10-11 20:05:14 | 2018-10-11 20:05 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 17:31 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
884 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | JC-04-101 | 配套及商业裙房一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 林羡菊 | 1~3栋井道检修门调整_2018-10-11 20:12:42 | 2018-10-11 20:13 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
885 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | JC-04-101 | 配套及商业裙房一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 林羡菊 | 1~3栋井道检修门调整_2018-10-11 20:13:02 | 2018-10-11 20:13 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
886 | GC170408A | 宝安38区新乐花园棚户区改造项目 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 配套及商业裙房 | JC-04-101 | 配套及商业裙房一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 林羡菊 | 1~3栋井道检修门调整_2018-10-11 20:13:19 | 2018-10-11 20:13 | 林羡菊 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 无 | 2018-10-11 20:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
887 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 板底反坎与建筑保持一致，画虚线_2018-10-11 20:38:34 | 2018-10-11 20:39 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
888 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱平面定位图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 屋顶复核设备专业开洞_2018-10-12 10:31:20 | 2018-10-12 10:31 | 董立军 | 在协同上修改参照关系，表现其他专业的洞口提资 | 2018-10-13 14:37 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
889 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处风管未在机房内，风管有耐火极限要求_2018-10-12 10:37:59 | 2018-10-12 10:38 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:38 | 无 | 2018-10-12 10:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
890 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议此建筑墙横向拉直_2018-10-12 10:39:34 | 2018-10-12 10:40 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:40 | 无 | 2018-10-12 10:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
891 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议往左侧车库排_2018-10-12 10:41:47 | 2018-10-12 10:42 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:42 | 无 | 2018-10-12 10:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
892 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 机房过大，建议退面积给建筑_2018-10-12 10:56:55 | 2018-10-12 10:57 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:57 | 无 | 2018-10-12 10:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
893 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 电信间排风建议排往车库_2018-10-12 10:44:44 | 2018-10-12 10:45 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:45 | 无 | 2018-10-12 10:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
894 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 排风的门建议内开_2018-10-12 10:46:47 | 2018-10-12 10:47 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:47 | 无 | 2018-10-12 10:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
895 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 尺寸不标注反坎高度_2018-10-12 14:59:17 | 2018-10-12 14:59 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 14:59 | 无 | 2018-10-12 14:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
896 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 玻璃栏板编号修改为22/T-203_2018-10-12 16:17:37 | 2018-10-12 16:18 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 16:18 | 无 | 2018-10-12 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
897 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 这里应有反坎，对称位置相同_2018-10-12 16:19:05 | 2018-10-12 16:19 | 焦瑞 | 已修改 | 2018-10-13 16:17 |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
898 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | T | 通用图 | JS-T-201,,,,, | 通用图大样（一）,,,,, | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 面层做法应核对构造做法，并与构造做法完全一致_2018-10-12 16:21:33 | 2018-10-12 16:22 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 16:22 | 无 | 2018-10-12 16:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
899 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 墙体厚度与剪力墙交接，调成200比较好，核对下发条件_2018-10-12 16:21:43 | 2018-10-12 16:22 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:22 | 无 | 2018-10-12 16:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
900 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 需留反坎_2018-10-12 16:22:33 | 2018-10-12 16:23 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
901 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 刘智光 | 门洞、门垛尺寸符合集团标准，不符合标准的与审图沟通，是否调报备案_2018-10-12 16:24:05 | 2018-10-12 16:24 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:24 | 无 | 2018-10-12 16:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
902 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 此处装饰立柱按平面修改_2018-10-10 21:56:41 | 2018-10-10 21:57 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:57 | 无 | 2018-10-10 21:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
903 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟囱的大小和位置与平面不一致_2018-10-10 21:57:21 | 2018-10-10 21:57 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:57 | 无 | 2018-10-10 21:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
904 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋顶造型填充图例不对_2018-10-10 21:59:00 | 2018-10-10 21:59 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:59 | 无 | 2018-10-10 21:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
905 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 请复核屋顶结构标高是否有误，恒大标准面层按65设计_2018-10-10 21:58:56 | 2018-10-10 21:59 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 21:59 | 无 | 2018-10-10 21:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
906 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 立面与平面不一致，平面前面还要一个风井_2018-10-10 21:59:59 | 2018-10-10 22:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:00 | 无 | 2018-10-10 22:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
907 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱与雨蓬的交接关系不对_2018-10-10 22:01:43 | 2018-10-10 22:02 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:02 | 无 | 2018-10-10 22:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
908 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 空调板标高需要注明_2018-10-11 20:46:35 | 2018-10-11 20:47 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
909 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 所有需要标注找坡的地方都要标注，不要遗漏_2018-10-11 20:46:55 | 2018-10-11 20:47 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 20:47 | 无 | 2018-10-11 20:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
910 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 墙肢的截面高度与厚度不大于4，宜按框架柱进行设计。应满足柱的构造要求。《广高规》7.1.7_2018-10-11 20:45:46 | 2018-10-11 20:46 | 董立军 | 对异形柱的单边配筋率已经调整，模型中没有修改，所以按照规范调整了钢筋直径。 | 2018-10-12 17:05 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
911 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 未定位_2018-10-11 20:50:32 | 2018-10-11 20:51 | 董立军 | 已经添加了定位请查看图纸 | 2018-10-12 17:05 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
912 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 拉筋间距请明确_2018-10-11 20:52:34 | 2018-10-11 20:53 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:09 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
913 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 已修改 | 李文斌 | 竖向钢筋建议改为 8/10@200_2018-10-11 20:53:07 | 2018-10-11 20:53 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:09 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
914 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 根据节点，此梁标高是降0.085_2018-10-11 20:53:13 | 2018-10-11 20:53 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
915 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-5F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 建筑节点有误，最内侧结构应该为剪力墙，_2018-10-12 10:46:54 | 2018-10-12 10:47 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
916 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处梁有加掖板，核算下上接风口是否空间足够_2018-10-12 10:50:32 | 2018-10-12 10:51 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:51 | 无 | 2018-10-12 10:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
917 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处梁有加掖板，核算下上接风口是否空间足够_2018-10-12 10:52:27 | 2018-10-12 10:52 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:52 | 无 | 2018-10-12 10:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
918 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处梁有加掖板，核算下上接风口是否空间足够_2018-10-12 10:53:00 | 2018-10-12 10:53 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:53 | 无 | 2018-10-12 10:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
919 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处梁有加掖板，核算下上接风口是否空间足够_2018-10-12 10:54:04 | 2018-10-12 10:54 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:54 | 无 | 2018-10-12 10:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
920 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议往车库排风_2018-10-12 10:57:43 | 2018-10-12 10:58 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:58 | 无 | 2018-10-12 10:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
921 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 消火栓洞口尺寸标注_2018-10-12 15:02:13 | 2018-10-12 15:02 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 15:02 | 无 | 2018-10-12 15:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
922 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 需要明确砖砌台阶_2018-10-12 15:03:40 | 2018-10-12 15:04 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 15:04 | 无 | 2018-10-12 15:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
923 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 窗台高度应为910_2018-10-12 15:06:21 | 2018-10-12 15:06 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 15:06 | 无 | 2018-10-12 15:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
924 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 图面问题，标注填充取消_2018-10-12 15:06:54 | 2018-10-12 15:07 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-12 15:07 | 无 | 2018-10-12 15:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
925 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 二提 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 召唤箱设置？_2018-10-12 15:16:08 | 2018-10-12 15:16 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 15:16 | 无 | 2018-10-12 15:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
926 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 剪力墙虚线表示_2018-10-12 15:21:19 | 2018-10-12 15:21 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
927 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 此种空调留洞需要增加大洋，讲明空调机位中间侧墙的情况_2018-10-12 16:45:19 | 2018-10-12 16:45 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:45 | 无 | 2018-10-12 16:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
928 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 小屋面排水_2018-10-09 14:54:33 | 2018-10-09 14:55 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:55 | 无 | 2018-10-09 14:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
929 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标明反坎的高度_2018-10-09 14:58:35 | 2018-10-09 14:59 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:59 | 无 | 2018-10-09 14:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
930 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标明反坎的高度_2018-10-09 14:58:58 | 2018-10-09 14:59 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:59 | 无 | 2018-10-09 14:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
931 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 管道穿越地下室外墙时采用柔性防水套管，穿一层沉箱时采用刚性防水套管，统一做法_2018-10-09 15:13:24 | 2018-10-09 15:13 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 19:13 | 无 | 2018-10-09 15:13 | 0 | 处理中 | 待复核
932 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 大堂入户门应按无障碍要求增设护门板，参考高分图设计，门扇高度按2.4米设计，亮子加高。上层门窗分隔有误，与下发条件不一致，应修改。_2018-10-09 15:45:13 | 2018-10-09 15:45 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 15:45 | 无 | 2018-10-09 15:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
933 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道顶部注明标高、索引和排水_2018-10-09 16:09:45 | 2018-10-09 16:10 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 16:10 | 无 | 2018-10-09 16:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
934 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 外窗窗台高度和尺寸与立面下发给效果图不一致，参考高分图修改_2018-10-09 16:54:41 | 2018-10-09 16:55 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 16:55 | 无 | 2018-10-09 16:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
935 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 层数与平面不符，请核对_2018-10-11 20:55:41 | 2018-10-11 20:56 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:10 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
936 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 缺定位_2018-10-11 20:56:47 | 2018-10-11 20:57 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:10 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
937 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱配筋详图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 李文斌 | 三级抗震，约束柱箍筋间距不应大于150（《广高规》7.2.12.3）（类似情况较多，重新复核）_2018-10-11 21:08:26 | 2018-10-11 21:08 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:10 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
938 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 防水材料延伸距离不够_2018-10-11 21:55:44 | 2018-10-11 21:56 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 21:56 | 无 | 2018-10-11 21:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
939 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 07 | 47号楼 | GS-X-X | 47栋六~屋面墙柱平面定位图 | 墙柱配筋图 | 墙柱配筋图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 边缘构件间距<300 ,合并_2018-10-11 21:58:06 | 2018-10-11 21:58 | 董立军 | 已合并构造边缘构件，请查看详图GBZ23 | 2018-10-13 14:37 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
940 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 用拉筋即可_2018-10-12 09:36:41 | 2018-10-12 09:37 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
941 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 若结构不定位，烟道需要提醒建筑定位。_2018-10-12 09:39:34 | 2018-10-12 09:40 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
942 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议此处风管做宽些，扁些_2018-10-12 11:01:39 | 2018-10-12 11:02 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:02 | 无 | 2018-10-12 11:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
943 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 漏风量调节阀_2018-10-12 11:02:31 | 2018-10-12 11:03 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:03 | 无 | 2018-10-12 11:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
944 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 漏风量调节阀_2018-10-12 11:03:09 | 2018-10-12 11:03 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:03 | 无 | 2018-10-12 11:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
945 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 地下室调节阀有误_2018-10-12 11:03:44 | 2018-10-12 11:04 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:04 | 无 | 2018-10-12 11:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
946 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 此处梁有加掖板，核算下上接风口是否空间足够_2018-10-12 11:04:48 | 2018-10-12 11:05 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:05 | 无 | 2018-10-12 11:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
947 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-5F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 加个索引_2018-10-12 11:10:20 | 2018-10-12 11:10 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
948 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 耐火极限标注方式统一标准，注意2米范围之内的耐火极限不能小于建筑防火分隔体的耐火极限_2018-10-12 11:12:34 | 2018-10-12 11:13 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:13 | 无 | 2018-10-12 11:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
949 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼R1层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 板配筋和模板图合并_2018-10-12 15:19:38 | 2018-10-12 15:20 | 王帅1 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
950 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 竖向尺寸_2018-10-12 15:23:07 | 2018-10-12 15:23 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
951 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 楼梯淡显_2018-10-12 15:46:08 | 2018-10-12 15:46 | 焦瑞 | 已修改 | 2018-10-13 16:16 |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
952 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 梁线不对。_2018-10-12 15:51:32 | 2018-10-12 15:52 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
953 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 删除多余的墙体和填充_2018-10-12 16:07:14 | 2018-10-12 16:07 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 16:07 | 无 | 2018-10-12 16:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
954 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 当凸窗侧边是实体墙时，仅在玻璃部分设置护栏即可。_2018-10-12 17:04:07 | 2018-10-12 17:04 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:04 | 无 | 2018-10-12 17:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
955 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 留洞多余_2018-10-12 17:04:35 | 2018-10-12 17:05 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:05 | 无 | 2018-10-12 17:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
956 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 管道穿越地下室外墙时采用柔性防水套管，管道在一层沉箱穿管出户时采用刚性防水套管，统一做法_2018-10-09 15:04:47 | 2018-10-09 15:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 22:49 | 无 | 2018-10-09 15:05 | 0 | 处理中 | 待复核
957 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 女儿墙太高，与立面效果不一致，降低200_2018-10-09 16:28:55 | 2018-10-09 16:29 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 16:29 | 无 | 2018-10-09 16:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
958 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门头造型太高了，与下发效果图不一致，降低200，平面，立面，节点都相应修改；并且通知结构修改_2018-10-09 16:37:38 | 2018-10-09 16:38 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 16:38 | 无 | 2018-10-09 16:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
959 | GC170408 | 宝安38区新乐花园、39区海乐花园棚户区改造项目 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 03 | 39地块 幼儿园 | JC-03-101 | 幼儿园一层平面图 | 地上平面 | 裙房商业平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 林羡菊 | 商业是否满足无障碍设计要求？dfjfdj_2018-10-09 16:41:02 | 2018-10-09 16:41 | 李婉婷 | 无 | 2018-10-09 16:41 | 无 | 2018-10-09 16:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
960 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 阳台线脚及栏杆与平面不一致，应在柱子前面，请修改_2018-10-09 17:02:00 | 2018-10-09 17:02 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 17:02 | 无 | 2018-10-09 17:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
961 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 滤毒室为何需要设置应急照明？_2018-10-09 17:09:36 | 2018-10-09 17:10 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:10 | 无 | 2018-10-09 17:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
962 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 未处理 | 苗建增 | 与结构对图，此处可能与结构梁打架，其余复核与结构梁（含次梁）是否打架_2018-10-12 09:50:11 | 2018-10-12 09:50 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 09:50 | 无 | 2018-10-12 09:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
963 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管及设备缺少定位_2018-10-12 09:57:25 | 2018-10-12 09:57 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 09:57 | 无 | 2018-10-12 09:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
964 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管缺少定位_2018-10-12 09:59:47 | 2018-10-12 10:00 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:00 | 无 | 2018-10-12 10:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
965 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管缺少定位_2018-10-12 10:13:37 | 2018-10-12 10:14 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:14 | 无 | 2018-10-12 10:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
966 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 文字与风管粗线错开_2018-10-12 10:14:37 | 2018-10-12 10:15 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:15 | 无 | 2018-10-12 10:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
967 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 风管风量很难调节，建议调整_2018-10-12 10:16:00 | 2018-10-12 10:16 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 10:16 | 无 | 2018-10-12 10:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
968 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 洞口建筑是否有定位需明确_2018-10-12 10:28:42 | 2018-10-12 10:29 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
969 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水管可以接室外排水沟，需复核排水沟深度_2018-10-08 22:21:35 | 2018-10-08 22:22 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 16:28 | 无 | 2018-10-08 22:22 | 0 | 处理中 | 待复核
970 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 冷凝水立管管径需和暖通确定_2018-10-08 22:25:45 | 2018-10-08 22:26 | 陈锐文 |  | 2018-10-12 16:16 | 无 | 2018-10-08 22:26 | 0 | 处理中 | 待复核
971 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 补充二层装饰柱与雨蓬处节点_2018-10-08 22:41:03 | 2018-10-08 22:41 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:41 | 无 | 2018-10-08 22:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
972 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 板边线错误_2018-10-08 22:42:45 | 2018-10-08 22:43 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:43 | 无 | 2018-10-08 22:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
973 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 固定扇用编号区分_2018-10-08 22:48:28 | 2018-10-08 22:48 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:48 | 无 | 2018-10-08 22:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
974 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体厚度改成100_2018-10-08 22:58:15 | 2018-10-08 22:58 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:58 | 无 | 2018-10-08 22:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
975 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-103 | 24号楼 三~四、六~二十二、二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注的位置不明确_2018-10-08 23:04:04 | 2018-10-08 23:04 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:04 | 无 | 2018-10-08 23:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
976 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大饰线补齐_2018-10-08 23:12:37 | 2018-10-08 23:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:13 | 无 | 2018-10-08 23:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
977 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-203 | 23号楼二层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 此处套管缺定位（所有楼层）_2018-10-08 16:35:52 | 2018-10-08 16:36 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 12:24 | 无 | 2018-10-08 16:36 | 0 | 处理中 | 待复核
978 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-204 | 23号楼 三~四、六~十四层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 删除多余立管_2018-10-08 16:07:16 | 2018-10-08 16:07 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 11:32 | 无 | 2018-10-08 16:07 | 0 | 处理中 | 待复核
979 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B3F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 补充风管管径。_2018-10-08 16:24:09 | 2018-10-08 16:24 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:01 | 无 | 2018-10-08 16:24 | 0 | 处理中 | 待复核
980 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 删除与本项目无关的设计内容。_2018-10-08 17:04:24 | 2018-10-08 17:04 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:16 | 无 | 2018-10-08 17:04 | 0 | 处理中 | 待复核
981 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 浴缸排水点距墙位置不对_2018-10-08 17:18:57 | 2018-10-08 17:19 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 12:26 | 无 | 2018-10-08 17:19 | 0 | 处理中 | 待复核
982 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 玻璃栏杆分隔应与栏杆大样一致_2018-10-08 17:57:25 | 2018-10-08 17:57 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 17:57 | 无 | 2018-10-08 17:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
983 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 线条表达有误_2018-10-08 18:01:07 | 2018-10-08 18:01 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 18:01 | 无 | 2018-10-08 18:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
984 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 自校 | 品质优化 | 未处理 | 邓伟光 | 前室及楼梯间吸顶灯具是否是应急照明灯及是否需采用该灯具做应急照明？_2018-10-09 17:07:58 | 2018-10-09 17:08 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:08 | 无 | 2018-10-09 17:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
985 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与平面和下发条件不符，三层有柱础，4层没有_2018-10-09 17:07:13 | 2018-10-09 17:07 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 17:07 | 无 | 2018-10-09 17:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
986 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明灯具需要带防火罩，并线型需要采用应急照明的线型_2018-10-09 17:11:27 | 2018-10-09 17:11 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:11 | 无 | 2018-10-09 17:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
987 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 栏杆索引做法_2018-10-09 17:13:01 | 2018-10-09 17:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 17:13 | 无 | 2018-10-09 17:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
988 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 照明线槽宽度需要300？请核实_2018-10-09 17:18:30 | 2018-10-09 17:18 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:18 | 无 | 2018-10-09 17:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
989 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 此区域较空，建议补充照明灯具_2018-10-09 17:19:45 | 2018-10-09 17:20 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:20 | 无 | 2018-10-09 17:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
990 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 滤毒室为何需要设置应急照明？_2018-10-09 17:49:04 | 2018-10-09 17:49 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:49 | 无 | 2018-10-09 17:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
991 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管道与墙冲突_2018-10-02 18:45:27 | 2018-10-02 18:45 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:50 | 无 | 2018-10-02 18:45 | 0 | 处理中 | 待复核
992 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 屋面排水满足50年暴雨强度，取消溢流口_2018-10-02 18:45:45 | 2018-10-02 18:46 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:04 | 无 | 2018-10-02 18:46 | 0 | 处理中 | 待复核
993 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管和地漏应连接上_2018-10-02 18:55:03 | 2018-10-02 18:55 | 刘涛 |  | 2018-10-03 15:20 | 无 | 2018-10-02 18:55 | 0 | 处理中 | 待复核
994 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 因为预留UPVC过水孔，套管底平板面_2018-10-02 19:04:53 | 2018-10-02 19:05 | 刘涛 |  | 2018-10-03 15:23 | 无 | 2018-10-02 19:05 | 0 | 处理中 | 待复核
995 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 挑板处外墙应增设C20素混凝土反坎，并注明高度（余同）_2018-10-05 13:10:15 | 2018-10-05 13:10 | 李驭仑 | 反200的钢筋混凝土 | 2018-10-15 10:21 | 无 | 2018-10-05 13:10 | 0 | 处理中 | 待复核
996 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 地下室顶板 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 门廊处应有大样索引_2018-10-05 14:10:52 | 2018-10-05 14:11 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:19 | 无 | 2018-10-05 14:11 | 0 | 处理中 | 待复核
997 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 装饰柱内是否能安装下此排水管道，需与建筑确认。_2018-10-05 14:29:32 | 2018-10-05 14:30 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:36 | 无 | 2018-10-05 14:30 | 0 | 处理中 | 待复核
998 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大饰线补齐_2018-10-08 23:12:53 | 2018-10-08 23:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:13 | 无 | 2018-10-08 23:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
999 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大饰线不转进去，与立面不符_2018-10-08 23:32:47 | 2018-10-08 23:33 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:33 | 无 | 2018-10-08 23:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1000 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 板边线错误_2018-10-08 23:33:24 | 2018-10-08 23:33 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:33 | 无 | 2018-10-08 23:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1001 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 厨房窗线脚错位_2018-10-08 23:34:03 | 2018-10-08 23:34 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:34 | 无 | 2018-10-08 23:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1002 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 索引错位_2018-10-08 23:55:05 | 2018-10-08 23:55 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:55 | 无 | 2018-10-08 23:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1003 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 写封闭空间，同时定位墙体_2018-10-08 23:57:10 | 2018-10-08 23:57 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:57 | 无 | 2018-10-08 23:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1004 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 暖通加压送风井留洞标注_2018-10-09 00:57:17 | 2018-10-09 00:57 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 00:57 | 无 | 2018-10-09 00:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1005 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 电井加雨蓬_2018-10-09 00:59:52 | 2018-10-09 01:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:00 | 无 | 2018-10-09 01:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1006 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 留洞与墙体冲突（核查其他类似情况修改）_2018-10-06 18:05:26 | 2018-10-06 18:05 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 18:05 | 无 | 2018-10-06 18:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1007 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 坐便器给水为左手边200_2018-10-08 19:29:19 | 2018-10-08 19:29 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:01 | 无 | 2018-10-08 19:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1008 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗立面与下发条件不一致，应修改_2018-10-08 19:02:25 | 2018-10-08 19:02 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 19:02 | 无 | 2018-10-08 19:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1009 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 套管标高不对_2018-10-08 19:23:12 | 2018-10-08 19:23 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 15:34 | 无 | 2018-10-08 19:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1010 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 凸窗定位，同类问题自查_2018-10-08 19:32:25 | 2018-10-08 19:32 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:32 | 无 | 2018-10-08 19:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1011 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 侧排雨水斗为预埋，不需设套管_2018-10-08 19:36:25 | 2018-10-08 19:36 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:02 | 无 | 2018-10-08 19:36 | 0 | 处理中 | 待复核
1012 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 刘进 | 水井内也需表示水表_2018-10-08 19:53:54 | 2018-10-08 19:54 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 22:55 | 无 | 2018-10-08 19:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1013 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 刘进 | 间距不一致_2018-10-08 19:55:02 | 2018-10-08 19:55 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:02 | 无 | 2018-10-08 19:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1014 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 强弱电管井内照明及插座布置需按照恒大标准执行_2018-10-09 17:49:21 | 2018-10-09 17:49 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:49 | 无 | 2018-10-09 17:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1015 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 此区域较空，建议补充照明灯具_2018-10-09 17:49:41 | 2018-10-09 17:50 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:50 | 无 | 2018-10-09 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1016 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明灯具需要带防火罩，并线型需要采用应急照明的线型_2018-10-09 17:49:58 | 2018-10-09 17:50 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:50 | 无 | 2018-10-09 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1017 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 照明线槽宽度需要300？请核实_2018-10-09 17:50:35 | 2018-10-09 17:51 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:51 | 无 | 2018-10-09 17:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1018 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 邓伟光 | 车库内车道及车位照明控制方式是否符合恒大的要求？_2018-10-09 18:07:17 | 2018-10-09 18:07 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 18:07 | 无 | 2018-10-09 18:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1019 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 邓伟光 | 楼梯间及前室的吸顶灯是否为应急照明灯？是否需要采用应急照明灯具及强制点亮开关？_2018-10-09 18:02:08 | 2018-10-09 18:02 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 18:02 | 无 | 2018-10-09 18:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1020 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 卫生间降板与标准层不一致，应与平面一致_2018-10-05 14:39:28 | 2018-10-05 14:39 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:21 | 无 | 2018-10-05 14:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1021 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 注明台阶做法详楼梯大样_2018-10-05 15:10:19 | 2018-10-05 15:10 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:15 | 无 | 2018-10-05 15:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1022 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 凸窗做法是否符合立面要求，建议与标准层一致，并表达屋面泛水做法_2018-10-05 15:41:02 | 2018-10-05 15:41 | 李驭仑 | 不影响立面效果，做空腔会不会施工图更复杂，对防排水也有影响？ | 2018-10-15 10:23 | 无 | 2018-10-05 15:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1023 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 字体大小应统一_2018-10-05 16:50:28 | 2018-10-05 16:50 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:50 | 无 | 2018-10-05 16:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1024 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 建筑补充找坡_2018-10-05 17:10:23 | 2018-10-05 17:10 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 18:09 | 无 | 2018-10-05 17:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1025 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 淋浴给水未居中。_2018-10-05 17:29:56 | 2018-10-05 17:30 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 22:04 | 无 | 2018-10-05 17:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1026 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 套管标高不对。_2018-10-05 17:55:03 | 2018-10-05 17:55 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 15:34 | 无 | 2018-10-05 17:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1027 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 暖通留洞和百叶信息表达_2018-10-09 01:00:16 | 2018-10-09 01:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:00 | 无 | 2018-10-09 01:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1028 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 汇水线应汇集至雨水口、过水洞处，雨水口应标注定位尺寸。_2018-10-09 01:01:23 | 2018-10-09 01:01 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:01 | 无 | 2018-10-09 01:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1029 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋面雨水斗做法参15ZJ201----1/21 1/22 3/22。_2018-10-09 01:01:45 | 2018-10-09 01:02 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:02 | 无 | 2018-10-09 01:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1030 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 注明屋面出入口的台阶尺寸及做法，每级踏步高不得超过175，门槛应注明标高，门槛标高比门外屋面完成面高不大于175。台阶面层做法应注明。_2018-10-09 01:02:19 | 2018-10-09 01:02 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:02 | 无 | 2018-10-09 01:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1031 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 出屋面的管井应明确管井门槛高度，高度应比门槛处屋面成面标高高150-200。_2018-10-09 01:03:08 | 2018-10-09 01:03 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:03 | 无 | 2018-10-09 01:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1032 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 容易缺失定位：爬梯、电梯机房空调留洞、雨篷、造型线条、出屋面排气道、女儿墙、过水洞、水簸箕（400*400）、屋面变形缝及防护栏杆、分水线。_2018-10-09 01:03:49 | 2018-10-09 01:04 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:04 | 无 | 2018-10-09 01:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1033 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋面层无效的轴线、轴号可删除。_2018-10-09 01:04:13 | 2018-10-09 01:04 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:04 | 无 | 2018-10-09 01:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1034 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 定位的东西不明确，装饰柱没有定位_2018-10-08 19:59:15 | 2018-10-08 19:59 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:59 | 无 | 2018-10-08 19:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1035 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 横管缺管径_2018-10-08 19:59:42 | 2018-10-08 20:00 | 刘涛 |  | 2018-10-10 16:07 | 无 | 2018-10-08 20:00 | 0 | 处理中 | 待复核
1036 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 改成 下2步，同类问题自查_2018-10-08 20:02:50 | 2018-10-08 20:03 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:03 | 无 | 2018-10-08 20:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1037 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏竖向漏定位_2018-10-08 20:04:09 | 2018-10-08 20:04 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 12:21 | 无 | 2018-10-08 20:04 | 0 | 处理中 | 待复核
1038 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管道穿反坎需做防水套管_2018-10-08 20:07:56 | 2018-10-08 20:08 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:16 | 无 | 2018-10-08 20:08 | 0 | 处理中 | 待复核
1039 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 大样 | 户型、卫生间大样 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 套管缺规格标注_2018-10-08 20:07:59 | 2018-10-08 20:08 | 刘涛 | 大样图说明中有统一规格，不进行重复表达 | 2018-10-09 15:18 | 无 | 2018-10-08 20:08 | 0 | 处理中 | 待复核
1040 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台转角窗编号有误_2018-10-08 20:10:56 | 2018-10-08 20:11 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:11 | 无 | 2018-10-08 20:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1041 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 此为装饰灯？没有电源及控制？_2018-10-08 20:11:20 | 2018-10-08 20:11 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:11 | 无 | 2018-10-08 20:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1042 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 邓伟光 | 建议口部密闭通道照明采用专用的照明回路；照明线路穿过防护密闭墙时需设置防护密闭套管；口部密闭通道照明管线至非人防区需设置熔断器_2018-10-09 18:12:00 | 2018-10-09 18:12 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 18:12 | 无 | 2018-10-09 18:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1043 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-107 | 机房屋面平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 检修爬梯索引_2018-10-09 19:32:00 | 2018-10-09 19:32 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 19:32 | 无 | 2018-10-09 19:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1044 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-106 | 25号楼五层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 柱脚和线脚设计与下发立面不一致，请参看高分图修改，并与下层对齐_2018-10-09 18:33:29 | 2018-10-09 18:33 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 18:33 | 无 | 2018-10-09 18:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1045 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应为墙体，不是边线，需与立面一致_2018-10-09 19:55:00 | 2018-10-09 19:55 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 19:55 | 无 | 2018-10-09 19:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1046 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-5-003 | 5栋三层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 生活给水分区是否叙述明确,是否与系统图一致_2018-10-10 12:14:32 | 2018-10-10 12:15 | 陈兴祥 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1047 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001 | 一层火灾自动报警平面图,二至二十六层火灾自动报警平面图,屋面层火灾自动报警平面图,机房层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 非石膏板吊顶，探测器布置需要考虑梁的影响_2018-10-10 11:18:39 | 2018-10-10 11:19 | 谭论 | 无 | 2018-10-10 11:19 | 无 | 2018-10-10 11:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1048 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 地下室公共区域的配电箱设置于配电小间内，水泵房配电箱设置在控制室内。_2018-10-10 11:23:13 | 2018-10-10 11:23 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-10 11:23 | 无 | 2018-10-10 11:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1049 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 铝合金窗描述有误，应与节能一致，高透光铝合金LOW-E中空玻璃_2018-10-05 18:05:35 | 2018-10-05 18:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:06 | 无 | 2018-10-05 18:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1050 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 备注应与门窗表一致_2018-10-05 18:15:41 | 2018-10-05 18:16 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:16 | 无 | 2018-10-05 18:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1051 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 百叶分隔应满足铝合金百叶分隔指引标准要求_2018-10-05 18:24:57 | 2018-10-05 18:25 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:25 | 无 | 2018-10-05 18:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1052 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 百叶大样与百叶表格应一致_2018-10-05 18:25:31 | 2018-10-05 18:26 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:26 | 无 | 2018-10-05 18:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1053 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 没有拖把池，应增设！_2018-10-06 13:45:50 | 2018-10-06 13:46 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:46 | 无 | 2018-10-06 13:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1054 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E24-03-EPPL-R2F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 邓伟光 | 屋顶电梯机房照明、消防风机房照明回路建议接自专用的应急照明箱，不要与动力配电箱混用，且与普通照明不应共用供电回路_2018-10-06 11:23:28 | 2018-10-06 11:23 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 11:23 | 无 | 2018-10-06 11:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1055 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E40-03-EDPL-R3F(23).dwg | 地上平面 | 地上防雷平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 屋顶突出飘檐需设置接闪带保护_2018-10-06 11:43:08 | 2018-10-06 11:43 | 李林玲 | 无 | 2018-10-06 11:43 | 无 | 2018-10-06 11:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1056 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 上机房楼梯注意索引防水收口节点_2018-10-09 01:07:00 | 2018-10-09 01:07 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:07 | 无 | 2018-10-09 01:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1057 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 分水线 过水洞定位，过水洞洞底标高标注出来_2018-10-09 01:08:31 | 2018-10-09 01:09 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:09 | 无 | 2018-10-09 01:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1058 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标高错误_2018-10-09 01:09:52 | 2018-10-09 01:10 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:10 | 无 | 2018-10-09 01:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1059 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标高错误_2018-10-09 01:12:01 | 2018-10-09 01:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:12 | 无 | 2018-10-09 01:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1060 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标高错误_2018-10-09 01:12:39 | 2018-10-09 01:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:13 | 无 | 2018-10-09 01:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1061 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标高错误_2018-10-09 01:13:03 | 2018-10-09 01:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:13 | 无 | 2018-10-09 01:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1062 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少标高_2018-10-09 01:13:32 | 2018-10-09 01:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:14 | 无 | 2018-10-09 01:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1063 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 变形缝栏杆断开，距离100_2018-10-09 01:14:40 | 2018-10-09 01:15 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:15 | 无 | 2018-10-09 01:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1064 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少定位_2018-10-08 20:11:46 | 2018-10-08 20:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:12 | 无 | 2018-10-08 20:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1065 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大堂门缺少定位_2018-10-08 20:13:24 | 2018-10-08 20:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:13 | 无 | 2018-10-08 20:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1066 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 横管靠墙敷设_2018-10-08 20:13:44 | 2018-10-08 20:14 | 刘涛 |  | 2018-10-11 10:59 | 无 | 2018-10-08 20:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1067 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 编号位置不对_2018-10-08 20:20:52 | 2018-10-08 20:21 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:21 | 无 | 2018-10-08 20:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1068 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 04 | 24号楼 | 无 | E14-04-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 缺风机编号_2018-10-08 20:28:38 | 2018-10-08 20:29 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:29 | 无 | 2018-10-08 20:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1069 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 楼梯间设两具灭火器即可_2018-10-08 20:21:16 | 2018-10-08 20:21 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:56 | 无 | 2018-10-08 20:21 | 0 | 处理中 | 待复核
1070 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少留洞编号_2018-10-08 20:28:41 | 2018-10-08 20:29 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:29 | 无 | 2018-10-08 20:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1071 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 厨房排水该段横管距墙100走管_2018-10-08 20:28:52 | 2018-10-08 20:29 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:58 | 无 | 2018-10-08 20:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1072 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 3#低压配电房左上角正上方为阳台，有落水管，请核实是否下到变配电房内_2018-10-10 11:25:54 | 2018-10-10 11:26 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-10 11:26 | 无 | 2018-10-10 11:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1073 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 强电线路从弱电井引出？请核实_2018-10-10 11:33:00 | 2018-10-10 11:33 | 王小燕 | 无 | 2018-10-10 11:33 | 无 | 2018-10-10 11:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1074 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 管线穿剪力墙出至室外覆土内需预埋刚性防水套管_2018-10-10 11:34:50 | 2018-10-10 11:35 | 王小燕 | 无 | 2018-10-10 11:35 | 无 | 2018-10-10 11:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1075 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 室外管线大角度转弯处需设置手孔井_2018-10-10 11:37:25 | 2018-10-10 11:37 | 王小燕 | 无 | 2018-10-10 11:37 | 无 | 2018-10-10 11:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1076 | GC170174 | 华润城润府四期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-005 | 主要设备表 | 说明 | 设备材料表 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 水箱水池规格、数量是否与说明、系统图、大样图、平面图相符_2018-10-10 12:16:32 | 2018-10-10 12:17 | 黄伟5 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1077 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 说明留洞大小及标高_2018-10-13 16:38:36 | 2018-10-13 16:39 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 10:58 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1078 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 阳台及卫生间编号与户型编号不一致，余同_2018-10-10 18:06:04 | 2018-10-10 18:06 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 18:06 | 无 | 2018-10-10 18:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1079 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应增加分轴号定位（请核查类似情况修改）_2018-10-06 13:50:14 | 2018-10-06 13:50 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:50 | 无 | 2018-10-06 13:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1080 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 消防电梯集水坑优先设置在楼梯间位置，注明基坑标高，深度比电梯基坑低（2/集水坑截面面积+0.5m）,并应表达集水坑与基坑之间的预埋套管。_2018-10-06 15:00:14 | 2018-10-06 15:00 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:00 | 无 | 2018-10-06 15:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1081 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 电梯机房应表达送、排风口，原则上机房进排风口上下不得在一个面，并尺寸定位，确实不够条件时（三面都不是外墙），进排风口才能上下在一个位置_2018-10-06 15:05:18 | 2018-10-06 15:05 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:05 | 无 | 2018-10-06 15:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1082 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 上电梯机房楼梯应注明平台标高，1%的排水往台阶方向找坡，栏杆高度应为1050，栏杆底部不设翻边。_2018-10-06 15:05:35 | 2018-10-06 15:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:06 | 无 | 2018-10-06 15:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1083 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高和尺寸线没对齐_2018-10-06 15:55:19 | 2018-10-06 15:55 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:55 | 无 | 2018-10-06 15:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1084 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B2F.dwg | 地下平面 | 地下电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 未见桥架布置，需补充_2018-10-06 17:07:17 | 2018-10-06 17:07 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-06 17:07 | 无 | 2018-10-06 17:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1085 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 引上及引下缺回路标注_2018-10-07 15:10:17 | 2018-10-07 15:10 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:10 | 无 | 2018-10-07 15:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1086 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 李志刚 | 消防电梯机房采用米黄色钢制甲级防火门，普通电梯机房采用米黄色普通钢质门。电梯基坑深度，井道顶层高度，机房净高应满足年度协议要求最小值（允许扩大500），机房净高，无机房电梯井道顶层高度应算至板下（吊钩梁）下200位置。_2018-10-09 01:16:33 | 2018-10-09 01:17 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:17 | 无 | 2018-10-09 01:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1087 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 地上平面 | 住宅标准层平面 | 出图 | 自校 | 错漏碰缺 | 未处理 | 何梅兰 | 开敞前室或外廊是否有设置排水措施？大样不一致_2018-10-09 14:29:07 | 2018-10-09 14:29 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 14:29 | 无 | 2018-10-09 14:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1088 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 电梯机房有条件应设置外窗，并按暖通专业设置排风预留孔。_2018-10-09 19:30:07 | 2018-10-09 19:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 19:30 | 无 | 2018-10-09 19:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1089 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下照明平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 邓伟光 | 强弱电管井内照明及插座布置需按照恒大标准执行_2018-10-09 17:27:28 | 2018-10-09 17:27 | 李林玲 | 无 | 2018-10-09 17:27 | 无 | 2018-10-09 17:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1090 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 电梯机房门前排水_2018-10-09 17:31:32 | 2018-10-09 17:32 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 17:32 | 无 | 2018-10-09 17:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1091 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001,DS-03-001 | 一层火灾自动报警平面图,二至二十六层火灾自动报警平面图,屋面层火灾自动报警平面图,机房层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 未见图例线型表说明等，需补充_2018-10-10 11:12:28 | 2018-10-10 11:12 | 谭论 | 无 | 2018-10-10 11:12 | 无 | 2018-10-10 11:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1092 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 梁底标高与外立面的协调性。梁底与下方门洞的协调性。梁高宽是否影响建筑开门窗或楼梯间及设备桥架等。梁偏心是否有定位_2018-10-10 16:58:56 | 2018-10-10 16:59 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1093 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给水消防平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 采用刚性防水套管_2018-10-08 20:35:37 | 2018-10-08 20:36 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 19:13 | 无 | 2018-10-08 20:36 | 0 | 处理中 | 待复核
1094 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙缺少定位_2018-10-08 20:38:29 | 2018-10-08 20:38 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:38 | 无 | 2018-10-08 20:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1095 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 分户围墙标高和斜面造型没有表达清楚，应修改，并定位_2018-10-08 21:02:29 | 2018-10-08 21:02 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 21:02 | 无 | 2018-10-08 21:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1096 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 立管提建筑，保持一致_2018-10-08 21:30:36 | 2018-10-08 21:31 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:06 | 无 | 2018-10-08 21:31 | 0 | 处理中 | 待复核
1097 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 索引错位_2018-10-08 23:55:49 | 2018-10-08 23:56 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 23:56 | 无 | 2018-10-08 23:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1098 | GC130152 | 华润小径湾花园山地别墅一期 | 初步设计 | 给排水 | 给排水 | 03 | 叠拼别墅 | SS-12-003 | 12栋三层给排水平面图 | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 黄伟5 | 给水管道、水表等的平面布置是否合理，是否正确考虑与门、窗、柱及其它专业管线间的关系。_2018-10-09 11:04:12 | 2018-10-09 11:04 | 陈兴祥 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1099 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 表达有误，应为柱子在前，雨棚在后_2018-10-09 12:10:21 | 2018-10-09 12:10 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 12:10 | 无 | 2018-10-09 12:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1100 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 朱彬1 | 卫生间直接开向起居室_2018-10-10 18:24:40 | 2018-10-10 18:25 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 18:25 | 无 | 2018-10-10 18:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1101 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | LT6户型首层外窗与标准层调整一致_2018-10-10 22:02:23 | 2018-10-10 22:02 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:02 | 无 | 2018-10-10 22:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1102 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 立面少一根看线_2018-10-10 22:11:29 | 2018-10-10 22:11 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:11 | 无 | 2018-10-10 22:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1103 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 统一实线外开_2018-10-10 22:12:28 | 2018-10-10 22:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:12 | 无 | 2018-10-10 22:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1104 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 填充图例错误_2018-10-10 22:13:31 | 2018-10-10 22:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:14 | 无 | 2018-10-10 22:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1105 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 立面又多余的线条，删掉_2018-10-10 22:14:04 | 2018-10-10 22:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:14 | 无 | 2018-10-10 22:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1106 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 无障碍卫生间开关设置高度与其它开关不一样，同时注意要设置紧急求助按钮及声光报警器，可在弱电图中表达_2018-10-07 15:20:53 | 2018-10-07 15:21 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:21 | 无 | 2018-10-07 15:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1107 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 留洞_2018-10-07 16:15:12 | 2018-10-07 16:15 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:15 | 无 | 2018-10-07 16:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1108 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明门槛高度
| 2018-10-7 16:35:30 | 谢婷 | 无 | 2018-10-7 16:35:30 | 2018-10-7 16:35:30 | 无 | 2018-10-7 16:35:30 | 未处理 | 待设计人员处理
1109 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处风管弯管可优化。_2018-10-08 10:35:01 | 2018-10-08 10:35 | 刘业鹏 | 建筑功能改变 | 2018-10-09 18:23 | 无 | 2018-10-08 10:35 | 0 | 处理中 | 待复核
1110 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 主要设备选型是否合理？（制冷主机、水泵等）_2018-10-08 10:38:24 | 2018-10-08 10:38 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 11:28 | 无 | 2018-10-08 10:38 | 0 | 处理中 | 待复核
1111 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该通气管需转到大屋面_2018-10-08 16:51:04 | 2018-10-08 16:51 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 23:32 | 无 | 2018-10-08 16:51 | 0 | 处理中 | 待复核
1112 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该通气管需转到大屋面_2018-10-08 16:55:12 | 2018-10-08 16:55 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 23:32 | 无 | 2018-10-08 16:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1113 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 设计说明 | 主要荷载作用取值 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 温度作用及地下室水浮力的有关设计参数_2018-10-10 16:59:48 | 2018-10-10 17:00 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1114 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 架空、转换层 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 下方为架空或转换时，梁布置以受力最优为原则，不需约束于上方户型_2018-10-10 17:00:07 | 2018-10-10 17:00 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1115 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 朱彬1 | 信报箱应注明数量，一列不应大于8个，单个尺寸按恒大标准设计，且应注明长度及距地高度_2018-10-10 21:04:53 | 2018-10-10 21:05 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 21:05 | 无 | 2018-10-10 21:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1116 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 无障碍出入口以斜坡过渡应设置在门槛线外侧_2018-10-10 17:35:47 | 2018-10-10 17:36 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 17:36 | 无 | 2018-10-10 17:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1117 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 第一到尺寸为建筑高度，从室外地面到屋面结构面的尺寸（其他位置相应修改）_2018-10-10 20:49:29 | 2018-10-10 20:49 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 20:49 | 无 | 2018-10-10 20:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1118 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 线条不对_2018-10-10 21:05:32 | 2018-10-10 21:06 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 21:06 | 无 | 2018-10-10 21:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1119 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 字体重叠（类似问题相应修改）_2018-10-10 21:15:23 | 2018-10-10 21:15 | 谢婷 | 无 | 2018-10-10 21:15 | 无 | 2018-10-10 21:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1120 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 为表达风井立面，与平面不一致_2018-10-09 12:14:39 | 2018-10-09 12:15 | 文登伟 | 无 | 2018-10-09 12:15 | 无 | 2018-10-09 12:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1121 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 普通电梯机房机房空调室外机放到楼梯出入口雨蓬上方_2018-10-09 14:30:44 | 2018-10-09 14:31 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:31 | 无 | 2018-10-09 14:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1122 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应确保楼梯大样应与墙身节点一致？_2018-10-09 19:26:11 | 2018-10-09 19:26 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 19:26 | 无 | 2018-10-09 19:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1123 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-107 | 机房屋面平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 找坡修改_2018-10-09 19:31:24 | 2018-10-09 19:31 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 19:31 | 无 | 2018-10-09 19:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1124 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-107 | 机房屋面平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 造型索引_2018-10-09 19:32:17 | 2018-10-09 19:32 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 19:32 | 无 | 2018-10-09 19:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1125 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-107 | 机房屋面平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 造型标注_2018-10-09 19:33:18 | 2018-10-09 19:33 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 19:33 | 无 | 2018-10-09 19:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1126 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-106 | 25号楼五层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 明确为不保温屋面_2018-10-09 19:37:58 | 2018-10-09 19:38 | 谢婷 | 无 | 2018-10-09 19:38 | 无 | 2018-10-09 19:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1127 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道和装饰柱前后关系不对_2018-10-10 22:15:00 | 2018-10-10 22:15 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:15 | 无 | 2018-10-10 22:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1128 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 凸窗侧面不放窗户和百叶编号_2018-10-10 22:23:17 | 2018-10-10 22:23 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:23 | 无 | 2018-10-10 22:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1129 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋顶栏杆，两个单元变形缝拼接处，栏杆之间间距按100的缝宽设置_2018-10-10 22:25:07 | 2018-10-10 22:25 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:25 | 无 | 2018-10-10 22:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1130 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 李志刚 | 屋顶栏杆，两个单元变形缝拼接处，栏杆之间间距按100的缝宽设置_2018-10-10 22:26:55 | 2018-10-10 22:27 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:27 | 无 | 2018-10-10 22:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1131 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱立面与平面宽度不一致_2018-10-10 22:30:11 | 2018-10-10 22:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:30 | 无 | 2018-10-10 22:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1132 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰立柱不做分缝_2018-10-10 22:31:03 | 2018-10-10 22:31 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:31 | 无 | 2018-10-10 22:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1133 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 水井缺照明灯具_2018-10-08 19:50:47 | 2018-10-08 19:51 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 19:51 | 无 | 2018-10-08 19:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1134 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 留洞文字错位_2018-10-08 19:39:47 | 2018-10-08 19:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:40 | 无 | 2018-10-08 19:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1135 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少留洞符号标注_2018-10-08 19:40:24 | 2018-10-08 19:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:40 | 无 | 2018-10-08 19:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1136 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少留洞编号_2018-10-08 20:20:10 | 2018-10-08 20:20 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:20 | 无 | 2018-10-08 20:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1137 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 淋浴地漏距墙为何是140_2018-10-08 20:25:21 | 2018-10-08 20:25 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 23:04 | 无 | 2018-10-08 20:25 | 0 | 处理中 | 待复核
1138 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 04 | 24号楼 | 无 | E14-04-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 电缆的表达方式与公司的要求不一致_2018-10-08 20:29:39 | 2018-10-08 20:30 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:30 | 无 | 2018-10-08 20:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1139 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立面轮廓圈到最外边_2018-10-08 20:47:52 | 2018-10-08 20:48 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 20:48 | 无 | 2018-10-08 20:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1140 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体缺少定位_2018-10-08 20:49:45 | 2018-10-08 20:50 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:50 | 无 | 2018-10-08 20:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1141 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 所有立面分隔都应与下发图一致，如因外窗面积或开启面积不满足要求需修改的，应取得恒大的确认_2018-10-11 10:03:34 | 2018-10-11 10:04 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 10:04 | 无 | 2018-10-11 10:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1142 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-01,NS-03-02,NS-03-03,NS-03-04,NS-03-05 | 暖通设计总说明(一）,暖通设计总说明(二）,暖通施工总说明,主要设备表、空调系统图,加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 按华阳防烟系统图绘制_2018-10-11 10:30:40 | 2018-10-11 10:31 | 陈嘉琳 | 无 | 2018-10-11 10:31 | 无 | 2018-10-11 10:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1143 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-01,NS-03-02,NS-03-03,NS-03-04,NS-03-05 | 暖通设计总说明(一）,暖通设计总说明(二）,暖通施工总说明,主要设备表、空调系统图,加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 图例需补充或用华阳图例_2018-10-11 10:31:14 | 2018-10-11 10:31 | 陈嘉琳 | 无 | 2018-10-11 10:31 | 无 | 2018-10-11 10:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1144 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加外窗玻璃和窗框的材质说明以及阳台玻璃栏板的材质说明；可不用图例_2018-10-11 10:26:56 | 2018-10-11 10:27 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 10:27 | 无 | 2018-10-11 10:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1145 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高直接标右边（余同）_2018-10-11 10:51:08 | 2018-10-11 10:51 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 10:51 | 无 | 2018-10-11 10:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1146 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 画法不对，修改同节点_2018-10-11 15:30:57 | 2018-10-11 15:31 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 15:31 | 无 | 2018-10-11 15:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1147 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 无障碍坡度标注有误_2018-10-10 17:35:15 | 2018-10-10 17:35 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 17:35 | 无 | 2018-10-10 17:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1148 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 相应修改_2018-10-10 19:30:38 | 2018-10-10 19:31 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 19:31 | 无 | 2018-10-10 19:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1149 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | G | 项目公共模块 | 无 | A01-G-AXIS-47栋校对ZB.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 朱彬1 | 大堂入口斜坡过渡应在门口线外_2018-10-10 17:19:54 | 2018-10-10 17:20 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-10 17:20 | 无 | 2018-10-10 17:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1150 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高位置错误_2018-10-10 19:47:42 | 2018-10-10 19:48 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 19:48 | 无 | 2018-10-10 19:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1151 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立面上所有门窗洞口（含百叶）都需要标注尺寸；同一立面，相同窗户大小和窗台高度时，可以不用重复标注_2018-10-10 19:48:11 | 2018-10-10 19:48 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 19:48 | 无 | 2018-10-10 19:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1152 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应与下层墙体对齐_2018-10-10 19:54:21 | 2018-10-10 19:54 | 谢婷 | 无 | 2018-10-10 19:54 | 无 | 2018-10-10 19:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1153 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 朱彬1 | 首层应表达总图环境及道路关系_2018-10-10 20:18:53 | 2018-10-10 20:19 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 20:19 | 无 | 2018-10-10 20:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1154 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱头尺寸与平面不一致_2018-10-10 22:34:45 | 2018-10-10 22:35 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:35 | 无 | 2018-10-10 22:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1155 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 图例填充漏了_2018-10-10 22:38:16 | 2018-10-10 22:38 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:38 | 无 | 2018-10-10 22:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1156 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 饰线层有多余的线删掉_2018-10-10 22:38:48 | 2018-10-10 22:39 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:39 | 无 | 2018-10-10 22:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1157 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 立面结构此处有拉梁_2018-10-10 22:40:23 | 2018-10-10 22:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:40 | 无 | 2018-10-10 22:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1158 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道的留洞尺寸应为530X430_2018-10-10 22:42:23 | 2018-10-10 22:42 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:42 | 无 | 2018-10-10 22:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1159 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道的留洞尺寸应为530X430_2018-10-10 22:43:08 | 2018-10-10 22:43 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:43 | 无 | 2018-10-10 22:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1160 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 大饰线停在防火墙处，与平面一致_2018-10-10 22:47:54 | 2018-10-10 22:48 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 22:48 | 无 | 2018-10-10 22:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1161 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 建筑底图侧排雨水斗有重复_2018-10-08 21:04:56 | 2018-10-08 21:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 22:11 | 无 | 2018-10-08 21:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1162 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 雨蓬没有定位_2018-10-08 21:40:22 | 2018-10-08 21:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:40 | 无 | 2018-10-08 21:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1163 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 补充二层装饰柱与雨蓬处节点_2018-10-08 22:40:15 | 2018-10-08 22:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:40 | 无 | 2018-10-08 22:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1164 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注图层统一_2018-10-08 22:00:20 | 2018-10-08 22:00 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 22:00 | 无 | 2018-10-08 22:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1165 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 取消户内的灭火器_2018-10-08 22:20:55 | 2018-10-08 22:21 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 11:24 | 无 | 2018-10-08 22:21 | 0 | 处理中 | 待复核
1166 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-105 | 屋顶平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 排水容易忽略的部分：屋面室外楼梯下部、出屋面排气道、屋面结构反梁。_2018-10-09 01:00:52 | 2018-10-09 01:01 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 01:01 | 无 | 2018-10-09 01:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1167 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 空调留洞编号_2018-10-09 14:30:21 | 2018-10-09 14:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 14:30 | 无 | 2018-10-09 14:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1168 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 轻质隔墙包管颜色同周围墙体,完成面尺寸260X260_2018-10-09 15:55:30 | 2018-10-09 15:56 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 15:56 | 无 | 2018-10-09 15:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1169 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P009 | 1栋A座三十一层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 核对阀门数量_2018-10-11 16:19:42 | 2018-10-11 16:20 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:20 | 无 | 2018-10-11 16:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1170 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P009 | 1栋A座三十一层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 核对阀门个数_2018-10-11 16:22:32 | 2018-10-11 16:23 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1171 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P012 | 1栋A座四十二层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 变配电房设风机配电箱，应急照明配电箱，普通照明配电箱（为空调预留）_2018-10-11 16:23:28 | 2018-10-11 16:23 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1172 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P012 | 1栋A座四十二层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 核对阀门个数，排烟风机，送风机均有阀门，其他自行核对_2018-10-11 16:24:33 | 2018-10-11 16:25 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:25 | 无 | 2018-10-11 16:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1173 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门廊处结构有抬板，应修改同结构一致_2018-10-11 17:05:02 | 2018-10-11 17:05 | 文登伟 | 无 | 2018-10-11 17:05 | 无 | 2018-10-11 17:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1174 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 计算书 | 构件设计 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 梁外侧建筑有钢构雨蓬，结构计算模型中未考虑雨蓬构件的影响（除雨蓬自重外，尚应考虑雨蓬对梁产生的扭矩影响）。_2018-10-11 17:42:09 | 2018-10-11 17:42 | 朱泽华 | 增加悬挑板，按恒载2活载0.55考虑雨蓬荷载，并概念增强梁配筋。 | 2018-10-14 17:19 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1175 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-301 | 25号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 建筑角部要求设砼板，结构未表达造型板外轮廓及尺寸。_2018-10-11 17:48:31 | 2018-10-11 17:49 | 朱泽华 | 建筑节点已经调整做法形式 | 2018-10-14 15:27 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1176 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 朱彬1 | 地下室风井出地面应索引大样，并注明风井类型，盖板应有标高，注明排水_2018-10-10 20:33:40 | 2018-10-10 20:34 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 20:34 | 无 | 2018-10-10 20:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1177 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 散水、暗沟选用中南标11ZJ901—3/7,A/8_2018-10-10 20:53:08 | 2018-10-10 20:53 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 20:53 | 无 | 2018-10-10 20:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1178 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 无障碍坡道的坡道翻边宽250mm_2018-10-10 20:55:40 | 2018-10-10 20:56 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 20:56 | 无 | 2018-10-10 20:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1179 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注重叠了_2018-10-10 21:02:28 | 2018-10-10 21:02 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 21:02 | 无 | 2018-10-10 21:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1180 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标高相应修改_2018-10-10 21:07:45 | 2018-10-10 21:08 | 文登伟 | 无 | 2018-10-10 21:08 | 无 | 2018-10-10 21:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1181 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-106 | 25号楼五层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门口只需标注建筑标高，结构标高单独标注，可标注在露台名称下面_2018-10-10 21:08:57 | 2018-10-10 21:09 | 谢婷 | 无 | 2018-10-10 21:09 | 无 | 2018-10-10 21:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1182 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 厨房及卫生间排气道在首层或局部二层下方为架空层时，其烟道、排气道在对应楼层不开孔，图例不要表达洞口符号_2018-10-10 21:12:10 | 2018-10-10 21:12 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 21:12 | 无 | 2018-10-10 21:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1183 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 漏画雨蓬_2018-10-10 23:04:40 | 2018-10-10 23:05 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:05 | 无 | 2018-10-10 23:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1184 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 侧面窗户开启不了_2018-10-10 23:05:05 | 2018-10-10 23:05 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:05 | 无 | 2018-10-10 23:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1185 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 侧面厨房窗户装饰线条缺少一个_2018-10-10 23:07:37 | 2018-10-10 23:08 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:08 | 无 | 2018-10-10 23:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1186 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 此处转角线多余_2018-10-10 23:10:31 | 2018-10-10 23:11 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:11 | 无 | 2018-10-10 23:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1187 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台的栏杆造型与恒大标准不符_2018-10-10 23:42:34 | 2018-10-10 23:43 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:43 | 无 | 2018-10-10 23:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1188 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台的栏杆造型与恒大标准不符_2018-10-10 23:46:49 | 2018-10-10 23:47 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:47 | 无 | 2018-10-10 23:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1189 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-106 | 屋顶机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体可以取消_2018-10-09 17:29:48 | 2018-10-09 17:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-09 17:30 | 无 | 2018-10-09 17:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1190 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 加腋大板楼板有高差时，注意梁高与低板面加腋板底的关系_2018-10-10 16:53:46 | 2018-10-10 16:54 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1191 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-104 | 24号楼 五、二十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 楼梯电梯名称和功能，楼梯做法详哪张施工图_2018-10-10 16:18:24 | 2018-10-10 16:18 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 16:18 | 无 | 2018-10-10 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1192 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 变高差梁位置处注意模型边界条件和实际是否一致_2018-10-10 16:51:51 | 2018-10-10 16:52 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1193 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 结构平面图和梁配筋图截面一致性_2018-10-10 16:54:05 | 2018-10-10 16:54 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1194 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 建筑结构边界轮廓线模块引用_2018-10-10 16:56:36 | 2018-10-10 16:57 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1195 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 引用详图号及剖面号，与有关专业图纸的一致性。节点索引位置和范围，和相应节点的协调，复杂建筑是否表达节点范围线，或者节点索引范围是否清晰明确_2018-10-10 16:57:09 | 2018-10-10 16:57 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1196 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 10 | 48号楼 | GS-10-10x | 48栋地下一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 已修改 | 李文斌 | 字体重叠_2018-10-11 18:05:05 | 2018-10-11 18:05 | 董立军 | 已修改 | 2018-10-12 17:11 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1197 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议往车库排风_2018-10-12 11:14:49 | 2018-10-12 11:15 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:15 | 无 | 2018-10-12 11:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1198 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 边界与建筑不符_2018-10-11 21:13:13 | 2018-10-11 21:13 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1199 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 耐火极限标注方式统一标准，注意2米范围之内的耐火极限不能小于建筑防火分隔体的耐火极限_2018-10-12 11:13:50 | 2018-10-12 11:14 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:14 | 无 | 2018-10-12 11:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1200 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 建议风管离开梁距离500mm，方便其它专业翻管_2018-10-12 11:18:02 | 2018-10-12 11:18 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:18 | 无 | 2018-10-12 11:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1201 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 漏风量调节阀_2018-10-12 11:18:31 | 2018-10-12 11:19 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:19 | 无 | 2018-10-12 11:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1202 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 排烟口距离疏散口太近，建议调整距离_2018-10-12 11:19:57 | 2018-10-12 11:20 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:20 | 无 | 2018-10-12 11:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1203 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 凸窗宽度与标准层不一致_2018-10-10 21:13:02 | 2018-10-10 21:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:13 | 无 | 2018-10-10 21:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1204 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 窗户统一不表达玻璃符号，开启符号为灰色_2018-10-10 21:13:52 | 2018-10-10 21:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:14 | 无 | 2018-10-10 21:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1205 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 玻璃大小超过4平米，中间要做分隔_2018-10-10 21:14:54 | 2018-10-10 21:15 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 21:15 | 无 | 2018-10-10 21:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1206 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与平面不一致？应表达采光井等设计_2018-10-11 12:09:43 | 2018-10-11 12:10 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 12:10 | 无 | 2018-10-11 12:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1207 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 曲直坡道交接需要表达并定位，变坡线定位_2018-10-12 21:26:08 | 2018-10-12 21:26 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:26 | 无 | 2018-10-12 21:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1208 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与实际平面不一致，应表达无障碍坡道等，门廊地面结构板标高应与结构一致！_2018-10-11 12:11:20 | 2018-10-11 12:11 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 12:11 | 无 | 2018-10-11 12:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1209 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 结构线脚等应跟节点应一致_2018-10-11 12:52:35 | 2018-10-11 12:53 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 12:53 | 无 | 2018-10-11 12:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1210 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-201,JS-04-202,JS-04-203 | ～ 轴立面图, ～ 轴立面图, ～ 轴立面图 ～ 轴立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟囱造型与平面不一致_2018-10-10 23:48:47 | 2018-10-10 23:49 | 汪谦 | 无 | 2018-10-10 23:49 | 无 | 2018-10-10 23:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1211 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 08 | 24#楼 | GS-08-301 | 首层结构布置及板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 杨润强 | DW_2018-10-11 08:50:37 | 2018-10-11 08:51 | 李高岩 | 无 | 2018-10-11 08:51 | 无 | 2018-10-11 08:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1212 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 结构 | 结构 | 08 | 24#楼 | GS-08-301 | 首层结构布置及板配筋平面图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 杨润强 | 建筑、机电在板上的所有洞口模块引用_2018-10-11 08:51:42 | 2018-10-11 08:52 | 李高岩 | 无 | 2018-10-11 08:52 | 无 | 2018-10-11 08:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1213 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | D | 地下室及裙房商业 | 无 | E20-D-EPPL-B2F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 桥架安装，上下方，上方梁下300，下方梁下600_2018-10-11 16:16:01 | 2018-10-11 16:16 | 庄阿伦 | 无 | 2018-10-11 16:16 | 无 | 2018-10-11 16:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1214 | GC160275 | 鸿荣源壹城中心项目09地块 | 初步设计 | 电气 | 电气 | 1A | 1栋A座 | DS-1A-P009 | 1栋A座三十一层（避难层）电力平面图 | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 施潘 | 核对阀门数量_2018-10-11 16:20:59 | 2018-10-11 16:21 | 李君夏 | 无 | 2018-10-11 16:21 | 无 | 2018-10-11 16:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1215 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-113 | 1-1剖面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 看到的立面，根据修改后的立面更新_2018-10-11 16:22:49 | 2018-10-11 16:23 | 谢婷 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 无 | 2018-10-11 16:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1216 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 设备平台标高_2018-10-12 09:17:45 | 2018-10-12 09:18 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1217 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 屋顶水箱的复核_2018-10-10 16:57:32 | 2018-10-10 16:58 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1218 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 板配筋图 | 板配筋图 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 与较大悬挑板相邻的板的板厚和支座配筋宜按悬挑板根部弯矩复核_2018-10-10 16:57:54 | 2018-10-10 16:58 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1219 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 核查钢结构的耐火等级、除锈等级、焊缝质量等级、防腐涂装要求及制造与安装规定是否合理_2018-10-10 16:58:35 | 2018-10-10 16:59 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1220 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 结构平面图和梁配筋图截面一致性_2018-10-10 16:59:08 | 2018-10-10 16:59 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1221 | GC160165 | 华润笋岗万象食家项目 | 初步设计 | 结构 | 结构 | T1 | 1栋T1座 | GC-T1-302 | 办公楼T1十一层避难层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 曹勇龙 | 柱帽、竖向加腋等对周圈人防门开启、卷帘等影响_2018-10-10 16:59:23 | 2018-10-10 16:59 | 徐泽 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1222 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | G | 项目公共模块 | 无 | A01-G-AXIS-47栋校对ZB.dwg | 地上平面 | 首层大堂及架空 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 无障碍坡度标注有误_2018-10-10 16:55:05 | 2018-10-10 16:55 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-10 16:55 | 无 | 2018-10-10 16:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1223 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 07 | 47号楼 | JS-09-101 | 47号楼一层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 朱彬1 | 绝对标高有误，余同_2018-10-10 17:56:44 | 2018-10-10 17:57 | 黄伟杰 | 无 | 2018-10-10 17:57 | 无 | 2018-10-10 17:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1224 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 漏风量调节阀_2018-10-12 11:22:51 | 2018-10-12 11:23 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:23 | 无 | 2018-10-12 11:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1225 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 与结构打架，调整风管_2018-10-12 11:23:24 | 2018-10-12 11:23 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:23 | 无 | 2018-10-12 11:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1226 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 补风机为何要上接风管？_2018-10-12 11:34:32 | 2018-10-12 11:35 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:35 | 无 | 2018-10-12 11:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1227 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 未处理 | 苗建增 | 翻弯画反了_2018-10-12 11:27:54 | 2018-10-12 11:28 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:28 | 无 | 2018-10-12 11:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1228 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 战时设备及风管是否必要再平时图纸上表示_2018-10-12 11:30:49 | 2018-10-12 11:31 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:31 | 无 | 2018-10-12 11:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1229 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 阀门有误_2018-10-12 11:36:04 | 2018-10-12 11:36 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:36 | 无 | 2018-10-12 11:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1230 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 专业间对图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 苗建增 | 建议避开电气配电柜_2018-10-12 11:37:00 | 2018-10-12 11:37 | 祝乐娴 | 无 | 2018-10-12 11:37 | 无 | 2018-10-12 11:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1231 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 室外消火栓用水量有误。_2018-10-08 17:01:11 | 2018-10-08 17:01 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:16 | 无 | 2018-10-08 17:01 | 0 | 处理中 | 待复核
1232 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管间距应为180_2018-10-08 17:02:02 | 2018-10-08 17:02 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:23 | 无 | 2018-10-08 17:02 | 0 | 处理中 | 待复核
1233 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 该处立管编号上下容易看错_2018-10-08 17:02:49 | 2018-10-08 17:03 | 陈锐文 | 无 | 2018-10-08 17:03 | 无 | 2018-10-08 17:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1234 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处有200梁，地漏距梁不对_2018-10-08 17:07:31 | 2018-10-08 17:08 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:46 | 无 | 2018-10-08 17:08 | 0 | 处理中 | 待复核
1235 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-004 | 室外给排水设计及施工说明 | 说明 | 室外给排水说明 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 丁余作 | 30组水泵接合器太多，请复核修改。_2018-10-08 17:08:33 | 2018-10-08 17:09 | 刘进 | 无 | 2018-10-08 17:09 | 无 | 2018-10-08 17:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1236 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 图中未表达剪力墙_2018-10-08 17:14:59 | 2018-10-08 17:15 | 秦媛婕 |  | 2018-10-13 16:47 | 无 | 2018-10-08 17:15 | 0 | 处理中 | 待复核
1237 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 让建筑删掉多余的地漏_2018-10-08 17:16:44 | 2018-10-08 17:17 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:53 | 无 | 2018-10-08 17:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1238 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处有200梁，地漏距梁不对_2018-10-08 17:20:10 | 2018-10-08 17:20 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:53 | 无 | 2018-10-08 17:20 | 0 | 处理中 | 待复核
1239 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张晶 | 此处应有砖墙把楼梯与井道隔开，提醒建筑专业。_2018-10-08 10:46:11 | 2018-10-08 10:46 | 刘业鹏 | 无 | 2018-10-08 10:46 | 无 | 2018-10-08 10:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1240 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 加压风口位置错误。_2018-10-08 10:47:47 | 2018-10-08 10:48 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 11:02 | 无 | 2018-10-08 10:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1241 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 阀门距墙应不大于200mm。_2018-10-08 14:18:28 | 2018-10-08 14:18 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:08 | 无 | 2018-10-08 14:18 | 0 | 处理中 | 待复核
1242 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 填充图例_2018-10-08 12:17:00 | 2018-10-08 12:17 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 12:17 | 无 | 2018-10-08 12:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1243 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处可避免两管交叉。_2018-10-08 14:09:52 | 2018-10-08 14:10 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:39 | 无 | 2018-10-08 14:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1244 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处接井道的风管应左移，尽量避免风管交叉。_2018-10-08 14:19:10 | 2018-10-08 14:19 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 14:51 | 无 | 2018-10-08 14:19 | 0 | 处理中 | 待复核
1245 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 加压风口位置错误。_2018-10-08 14:24:13 | 2018-10-08 14:24 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:08 | 无 | 2018-10-08 14:24 | 0 | 处理中 | 待复核
1246 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 第二道尺寸应为百叶的尺寸，并与平立面一致；细部线脚单独标注。_2018-10-05 13:33:13 | 2018-10-05 13:33 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:24 | 无 | 2018-10-05 13:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1247 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 不要遗漏尺寸标注（余同）_2018-10-05 13:36:12 | 2018-10-05 13:36 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:24 | 无 | 2018-10-05 13:36 | 0 | 处理中 | 待复核
1248 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 全部尺寸标注都无法看到，请转化为CAD版，并注意改为华阳图层_2018-10-05 13:39:04 | 2018-10-05 13:39 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:54 | 无 | 2018-10-05 13:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1249 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 完善图框信息_2018-10-05 13:41:08 | 2018-10-05 13:41 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:54 | 无 | 2018-10-05 13:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1250 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 地下室顶板 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 踏步高度有误_2018-10-05 14:09:24 | 2018-10-05 14:09 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:16 | 无 | 2018-10-05 14:09 | 0 | 处理中 | 待复核
1251 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 排水 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 标注样式比例不对。_2018-10-05 14:02:56 | 2018-10-05 14:03 | 陈锐文 |  | 2018-10-07 16:16 | 无 | 2018-10-05 14:03 | 0 | 处理中 | 待复核
1252 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 有争议 | 丁余作 | 不满足建筑给排水规范4.6.10.2_2018-10-05 14:14:24 | 2018-10-05 14:14 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 15:53 | 无 | 2018-10-05 14:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1253 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按实际尺寸表达，液晶电视的大小不对，应调整_2018-10-06 15:16:36 | 2018-10-06 15:17 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:17 | 无 | 2018-10-06 15:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1254 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标准也液晶电视一样_2018-10-06 15:17:34 | 2018-10-06 15:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:18 | 无 | 2018-10-06 15:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1255 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 没有地下二层，标注为“用于地下室各层、首层”_2018-10-06 15:18:23 | 2018-10-06 15:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:18 | 无 | 2018-10-06 15:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1256 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 名称统一为地下一层，不要写负一层等_2018-10-06 15:20:15 | 2018-10-06 15:20 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:20 | 无 | 2018-10-06 15:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1257 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明通往地下室的门口处地下室的标高，地下室可仅表达绝对标高，不表达相对标高_2018-10-06 15:21:20 | 2018-10-06 15:21 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:21 | 无 | 2018-10-06 15:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1258 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 竖向系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 公共普通照明为何需要双电源供电？并为何双切箱只出一条链式配电回路？_2018-10-06 16:47:16 | 2018-10-06 16:47 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-06 16:47 | 无 | 2018-10-06 16:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1259 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按华阳图层要求，放入图中_2018-10-06 15:50:19 | 2018-10-06 15:50 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:50 | 无 | 2018-10-06 15:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1260 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管道转换处需定位_2018-10-08 17:27:59 | 2018-10-08 17:28 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 17:04 | 无 | 2018-10-08 17:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1261 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 洗衣机地漏距墙140，自查_2018-10-08 17:42:29 | 2018-10-08 17:42 | 秦媛婕 |  | 2018-10-08 18:00 | 无 | 2018-10-08 17:42 | 0 | 处理中 | 待复核
1262 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 不用标注标高，仅风井、雨棚等挑板以及屋面构件需要标注标高_2018-10-08 18:02:44 | 2018-10-08 18:03 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 18:03 | 无 | 2018-10-08 18:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1263 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 栏杆位置与平面位置不对应，并确保楼板掏空建筑平面，节点以及结构平面3者一致！_2018-10-08 17:52:19 | 2018-10-08 17:52 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 17:52 | 无 | 2018-10-08 17:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1264 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 地下室无次墙体，请按地下室实际图纸绘制_2018-10-08 17:53:38 | 2018-10-08 17:54 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 17:54 | 无 | 2018-10-08 17:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1265 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-106 | 23号楼二十三层平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 横管靠墙敷设_2018-10-08 17:54:11 | 2018-10-08 17:54 | 秦媛婕 |  | 2018-10-10 16:29 | 无 | 2018-10-08 17:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1266 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此排风机房无用可取消。_2018-10-08 14:30:18 | 2018-10-08 14:30 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 17:08 | 无 | 2018-10-08 14:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1267 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风管高度改为500mm。_2018-10-08 14:31:35 | 2018-10-08 14:32 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:49 | 无 | 2018-10-08 14:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1268 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 14:33:39 | 2018-10-08 14:34 | 刘业鹏 | 建筑功能改变 | 2018-10-09 17:35 | 无 | 2018-10-08 14:34 | 0 | 处理中 | 待复核
1269 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 14:37:58 | 2018-10-08 14:38 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:47 | 无 | 2018-10-08 14:38 | 0 | 处理中 | 待复核
1270 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此两处应要求建筑做200厚的砖墙。_2018-10-08 14:38:59 | 2018-10-08 14:39 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 10:42 | 无 | 2018-10-08 14:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1271 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处阀门删除。_2018-10-08 14:39:52 | 2018-10-08 14:40 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 17:02 | 无 | 2018-10-08 14:40 | 0 | 处理中 | 待复核
1272 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 14:40:39 | 2018-10-08 14:41 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 17:01 | 无 | 2018-10-08 14:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1273 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 排水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 检查口多余。_2018-10-05 14:16:25 | 2018-10-05 14:16 | 陈锐文 |  | 2018-10-07 16:16 | 无 | 2018-10-05 14:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1274 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 有争议 | 丁余作 | 此处相当于1m深的水池，应考虑溢流口。_2018-10-05 14:22:55 | 2018-10-05 14:23 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:51 | 无 | 2018-10-05 14:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1275 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 索引位置应修改_2018-10-05 15:11:15 | 2018-10-05 15:11 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:16 | 无 | 2018-10-05 15:11 | 0 | 处理中 | 待复核
1276 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 无此结构板，与平面不一致_2018-10-05 14:37:54 | 2018-10-05 14:38 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:54 | 无 | 2018-10-05 14:38 | 0 | 处理中 | 待复核
1277 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 竖向和水平尺寸_2018-10-05 14:49:03 | 2018-10-05 14:49 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 14:49 | 0 | 处理中 | 待复核
1278 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 应注明二层无栏杆_2018-10-05 14:52:40 | 2018-10-05 14:53 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 14:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1279 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 排水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 丁余作 | 最低斗的几何高度不小于最高斗几何高度的2/3,余同。_2018-10-05 14:46:13 | 2018-10-05 14:46 | 陈锐文 | 无 | 2018-10-05 14:46 | 无 | 2018-10-05 14:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1280 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 关闭无关图层_2018-10-06 15:51:04 | 2018-10-06 15:51 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:51 | 无 | 2018-10-06 15:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1281 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | LT1和LT2轴号不应一样，统一修改。_2018-10-06 15:53:22 | 2018-10-06 15:53 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:53 | 无 | 2018-10-06 15:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1282 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 剖切方向向上，看到外窗_2018-10-06 15:54:06 | 2018-10-06 15:54 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:54 | 无 | 2018-10-06 15:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1283 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋面出入口应画剖面图，每级踏步高不得超过175，门槛应注明标高，门槛标高比门外屋面完成面高不大于175。屋面完成面高度应按设计计算高度_2018-10-06 15:57:03 | 2018-10-06 15:57 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:57 | 无 | 2018-10-06 15:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1284 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注意图层_2018-10-06 15:58:39 | 2018-10-06 15:59 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:59 | 无 | 2018-10-06 15:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1285 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 所有的风井留洞符号，消火栓符号等都应在核心筒大样图纸中体现，但均不需定位，门窗编号都不需要。核心筒大样图仅需定位楼梯和电梯与轴线关系，以及楼梯和电梯的净尺寸。_2018-10-06 16:04:37 | 2018-10-06 16:05 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:05 | 无 | 2018-10-06 16:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1286 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 不需要标注总尺寸，标注楼层尺寸，和楼梯竖向尺寸，楼梯剖到的门窗洞口应单独标注尺寸_2018-10-06 16:13:36 | 2018-10-06 16:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:14 | 无 | 2018-10-06 16:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1287 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 少画了一根线_2018-10-08 18:04:52 | 2018-10-08 18:05 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 18:05 | 无 | 2018-10-08 18:05 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1288 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 首层应注明每层建筑面积。_2018-10-08 18:46:44 | 2018-10-08 18:47 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 18:47 | 无 | 2018-10-08 18:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1289 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 暗沟应示意小区雨水管网接入口（与水专业总图一致），且应注明起点、终点、转折点的标高，沟内纵向坡度0.5%，排水沟应有定位，在无障碍坡道处应截断或暗埋，暗埋时应有大样做法。_2018-10-08 18:47:40 | 2018-10-08 18:48 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 18:48 | 无 | 2018-10-08 18:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1290 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 玻璃风格应按恒大标准设计，与玻璃大样一致（全部核查修改）_2018-10-08 18:48:48 | 2018-10-08 18:49 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 18:49 | 无 | 2018-10-08 18:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1291 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按平面和节点要求，表达分户墙_2018-10-08 18:56:43 | 2018-10-08 18:57 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 18:57 | 无 | 2018-10-08 18:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1292 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 文字重叠_2018-10-08 19:07:06 | 2018-10-08 19:07 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:07 | 无 | 2018-10-08 19:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1293 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少可视对讲_2018-10-08 20:30:40 | 2018-10-08 20:31 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:31 | 无 | 2018-10-08 20:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1294 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 要求建筑调整，尽量缩短此走道长度。_2018-10-08 14:44:29 | 2018-10-08 14:44 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 10:35 | 无 | 2018-10-08 14:44 | 0 | 处理中 | 待复核
1295 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处穿越楼梯是否与建筑碰过，高度是否没有问题？_2018-10-08 14:46:48 | 2018-10-08 14:47 | 刘业鹏 | 位置已与建筑核对 | 2018-10-09 16:11 | 无 | 2018-10-08 14:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1296 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 那我们就按一层楼板留洞，楼梯不下去，一层做防护栏杆，地下室用墙体围合_2018-10-08 14:51:57 | 2018-10-08 14:52 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 14:52 | 无 | 2018-10-08 14:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1297 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 建筑改变功能？此处应为走道范围，无需设置通风。_2018-10-08 14:52:45 | 2018-10-08 14:53 | 刘业鹏 | 建筑功能改变 | 2018-10-09 17:34 | 无 | 2018-10-08 14:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1298 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 设计说明 | 设计总说明 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 核查所有楼板留洞是否与结构一层平面一致？_2018-10-08 14:53:47 | 2018-10-08 14:54 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 14:54 | 无 | 2018-10-08 14:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1299 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 14:56:52 | 2018-10-08 14:57 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:46 | 无 | 2018-10-08 14:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1300 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 14:57:14 | 2018-10-08 14:57 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:45 | 无 | 2018-10-08 14:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1301 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 恒大标准是软接设置在压力表后。_2018-10-05 14:59:18 | 2018-10-05 14:59 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 15:45 | 无 | 2018-10-05 14:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1302 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 高度与平面百叶编号不一致，请核查类似问题_2018-10-05 15:12:16 | 2018-10-05 15:12 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 15:12 | 0 | 处理中 | 待复核
1303 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 不用剖段符号（余同）_2018-10-05 15:13:24 | 2018-10-05 15:13 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 15:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1304 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 已修改 | 何梅兰 | 索引编号错误_2018-10-05 15:24:57 | 2018-10-05 15:25 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:15 | 无 | 2018-10-05 15:25 | 0 | 处理中 | 待复核
1305 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 给水配件的安装高度注明不全。_2018-10-05 15:34:59 | 2018-10-05 15:35 | 陈锐文 | 补充采用表格说明。 | 2018-10-08 15:43 | 无 | 2018-10-05 15:35 | 0 | 处理中 | 待复核
1306 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 字体重叠_2018-10-05 15:34:38 | 2018-10-05 15:35 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 15:35 | 无 | 2018-10-05 15:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1307 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 标高与平面标注不一致_2018-10-05 15:38:51 | 2018-10-05 15:39 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 15:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1308 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注楼层尺寸，电梯门洞尺寸，第一道标注地坑深度，行程高度，冲顶高度及机房高度_2018-10-06 16:14:59 | 2018-10-06 16:15 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:15 | 无 | 2018-10-06 16:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1309 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F.dwg | 地下平面 | 地下电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 柜体布置不合理，建议沿房间长边方向布置_2018-10-06 17:14:41 | 2018-10-06 17:15 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-06 17:15 | 无 | 2018-10-06 17:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1310 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 楼梯大样全部在平面上对应剖切符号_2018-10-06 16:21:57 | 2018-10-06 16:22 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:22 | 无 | 2018-10-06 16:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1311 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 室外楼梯侧面墙体应表达，详恒大标准模板图_2018-10-06 16:26:06 | 2018-10-06 16:26 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:26 | 无 | 2018-10-06 16:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1312 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 轴号错误，类似情况请核查修改_2018-10-06 16:32:58 | 2018-10-06 16:33 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:33 | 无 | 2018-10-06 16:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1313 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 高压系统 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 中压系统出线回路与主接线图中不一致，请核实_2018-10-06 16:31:19 | 2018-10-06 16:31 | 吴欢珂 | 复核修改 | 2018-10-08 14:40 | 无 | 2018-10-06 16:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1314 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 全部需要带上LT1和LT2的轴号_2018-10-06 16:35:47 | 2018-10-06 16:36 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:36 | 无 | 2018-10-06 16:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1315 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 烟道留洞530X430,成品尺寸500X400_2018-10-08 19:09:54 | 2018-10-08 19:10 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:10 | 无 | 2018-10-08 19:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1316 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注定位需要与轴线定位_2018-10-08 19:10:45 | 2018-10-08 19:11 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:11 | 无 | 2018-10-08 19:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1317 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少室外标高_2018-10-08 19:11:38 | 2018-10-08 19:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:12 | 无 | 2018-10-08 19:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1318 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱缺少定位_2018-10-08 19:12:31 | 2018-10-08 19:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1319 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 何梅兰 | 雨棚标高均应标注（余同）_2018-10-10 12:05:32 | 2018-10-10 12:06 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1320 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 取消此处1100高护窗栏杆文字_2018-10-08 19:13:12 | 2018-10-08 19:13 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 无 | 2018-10-08 19:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1321 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体与剪力墙对齐_2018-10-08 19:14:23 | 2018-10-08 19:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:14 | 无 | 2018-10-08 19:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1322 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少拖把间的结构标高，-0.070（结）_2018-10-08 19:22:57 | 2018-10-08 19:23 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:23 | 无 | 2018-10-08 19:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1323 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 未加电动阀调整管道。_2018-10-08 14:59:30 | 2018-10-08 15:00 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 16:25 | 无 | 2018-10-08 15:00 | 0 | 处理中 | 待复核
1324 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水斗没有定位到轴线_2018-10-08 15:03:45 | 2018-10-08 15:04 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 19:21 | 无 | 2018-10-08 15:04 | 0 | 处理中 | 待复核
1325 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注和索引外墙变形缝_2018-10-08 21:58:22 | 2018-10-08 21:58 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:58 | 无 | 2018-10-08 21:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1326 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 排水未位于正中心_2018-10-08 21:59:20 | 2018-10-08 21:59 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 14:45 | 无 | 2018-10-08 21:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1327 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 线型比例不对_2018-10-08 22:00:56 | 2018-10-08 22:01 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 14:45 | 无 | 2018-10-08 22:01 | 0 | 处理中 | 待复核
1328 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 定位需体现恒大的标准，该处竖向应体现140_2018-10-08 22:02:51 | 2018-10-08 22:03 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 14:51 | 无 | 2018-10-08 22:03 | 0 | 处理中 | 待复核
1329 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 无效意见 | 刘进 | 穿沉箱反坎处漏设套管_2018-10-08 22:06:17 | 2018-10-08 22:06 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 15:07 | 无 | 2018-10-08 22:06 | 0 | 处理中 | 待复核
1330 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处没梁，贴板底敷设_2018-10-08 22:07:20 | 2018-10-08 22:07 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 14:58 | 无 | 2018-10-08 22:07 | 0 | 处理中 | 待复核
1331 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 标注多余，删除。_2018-10-05 15:38:47 | 2018-10-05 15:39 | 陈锐文 |  | 2018-10-07 16:40 | 无 | 2018-10-05 15:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1332 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 无效意见 | 丁余作 | 管道与构造柱打架，需调整。_2018-10-05 15:41:04 | 2018-10-05 15:41 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 16:28 | 无 | 2018-10-05 15:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1333 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 结构梁高是否结构一致？_2018-10-05 15:44:54 | 2018-10-05 15:45 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:57 | 无 | 2018-10-05 15:45 | 0 | 处理中 | 待复核
1334 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 梁高与1-1剖面不一致_2018-10-05 15:45:52 | 2018-10-05 15:46 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 11:22 | 无 | 2018-10-05 15:46 | 0 | 处理中 | 待复核
1335 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 套管未定位。_2018-10-05 15:47:07 | 2018-10-05 15:47 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 19:17 | 无 | 2018-10-05 15:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1336 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 完整表达女儿墙，以及泛水做法，在女儿墙顶面收口_2018-10-05 15:48:07 | 2018-10-05 15:48 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 11:23 | 无 | 2018-10-05 15:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1337 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-103 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 风井屋面板与首层位置不一致，应修改，并核查类似问题。建议把二层板边线落到一层复核。_2018-10-05 15:52:01 | 2018-10-05 15:52 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 15:52 | 无 | 2018-10-05 15:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1338 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 检修爬梯应补充做法，详恒大标准模板_2018-10-06 16:36:45 | 2018-10-06 16:37 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:37 | 无 | 2018-10-06 16:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1339 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋顶室外楼梯的平面大样应表达，并注明楼梯平台最低点标高，以及平台找坡方向和坡度等_2018-10-06 17:33:05 | 2018-10-06 17:33 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 17:33 | 无 | 2018-10-06 17:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1340 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 基础与散水暗沟冲突_2018-10-06 18:07:11 | 2018-10-06 18:07 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 18:07 | 无 | 2018-10-06 18:07 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1341 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | 无 | A00-05-LIST-25号楼图纸目录.dwg | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 修改意见同23号楼_2018-10-06 17:49:32 | 2018-10-06 17:50 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 17:50 | 无 | 2018-10-06 17:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1342 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 弱电井是否是强弱电井？电井内缺照明及相应开关。_2018-10-07 15:08:04 | 2018-10-07 15:08 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:08 | 无 | 2018-10-07 15:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1343 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 桥架转换引上缺标注_2018-10-07 15:12:08 | 2018-10-07 15:12 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:12 | 无 | 2018-10-07 15:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1344 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 消防控制室内的灯具布置应与设备布置相协调，同时设备房内有吊顶应采用格栅灯具_2018-10-07 15:13:22 | 2018-10-07 15:13 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:13 | 无 | 2018-10-07 15:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1345 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 卫生间缺少找坡_2018-10-08 19:25:46 | 2018-10-08 19:26 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:26 | 无 | 2018-10-08 19:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1346 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 结构构造柱有误_2018-10-08 19:26:34 | 2018-10-08 19:27 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 19:27 | 无 | 2018-10-08 19:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1347 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台，厨房门窗缺少定位_2018-10-08 19:27:36 | 2018-10-08 19:28 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:28 | 无 | 2018-10-08 19:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1348 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 标注要定位到墙或者轴线_2018-10-08 19:27:45 | 2018-10-08 19:28 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 16:06 | 无 | 2018-10-08 19:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1349 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 给水管距墙为100_2018-10-08 19:28:19 | 2018-10-08 19:28 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 16:42 | 无 | 2018-10-08 19:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1350 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 外墙变形缝，同时索引做法_2018-10-08 19:29:39 | 2018-10-08 19:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:30 | 无 | 2018-10-08 19:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1351 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 无效意见 | 刘进 | 该段管实际走在下一层_2018-10-08 19:33:16 | 2018-10-08 19:33 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 16:47 | 无 | 2018-10-08 19:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1352 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 定位参考恒大模板图_2018-10-08 19:35:39 | 2018-10-08 19:36 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:36 | 无 | 2018-10-08 19:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1353 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 下排口设置在-6.1标高的地面处；送排风口尽量远离。_2018-10-08 14:11:05 | 2018-10-08 14:11 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 09:25 | 无 | 2018-10-08 14:11 | 0 | 处理中 | 待复核
1354 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充节点_2018-10-08 14:15:58 | 2018-10-08 14:16 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 14:16 | 无 | 2018-10-08 14:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1355 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 有争议 | 张晶 | 排风机房和报警阀间是否可互换？这样可避免排风机房的出风管与加压风管交叉的问题。_2018-10-08 14:48:08 | 2018-10-08 14:48 | 刘业鹏 | 11 | 2018-10-09 16:24 | 无 | 2018-10-08 14:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1356 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 无效意见 | 刘进 | 该处套管无法穿出_2018-10-08 22:12:42 | 2018-10-08 22:13 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 15:03 | 无 | 2018-10-08 22:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1357 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该淋浴排水怎么计算得出的_2018-10-08 22:08:38 | 2018-10-08 22:09 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 23:27 | 无 | 2018-10-08 22:09 | 0 | 处理中 | 待复核
1358 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 未居中_2018-10-08 22:09:31 | 2018-10-08 22:10 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 15:06 | 无 | 2018-10-08 22:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1359 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水口位置不对_2018-10-08 22:13:47 | 2018-10-08 22:14 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 20:36 | 无 | 2018-10-08 22:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1360 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏设套管标高_2018-10-08 22:18:15 | 2018-10-08 22:18 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 20:48 | 无 | 2018-10-08 22:18 | 0 | 处理中 | 待复核
1361 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 补充墙体填充，请核查其他类似情况修改_2018-10-05 15:58:46 | 2018-10-05 15:59 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 11:24 | 无 | 2018-10-05 15:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1362 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-107 | 23号楼 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明为反梁_2018-10-05 16:07:49 | 2018-10-05 16:08 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:08 | 无 | 2018-10-05 16:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1363 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 阀门应尽量设在洗手盆正下方。_2018-10-05 16:04:50 | 2018-10-05 16:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 17:40 | 无 | 2018-10-05 16:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1364 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 无此角度管件，改为45度弯头设置。_2018-10-05 16:06:09 | 2018-10-05 16:06 | 陈锐文 |  | 2018-10-07 16:52 | 无 | 2018-10-05 16:06 | 0 | 处理中 | 待复核
1365 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 热水系统未同程。_2018-10-05 16:13:47 | 2018-10-05 16:14 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 22:55 | 无 | 2018-10-05 16:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1366 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 未注明出户管标高。_2018-10-05 16:16:06 | 2018-10-05 16:16 | 陈锐文 | 户型大样轴测图上已注明，不重复表示。 | 2018-10-08 10:03 | 无 | 2018-10-05 16:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1367 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 补充设备机房雨棚等节点，屋面所有的雨棚均应表达节点_2018-10-05 16:16:19 | 2018-10-05 16:16 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 11:24 | 无 | 2018-10-05 16:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1368 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 公厕照明应设计到位，物业管理用房是否设计到位按恒大标准_2018-10-07 15:14:38 | 2018-10-07 15:15 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:15 | 无 | 2018-10-07 15:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1369 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 设备定位_2018-10-07 15:37:08 | 2018-10-07 15:37 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:29 | 无 | 2018-10-07 15:37 | 0 | 处理中 | 待复核
1370 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 留洞根据梁复核，左边同_2018-10-07 15:40:00 | 2018-10-07 15:40 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:29 | 无 | 2018-10-07 15:40 | 0 | 处理中 | 待复核
1371 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 图签及图签信息、图纸目录、设计、施工说明等及时完善_2018-10-07 15:41:17 | 2018-10-07 15:41 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:29 | 无 | 2018-10-07 15:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1372 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风口、风管定位标注完善_2018-10-07 15:43:09 | 2018-10-07 15:43 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:31 | 无 | 2018-10-07 15:43 | 0 | 处理中 | 待复核
1373 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 水井缺照明灯具_2018-10-07 15:44:22 | 2018-10-07 15:44 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:44 | 无 | 2018-10-07 15:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1374 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 500宽的弱电井应全开门_2018-10-07 15:45:36 | 2018-10-07 15:46 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:46 | 无 | 2018-10-07 15:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1375 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 室内机带冷凝水泵_2018-10-07 15:46:25 | 2018-10-07 15:46 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:31 | 无 | 2018-10-07 15:46 | 0 | 处理中 | 待复核
1376 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 露台均采用DN75普通地漏，管道穿梁留套管_2018-10-08 19:46:12 | 2018-10-08 19:46 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 15:35 | 无 | 2018-10-08 19:46 | 0 | 处理中 | 待复核
1377 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 阳台这个设备只供电源，如何控制？_2018-10-08 19:49:53 | 2018-10-08 19:50 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 19:50 | 无 | 2018-10-08 19:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1378 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 此开关控制那些回路_2018-10-08 19:51:19 | 2018-10-08 19:51 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 19:51 | 无 | 2018-10-08 19:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1379 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 |  | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(一) | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 此两层超压，需减压_2018-10-08 19:51:52 | 2018-10-08 19:52 | 刘涛 |  | 2018-10-09 19:14 | 无 | 2018-10-08 19:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1380 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 建筑找坡方向和地漏位置不一致_2018-10-08 19:52:46 | 2018-10-08 19:53 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 23:04 | 无 | 2018-10-08 19:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1381 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 露台采用DN75普通地漏，管道穿梁_2018-10-08 19:53:13 | 2018-10-08 19:53 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 16:56 | 无 | 2018-10-08 19:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1382 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 没有图框及相应图例_2018-10-08 19:53:53 | 2018-10-08 19:54 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 19:54 | 无 | 2018-10-08 19:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1383 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 1030的门_2018-10-08 19:56:10 | 2018-10-08 19:56 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:56 | 无 | 2018-10-08 19:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1384 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管线打断_2018-10-02 18:07:04 | 2018-10-02 18:07 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:05 | 无 | 2018-10-02 18:07 | 0 | 处理中 | 待复核
1385 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管线打断_2018-10-02 18:09:35 | 2018-10-02 18:10 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:06 | 无 | 2018-10-02 18:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1386 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 卫生间管井内立管间距为180，已提平面修改_2018-10-02 18:11:33 | 2018-10-02 18:12 | 李翠瑶 |  | 2018-10-10 19:43 | 无 | 2018-10-02 18:12 | 0 | 处理中 | 待复核
1387 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管及套管均需定位_2018-10-02 18:15:56 | 2018-10-02 18:16 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 17:55 | 无 | 2018-10-02 18:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1388 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏两个方向均需定位_2018-10-02 18:16:43 | 2018-10-02 18:17 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:07 | 无 | 2018-10-02 18:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1389 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 淋浴间地漏距墙为115，如有梁凸出时，距梁75，且不小于115_2018-10-02 18:17:19 | 2018-10-02 18:17 | 李翠瑶 |  | 2018-10-10 19:00 | 无 | 2018-10-02 18:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1390 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏图例有误_2018-10-02 18:18:21 | 2018-10-02 18:18 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:10 | 无 | 2018-10-02 18:18 | 0 | 处理中 | 待复核
1391 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-108 | 23号楼 机房层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充屋面雨棚的做法索引，屋面所有雨棚均应有做法索引_2018-10-05 16:17:42 | 2018-10-05 16:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:18 | 无 | 2018-10-05 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1392 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 雨水口应避开门口。_2018-10-05 16:22:00 | 2018-10-05 16:22 | 陈锐文 |  | 2018-10-07 17:39 | 无 | 2018-10-05 16:22 | 0 | 处理中 | 待复核
1393 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 中央空调如有采暖要求，室外机处建议增加排水地漏。_2018-10-05 16:25:45 | 2018-10-05 16:26 | 陈锐文 | 已与暖通专业沟通，无排水需求。 | 2018-10-08 14:29 | 无 | 2018-10-05 16:26 | 0 | 处理中 | 待复核
1394 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 绘制完整从屋面到板的墙身，确定结构梁高、屋面面层等是否满足要求门窗口尺寸要求及屋面净高要求_2018-10-05 16:28:00 | 2018-10-05 16:28 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:28 | 无 | 2018-10-05 16:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1395 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 完善厨房、卫生间、阳台大样图面质量；标注给排水立管名称，地漏和管井尺寸等；标注洁具定位等，满足恒大标准要求_2018-10-05 16:34:54 | 2018-10-05 16:35 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:16 | 无 | 2018-10-05 16:35 | 0 | 处理中 | 待复核
1396 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 与首层给水管位置不一致。_2018-10-05 16:40:39 | 2018-10-05 16:41 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 20:19 | 无 | 2018-10-05 16:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1397 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 无效意见 | 丁余作 | 排水管道穿管井处需设防水套管。_2018-10-05 16:42:27 | 2018-10-05 16:42 | 陈锐文 | 此处管井无反坎梁。 | 2018-10-08 17:50 | 无 | 2018-10-05 16:42 | 0 | 处理中 | 待复核
1398 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 首层栏杆做法与与标准层不一样，应注明相应做法（余同）_2018-10-05 12:30:25 | 2018-10-05 12:30 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:16 | 无 | 2018-10-05 12:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1399 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 厨房应绘制从结构面起200的C20素混凝土反坎（余同）_2018-10-05 12:40:55 | 2018-10-05 12:41 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:20 | 无 | 2018-10-05 12:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1400 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | b-b剖面应与1-1剖面一致，为何不一样？_2018-10-05 15:46:51 | 2018-10-05 15:47 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:20 | 无 | 2018-10-05 15:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1401 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 淋浴给水定位不准确。_2018-10-05 16:35:38 | 2018-10-05 16:36 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 16:11 | 无 | 2018-10-05 16:36 | 0 | 处理中 | 待复核
1402 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 给水管不得进入卧室。_2018-10-05 17:19:25 | 2018-10-05 17:19 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 15:15 | 无 | 2018-10-05 17:19 | 0 | 处理中 | 待复核
1403 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 01 | 21号楼 | 无 | E21-01-EPPL-1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 电表箱放在何处？应作说明，室外敷设时每一回路一根套管，采用PC管还是其它管材须核对恒大标准。_2018-10-07 15:46:36 | 2018-10-07 15:47 | 王小燕 | 无 | 2018-10-07 15:47 | 无 | 2018-10-07 15:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1404 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-R1F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风机定位、标高，补充接管剖面图，接百叶尺寸与建筑一致_2018-10-07 15:51:32 | 2018-10-07 15:52 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:40 | 无 | 2018-10-07 15:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1405 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 这个小夜灯没有电源，这个三联双控开关中的S是如何双控的？_2018-10-08 19:57:30 | 2018-10-08 19:57 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 19:57 | 无 | 2018-10-08 19:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1406 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体缺少定位，同类问题自查_2018-10-08 19:58:25 | 2018-10-08 19:58 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 19:58 | 无 | 2018-10-08 19:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1407 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 |  | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(一) | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 横管梁下敷设，排气阀标高有误_2018-10-08 19:58:14 | 2018-10-08 19:58 | 刘涛 |  | 2018-10-09 19:14 | 无 | 2018-10-08 19:58 | 0 | 处理中 | 待复核
1408 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 百叶缺少信息_2018-10-08 20:00:38 | 2018-10-08 20:01 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:01 | 无 | 2018-10-08 20:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1409 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 平面不用表达雨水斗大小_2018-10-08 20:09:24 | 2018-10-08 20:09 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:51 | 无 | 2018-10-08 20:09 | 0 | 处理中 | 待复核
1410 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 风井缺少定位_2018-10-08 20:12:26 | 2018-10-08 20:12 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:12 | 无 | 2018-10-08 20:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1411 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 卫生间这两个插座为什么不放在插座回路，不应与照明回路共回路，不共回路时此回路应采用漏电保护。_2018-10-08 20:02:55 | 2018-10-08 20:03 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:03 | 无 | 2018-10-08 20:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1412 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管及套管均需定位_2018-10-02 18:19:15 | 2018-10-02 18:19 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 17:20 | 无 | 2018-10-02 18:19 | 0 | 处理中 | 待复核
1413 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏图例有误_2018-10-02 18:19:35 | 2018-10-02 18:20 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:11 | 无 | 2018-10-02 18:20 | 0 | 处理中 | 待复核
1414 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏距墙为140，已提平面修改_2018-10-02 18:20:34 | 2018-10-02 18:21 | 李翠瑶 |  | 2018-10-10 19:44 | 无 | 2018-10-02 18:21 | 0 | 处理中 | 待复核
1415 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 另外一边也需注明为间距140_2018-10-02 18:23:20 | 2018-10-02 18:23 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 10:11 | 无 | 2018-10-02 18:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1416 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | 无 | W40-03-DEDR-标准层给排水平面放大图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏画空调机位排水管_2018-10-02 18:27:57 | 2018-10-02 18:28 | 李翠瑶 |  | 2018-10-08 17:54 | 无 | 2018-10-02 18:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1417 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R2F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管井屋面是否有反坎，若有则设泄水管即可_2018-10-02 18:42:05 | 2018-10-02 18:42 | 刘涛 |  | 2018-10-11 15:05 | 无 | 2018-10-02 18:42 | 0 | 处理中 | 待复核
1418 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R2F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需提醒建筑找坡向楼梯_2018-10-02 18:44:37 | 2018-10-02 18:45 | 刘涛 |  | 2018-10-11 15:05 | 无 | 2018-10-02 18:45 | 0 | 处理中 | 待复核
1419 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 给水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 后续修改 | 丁余作 | 补充层高表，补充各层压力计算表。_2018-10-05 16:48:10 | 2018-10-05 16:48 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 15:49 | 无 | 2018-10-05 16:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1420 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 取消图集名称、页次、选用型号列_2018-10-05 16:53:26 | 2018-10-05 16:53 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:53 | 无 | 2018-10-05 16:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1421 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗尺寸大小应与实际平面宽度和立面高度完全一致_2018-10-05 16:56:08 | 2018-10-05 16:56 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 16:56 | 无 | 2018-10-05 16:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1422 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 更正：门窗表按以下排序：防火门（甲级、乙级、丙级）、普通门（钢质门、大堂门、入户门、户内门、铝合金门）、防火窗、普通窗、凸窗、转角窗、普通百叶、转角百叶_2018-10-05 17:19:47 | 2018-10-05 17:20 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:20 | 无 | 2018-10-05 17:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1423 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 有争议 | 丁余作 | 建议此处穿梁敷设。_2018-10-05 17:12:32 | 2018-10-05 17:13 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 21:00 | 无 | 2018-10-05 17:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1424 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 地漏位置给排水和建筑未统一。_2018-10-05 17:16:05 | 2018-10-05 17:16 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 15:34 | 无 | 2018-10-05 17:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1425 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 有争议 | 丁余作 | 洗衣机地漏距离洗衣机太远。_2018-10-05 17:17:28 | 2018-10-05 17:17 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 16:23 | 无 | 2018-10-05 17:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1426 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 排水管道在平面均需表示_2018-10-02 18:55:52 | 2018-10-02 18:56 | 刘涛 |  | 2018-10-03 16:00 | 无 | 2018-10-02 18:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1427 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 无效意见 | 刘进 | 地漏距梁边为75_2018-10-02 19:55:49 | 2018-10-02 19:56 | 刘涛 |  | 2018-10-11 11:00 | 无 | 2018-10-02 19:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1428 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图,25栋给排水户型系统图 | 系统 | 排水 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 无效意见 | 丁余作 | 改成雨水系统。_2018-10-05 14:55:36 | 2018-10-05 14:56 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 15:41 | 无 | 2018-10-05 14:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1429 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 沉箱排水管从卫生间穿出与屋面结构板打架，请复核。_2018-10-05 17:04:44 | 2018-10-05 17:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-08 17:30 | 无 | 2018-10-05 17:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1430 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-101 | 23号楼 一层平面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 门窗编号有误_2018-10-05 17:55:46 | 2018-10-05 17:56 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 10:15 | 无 | 2018-10-05 17:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1431 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 大堂照明、插座布置不全，并缺少供电回路_2018-10-05 23:53:34 | 2018-10-05 23:54 | 王小燕 | 无 | 2018-10-05 23:54 | 无 | 2018-10-05 23:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1432 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | 无 | M10-03-PLAN-R2F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风机定位、标高，补充接管剖面图，接百叶尺寸与建筑一致，立管大小标注（可在系统图表达），立管与周边安装空间标注_2018-10-07 15:53:45 | 2018-10-07 15:54 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 16:40 | 无 | 2018-10-07 15:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1433 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 配电箱出线可作归整以利于图面的整洁_2018-10-08 20:13:39 | 2018-10-08 20:14 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:14 | 无 | 2018-10-08 20:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1434 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台砖墙伸长，与标准层一致_2018-10-08 20:13:58 | 2018-10-08 20:14 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:14 | 无 | 2018-10-08 20:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1435 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 封闭阳台装饰墙往前伸100，同类问题自查_2018-10-08 20:14:44 | 2018-10-08 20:15 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:15 | 无 | 2018-10-08 20:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1436 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 有洗浴设备的卫生间设置LEB局部等电位端子箱。_2018-10-08 20:15:50 | 2018-10-08 20:16 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:16 | 无 | 2018-10-08 20:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1437 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 表达管井地漏与立管连接管_2018-10-08 20:15:26 | 2018-10-08 20:15 | 刘涛 |  | 2018-10-10 11:36 | 无 | 2018-10-08 20:15 | 0 | 处理中 | 待复核
1438 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏设灭火器，设在楼梯间中间_2018-10-08 20:15:30 | 2018-10-08 20:16 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 11:34 | 无 | 2018-10-08 20:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1439 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 有洗浴设备的卫生间设置LEB局部等电位端子箱。_2018-10-08 20:16:17 | 2018-10-08 20:16 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:16 | 无 | 2018-10-08 20:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1440 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处雨、污水走管碰撞，与雨水斗冲突，套管处反梁标高为多少_2018-10-08 20:16:34 | 2018-10-08 20:17 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:57 | 无 | 2018-10-08 20:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1441 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏设过水孔_2018-10-02 18:46:24 | 2018-10-02 18:46 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:09 | 无 | 2018-10-02 18:46 | 0 | 处理中 | 待复核
1442 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 过水孔与建筑找坡不一致_2018-10-02 18:46:41 | 2018-10-02 18:47 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:12 | 无 | 2018-10-02 18:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1443 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管道与墙冲突_2018-10-02 18:47:33 | 2018-10-02 18:48 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:50 | 无 | 2018-10-02 18:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1444 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 过水孔和墙偏移_2018-10-02 18:48:02 | 2018-10-02 18:48 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:12 | 无 | 2018-10-02 18:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1445 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水斗与建筑找坡不一致_2018-10-02 18:48:53 | 2018-10-02 18:49 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:12 | 无 | 2018-10-02 18:49 | 0 | 处理中 | 待复核
1446 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-R1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 过水孔与建筑找坡不一致_2018-10-02 18:49:26 | 2018-10-02 18:49 | 刘涛 |  | 2018-10-03 21:12 | 无 | 2018-10-02 18:49 | 0 | 处理中 | 待复核
1447 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管间距应为180_2018-10-02 18:51:10 | 2018-10-02 18:51 | 刘涛 |  | 2018-10-03 16:15 | 无 | 2018-10-02 18:51 | 0 | 处理中 | 待复核
1448 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏距墙为140_2018-10-02 18:52:27 | 2018-10-02 18:52 | 刘涛 |  | 2018-10-03 16:19 | 无 | 2018-10-02 18:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1449 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 屋面缺溢流口_2018-10-05 17:24:13 | 2018-10-05 17:24 | 陈锐文 |  | 2018-10-09 16:15 | 无 | 2018-10-05 17:24 | 0 | 处理中 | 待复核
1450 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 缺套管定位。_2018-10-05 17:20:40 | 2018-10-05 17:21 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 16:55 | 无 | 2018-10-05 17:21 | 0 | 处理中 | 待复核
1451 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 地漏和管道竖向间距太短，无法安装。_2018-10-05 17:22:32 | 2018-10-05 17:23 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 16:56 | 无 | 2018-10-05 17:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1452 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 立管和构造柱打架。_2018-10-05 17:26:26 | 2018-10-05 17:26 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:08 | 无 | 2018-10-05 17:26 | 0 | 处理中 | 待复核
1453 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 有争议 | 丁余作 | 给水管不得进入卧室。_2018-10-05 17:28:17 | 2018-10-05 17:28 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:56 | 无 | 2018-10-05 17:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1454 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 备注内容修改同模板图_2018-10-05 17:32:01 | 2018-10-05 17:32 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:32 | 无 | 2018-10-05 17:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1455 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗说明应注明，参考恒大标准模板_2018-10-05 17:32:47 | 2018-10-05 17:33 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:33 | 无 | 2018-10-05 17:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1456 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 数量不对_2018-10-05 17:33:35 | 2018-10-05 17:34 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:34 | 无 | 2018-10-05 17:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1457 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 24号楼 | 无 | M10-04-PLAN-2~26F.dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 董长进 | 风管、风口定位、标高，留洞显示梁位置，与结构一致_2018-10-07 15:57:05 | 2018-10-07 15:57 | 陈嘉琳 |  | 2018-10-10 17:13 | 无 | 2018-10-07 15:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1458 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 建筑修改到位_2018-10-07 16:11:37 | 2018-10-07 16:12 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:12 | 无 | 2018-10-07 16:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1459 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 补充大样图、设备材料表、设计说明、目录等_2018-10-07 16:12:54 | 2018-10-07 16:13 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:13 | 无 | 2018-10-07 16:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1460 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按高分图的形式修改_2018-10-07 16:13:42 | 2018-10-07 16:14 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 16:14 | 无 | 2018-10-07 16:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1461 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 复核位置_2018-10-07 16:14:35 | 2018-10-07 16:15 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:15 | 无 | 2018-10-07 16:15 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1462 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 需设向下弯头_2018-10-07 16:15:37 | 2018-10-07 16:16 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:16 | 无 | 2018-10-07 16:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1463 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 往右移动，影响开门。_2018-10-07 16:16:37 | 2018-10-07 16:17 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:17 | 无 | 2018-10-07 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1464 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 大样 | 户型、卫生间大样 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | W1卫生间缺沉箱排水_2018-10-08 20:17:12 | 2018-10-08 20:17 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:19 | 无 | 2018-10-08 20:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1465 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 楼梯间的灯具如何控制？感应开关自熄灯？_2018-10-08 20:18:08 | 2018-10-08 20:18 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:18 | 无 | 2018-10-08 20:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1466 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 院墙门位置与下发条件不一致，应修改_2018-10-08 20:21:09 | 2018-10-08 20:21 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 20:21 | 无 | 2018-10-08 20:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1467 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏定位_2018-10-08 20:22:38 | 2018-10-08 20:23 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 00:30 | 无 | 2018-10-08 20:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1468 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 预留冷、热水居中_2018-10-08 20:23:14 | 2018-10-08 20:23 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 23:10 | 无 | 2018-10-08 20:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1469 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 预留冷、热水居中_2018-10-08 20:23:51 | 2018-10-08 20:24 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 22:19 | 无 | 2018-10-08 20:24 | 0 | 处理中 | 待复核
1470 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏竖向漏定位_2018-10-08 20:24:42 | 2018-10-08 20:25 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 23:10 | 无 | 2018-10-08 20:25 | 0 | 处理中 | 待复核
1471 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 04 | 24号楼 | 无 | E14-04-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 电表箱中的进线开关应采用带漏电开关的四级开关_2018-10-08 20:24:58 | 2018-10-08 20:25 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:25 | 无 | 2018-10-08 20:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1472 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏设沉箱地漏_2018-10-02 18:53:11 | 2018-10-02 18:53 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:21 | 无 | 2018-10-02 18:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1473 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 洗衣机地漏距墙140_2018-10-02 18:54:43 | 2018-10-02 18:55 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:21 | 无 | 2018-10-02 18:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1474 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 核心筒套管、立管、消火栓需定位_2018-10-02 19:00:57 | 2018-10-02 19:01 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:36 | 无 | 2018-10-02 19:01 | 0 | 处理中 | 待复核
1475 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 市政直供为DN40_2018-10-02 19:19:56 | 2018-10-02 19:20 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:03 | 无 | 2018-10-02 19:20 | 0 | 处理中 | 待复核
1476 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-3~26F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 距梁应不小于90_2018-10-02 19:06:43 | 2018-10-02 19:07 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:36 | 无 | 2018-10-02 19:07 | 0 | 处理中 | 待复核
1477 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-2F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管也需定位_2018-10-02 19:15:38 | 2018-10-02 19:16 | 刘涛 |  | 2018-10-03 18:25 | 无 | 2018-10-02 19:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1478 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 线型有误_2018-10-02 19:22:21 | 2018-10-02 19:22 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:03 | 无 | 2018-10-02 19:22 | 0 | 处理中 | 待复核
1479 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应定位到卫生器具，为坐便器左边200_2018-10-02 19:23:43 | 2018-10-02 19:24 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:04 | 无 | 2018-10-02 19:24 | 0 | 处理中 | 待复核
1480 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 图面给排水文字打架。_2018-10-05 17:37:40 | 2018-10-05 17:38 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:25 | 无 | 2018-10-05 17:38 | 0 | 处理中 | 待复核
1481 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门槛高度有误，标准层应为150_2018-10-05 17:42:13 | 2018-10-05 17:42 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:42 | 无 | 2018-10-05 17:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1482 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 确认此处是否有反梁。_2018-10-05 17:43:34 | 2018-10-05 17:44 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 10:24 | 无 | 2018-10-05 17:44 | 0 | 处理中 | 待复核
1483 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 确认是否有反梁？_2018-10-05 17:53:07 | 2018-10-05 17:53 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 20:59 | 无 | 2018-10-05 17:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1484 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 此管标高应高于13.05_2018-10-05 17:47:51 | 2018-10-05 17:48 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 16:56 | 无 | 2018-10-05 17:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1485 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 确认是否有反梁？_2018-10-05 17:51:12 | 2018-10-05 17:51 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 20:59 | 无 | 2018-10-05 17:51 | 0 | 处理中 | 待复核
1486 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 屋面缺溢流口_2018-10-05 17:57:19 | 2018-10-05 17:57 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 11:30 | 无 | 2018-10-05 17:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1487 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 大堂窗户没有编入表格，应补充_2018-10-05 17:57:44 | 2018-10-05 17:58 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 17:58 | 无 | 2018-10-05 17:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1488 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 需设向下弯头_2018-10-07 16:17:26 | 2018-10-07 16:17 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:17 | 无 | 2018-10-07 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1489 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 楼梯间外门取消，按高分图修改
| 2018-10-7 16:18:04 | 谢婷 | 无 | 2018-10-7 16:18:04 | 2018-10-7 16:18:04 | 无 | 2018-10-7 16:18:04 | 未处理 | 待设计人员处理
1490 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M11-D-MAIN-B1F(R).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 除尘室布置调整_2018-10-07 16:18:23 | 2018-10-07 16:18 | 谢磊 | 无 | 2018-10-07 16:18 | 无 | 2018-10-07 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1491 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 房间名称与下发条件不一致_2018-10-07 18:38:13 | 2018-10-07 18:38 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:38 | 无 | 2018-10-07 18:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1492 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 找坡和分水线修改_2018-10-07 18:34:11 | 2018-10-07 18:34 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:34 | 无 | 2018-10-07 18:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1493 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 房间名称与下发条件不一致_2018-10-07 18:37:49 | 2018-10-07 18:38 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:38 | 无 | 2018-10-07 18:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1494 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 结构边线与建筑边线不一致，应修改_2018-10-07 18:42:11 | 2018-10-07 18:42 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:42 | 无 | 2018-10-07 18:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1495 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 04 | 24号楼 | 无 | E14-04-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 图纸排布按公司标准，各系统图按公司格式，可参考一下长沙公司高分图_2018-10-08 20:26:39 | 2018-10-08 20:27 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1496 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注的东西不明确_2018-10-08 20:27:19 | 2018-10-08 20:27 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1497 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管与墙冲突_2018-10-08 20:28:06 | 2018-10-08 20:28 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 22:20 | 无 | 2018-10-08 20:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1498 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 04 | 24号楼 | 无 | E14-04-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 核对暖通是否余压监控系统，如有须增加至余压控制器的出线回路_2018-10-08 20:27:19 | 2018-10-08 20:27 | 王小燕 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 无 | 2018-10-08 20:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1499 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 标高有误，反坡_2018-10-08 20:31:11 | 2018-10-08 20:31 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:55 | 无 | 2018-10-08 20:31 | 0 | 处理中 | 待复核
1500 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 注意此电缆要是与普通电缆共井时应采用矿物绝缘电缆_2018-10-08 20:31:23 | 2018-10-08 20:31 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:31 | 无 | 2018-10-08 20:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1501 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 刘进 | 阳台和天面雨水分开设置_2018-10-08 20:32:10 | 2018-10-08 20:32 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 17:07 | 无 | 2018-10-08 20:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1502 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 套管漏定位_2018-10-08 20:33:14 | 2018-10-08 20:33 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 23:10 | 无 | 2018-10-08 20:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1503 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 与建筑核对该处下面是否有砖墙，否则无法安装给水管道_2018-10-02 19:24:41 | 2018-10-02 19:25 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:55 | 无 | 2018-10-02 19:25 | 0 | 处理中 | 待复核
1504 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不需表示套管管径，说明里有表格_2018-10-02 19:26:57 | 2018-10-02 19:27 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:05 | 无 | 2018-10-02 19:27 | 0 | 处理中 | 待复核
1505 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 另外一边也需注明为间距140_2018-10-02 19:29:01 | 2018-10-02 19:29 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:13 | 无 | 2018-10-02 19:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1506 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 向下转的管道也需定位_2018-10-02 19:29:56 | 2018-10-02 19:30 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:22 | 无 | 2018-10-02 19:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1507 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 另外一边也需注明为间距140_2018-10-02 19:31:08 | 2018-10-02 19:31 | 刘涛 |  | 2018-10-03 19:22 | 无 | 2018-10-02 19:31 | 0 | 处理中 | 待复核
1508 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管需定位_2018-10-02 19:31:45 | 2018-10-02 19:32 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:15 | 无 | 2018-10-02 19:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1509 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏无定位_2018-10-02 19:32:54 | 2018-10-02 19:33 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:08 | 无 | 2018-10-02 19:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1510 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需提建筑把管包起来_2018-10-02 19:37:22 | 2018-10-02 19:37 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:55 | 无 | 2018-10-02 19:37 | 0 | 处理中 | 待复核
1511 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 有争议 | 丁余作 | 建议设置在外侧。_2018-10-05 17:59:18 | 2018-10-05 17:59 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 22:13 | 无 | 2018-10-05 17:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1512 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 屋顶窗户没有编入表格，应编入（注意是非节能窗户），备注中应明确为普通平开窗_2018-10-05 18:05:52 | 2018-10-05 18:06 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:06 | 无 | 2018-10-05 18:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1513 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明为防雨百叶_2018-10-05 18:08:11 | 2018-10-05 18:08 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:08 | 无 | 2018-10-05 18:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1514 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 百叶编号原则与统一技术措施不一致，不部分百叶编号与平面不一致，平面部分编号未编入表格，请一一核对后修改_2018-10-05 18:09:56 | 2018-10-05 18:10 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:10 | 无 | 2018-10-05 18:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1515 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗大样应注明楼面H,并标注窗台高度尺寸，不要标标高_2018-10-05 18:12:23 | 2018-10-05 18:12 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:12 | 无 | 2018-10-05 18:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1516 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 玻璃门窗应增加玻璃的符号_2018-10-05 18:13:37 | 2018-10-05 18:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:14 | 无 | 2018-10-05 18:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1517 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 转角窗应注明角度_2018-10-05 18:14:20 | 2018-10-05 18:14 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:14 | 无 | 2018-10-05 18:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1518 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 家具应补充，与下发条件不一致。_2018-10-07 18:43:25 | 2018-10-07 18:43 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:43 | 无 | 2018-10-07 18:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1519 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 家具应补充，与下发条件不一致（核查其他类似情况）。_2018-10-07 18:44:16 | 2018-10-07 18:44 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:44 | 无 | 2018-10-07 18:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1520 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 雨水管装换位置要增加管井，与下发条件不一致，参考高分图设计_2018-10-07 18:47:37 | 2018-10-07 18:48 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 18:48 | 无 | 2018-10-07 18:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1521 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充墙体纵深尺寸定位_2018-10-07 19:01:11 | 2018-10-07 19:01 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 19:01 | 无 | 2018-10-07 19:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1522 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-105 | 25号楼四层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充雨棚水平尺寸定位（核查类似问题修改）_2018-10-07 19:03:18 | 2018-10-07 19:03 | 谢婷 | 无 | 2018-10-07 19:03 | 无 | 2018-10-07 19:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1523 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 阀门距墙应不大于200mm。_2018-10-08 09:46:50 | 2018-10-08 09:47 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:05 | 无 | 2018-10-08 09:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1524 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 送排风口距离较近。_2018-10-08 09:48:54 | 2018-10-08 09:49 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:08 | 无 | 2018-10-08 09:49 | 0 | 处理中 | 待复核
1525 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 露台采用DN75普通地漏，管道穿梁_2018-10-08 20:35:00 | 2018-10-08 20:35 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 17:07 | 无 | 2018-10-08 20:35 | 0 | 处理中 | 待复核
1526 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 低压系统 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 按恒大标准，中性线不应小于相线的一半，故，此PE线改为25_2018-10-08 20:35:15 | 2018-10-08 20:35 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:35 | 无 | 2018-10-08 20:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1527 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 低压系统 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 互感器变比有误_2018-10-08 20:36:10 | 2018-10-08 20:36 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:36 | 无 | 2018-10-08 20:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1528 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 刘进 | 阳台和天面雨水分开设置_2018-10-08 20:36:49 | 2018-10-08 20:37 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 11:23 | 无 | 2018-10-08 20:37 | 0 | 处理中 | 待复核
1529 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 低压系统 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 出线开关的分断短路电流可减小为36kA_2018-10-08 20:36:50 | 2018-10-08 20:37 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:37 | 无 | 2018-10-08 20:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1530 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 低压系统 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 此进线柜参数与变压器不匹配，请修改，其余自查_2018-10-08 20:38:03 | 2018-10-08 20:38 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:38 | 无 | 2018-10-08 20:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1531 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙缺少定位，同类问题自查_2018-10-08 20:39:15 | 2018-10-08 20:39 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:39 | 无 | 2018-10-08 20:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1532 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 低压系统 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张定云 | 如恒大没有要求，则此保护器采用断路器_2018-10-08 20:39:02 | 2018-10-08 20:39 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-08 20:39 | 无 | 2018-10-08 20:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1533 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 是否会倒坡_2018-10-02 19:39:12 | 2018-10-02 19:39 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:55 | 无 | 2018-10-02 19:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1534 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不需表示套管管径，应统一表示方法_2018-10-02 19:41:02 | 2018-10-02 19:41 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:13 | 无 | 2018-10-02 19:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1535 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W20-04-SDPL-1F.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 因为预留UPVC过水孔，套管底平板面_2018-10-02 19:42:33 | 2018-10-02 19:43 | 刘涛 |  | 2018-10-03 20:13 | 无 | 2018-10-02 19:43 | 0 | 处理中 | 待复核
1536 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 给水管与地漏冲突_2018-10-02 19:51:34 | 2018-10-02 19:52 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:47 | 无 | 2018-10-02 19:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1537 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示为距坐便器左边200_2018-10-02 19:52:12 | 2018-10-02 19:52 | 刘涛 |  | 2018-10-03 17:50 | 无 | 2018-10-02 19:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1538 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示套管中心标高_2018-10-02 19:56:33 | 2018-10-02 19:57 | 刘涛 |  | 2018-10-03 18:03 | 无 | 2018-10-02 19:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1539 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 另外一边也需注明为间距140_2018-10-02 19:58:13 | 2018-10-02 19:58 | 刘涛 |  | 2018-10-03 18:05 | 无 | 2018-10-02 19:58 | 0 | 处理中 | 待复核
1540 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E14-03-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 邓伟光 | 请核实漏电断路器的极数_2018-10-05 11:55:55 | 2018-10-05 11:56 | 王小燕 | 无 | 2018-10-05 11:56 | 无 | 2018-10-05 11:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1541 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 编号错误_2018-10-05 18:18:02 | 2018-10-05 18:18 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:18 | 无 | 2018-10-05 18:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1542 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 推拉门描述有误，修改参考铝合金平开窗_2018-10-05 18:21:18 | 2018-10-05 18:21 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:21 | 无 | 2018-10-05 18:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1543 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-601,JS-03-602 | 门窗表及门窗大样图,门窗表及门窗大样图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 洞口尺寸有误，类似情况应检查修改到位_2018-10-05 18:22:35 | 2018-10-05 18:23 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 18:23 | 无 | 2018-10-05 18:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1544 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 户箱缺少进线及回路编号_2018-10-05 23:20:42 | 2018-10-05 23:21 | 王小燕 | 无 | 2018-10-05 23:21 | 无 | 2018-10-05 23:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1545 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 管井内缺少照明、插座布置及供电回路_2018-10-05 23:41:31 | 2018-10-05 23:42 | 王小燕 | 无 | 2018-10-05 23:42 | 无 | 2018-10-05 23:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1546 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E14-03-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 未见公共照明箱及应急照明箱系统图_2018-10-06 00:07:54 | 2018-10-06 00:08 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 00:08 | 无 | 2018-10-06 00:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1547 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E22-03-EPPL-2F(23).dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 缺少图例说明表_2018-10-06 00:21:36 | 2018-10-06 00:22 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 00:22 | 无 | 2018-10-06 00:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1548 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 阀门距墙应不大于200mm。_2018-10-08 09:50:03 | 2018-10-08 09:50 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:04 | 无 | 2018-10-08 09:50 | 0 | 处理中 | 待复核
1549 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 梁太高了，不应高于门洞口处梁高_2018-10-08 09:51:30 | 2018-10-08 09:52 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 09:52 | 无 | 2018-10-08 09:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1550 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张晶 | 此处可避免两管交叉。_2018-10-08 09:52:31 | 2018-10-08 09:53 | 刘业鹏 | 无 | 2018-10-08 09:53 | 无 | 2018-10-08 09:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1551 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处无需弯管。_2018-10-08 09:52:54 | 2018-10-08 09:53 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:20 | 无 | 2018-10-08 09:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1552 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 撞柱。_2018-10-08 09:54:20 | 2018-10-08 09:54 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:09 | 无 | 2018-10-08 09:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1553 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 阀门距墙应不大于200mm。_2018-10-08 09:54:51 | 2018-10-08 09:55 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:17 | 无 | 2018-10-08 09:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1554 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙缺少定位_2018-10-08 20:39:57 | 2018-10-08 20:40 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:40 | 无 | 2018-10-08 20:40 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1555 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-,SS-,SS- | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),给排水系统图（三） | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 小型中央空调18层以上冷凝水立管为DN75_2018-10-08 20:41:02 | 2018-10-08 20:41 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 15:44 | 无 | 2018-10-08 20:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1556 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗分隔和恒大标准不一致_2018-10-08 20:41:23 | 2018-10-08 20:41 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 20:41 | 无 | 2018-10-08 20:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1557 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 150厚的墙体定位_2018-10-08 20:42:21 | 2018-10-08 20:42 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:42 | 无 | 2018-10-08 20:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1558 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 李志刚 | 电井门槛标高错误，电井墙体没有定位_2018-10-08 20:54:38 | 2018-10-08 20:55 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:55 | 无 | 2018-10-08 20:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1559 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 复核顶板开洞范围，里面有梁的要减掉_2018-10-08 20:44:01 | 2018-10-08 20:44 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:44 | 无 | 2018-10-08 20:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1560 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 拉辅助线出去定位_2018-10-08 20:45:17 | 2018-10-08 20:45 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:45 | 无 | 2018-10-08 20:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1561 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层墙身大样图仅表达散水、未表达排水沟，与平面图不一致。_2018-10-05 12:03:50 | 2018-10-05 12:04 | 李驭仑 | 模板图、高分图均未表达排水沟 | 2018-10-15 14:23 | 无 | 2018-10-05 12:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1562 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 墙身大样可按恒大要求，不标注楼地面、外墙等做法。_2018-10-05 12:05:26 | 2018-10-05 12:05 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:24 | 无 | 2018-10-05 12:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1563 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 补充排水及坡度等说明文字。_2018-10-05 12:06:45 | 2018-10-05 12:07 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:24 | 无 | 2018-10-05 12:07 | 0 | 处理中 | 待复核
1564 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 栏杆做法应注明（余同）_2018-10-05 12:08:18 | 2018-10-05 12:08 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:24 | 无 | 2018-10-05 12:08 | 0 | 处理中 | 待复核
1565 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 首层板边线应注明与轴线或外墙的距离，板边线的平面范围应与结构一致_2018-10-05 12:09:12 | 2018-10-05 12:09 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:24 | 无 | 2018-10-05 12:09 | 0 | 处理中 | 待复核
1566 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 取消楼层标注，统一在左边表达，右边仅留下降板尺寸_2018-10-05 12:10:27 | 2018-10-05 12:10 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:24 | 无 | 2018-10-05 12:10 | 0 | 处理中 | 待复核
1567 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 窗台处应表达找坡符号（余同）_2018-10-05 12:13:19 | 2018-10-05 12:13 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1568 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标准有误_2018-10-06 13:34:11 | 2018-10-06 13:34 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:34 | 无 | 2018-10-06 13:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1569 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E24-03-EPPL-R1F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 楼梯间照明灯具如何控制？及供电电源从哪接？_2018-10-06 11:11:18 | 2018-10-06 11:11 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 11:11 | 无 | 2018-10-06 11:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1570 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 整理各专业的留洞，图面整齐_2018-10-06 11:31:07 | 2018-10-06 11:31 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 11:31 | 无 | 2018-10-06 11:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1571 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E24-03-EPPL-R1F.dwg | 地上平面 | 地上电力平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 屋顶电梯及风机供电电源的引上位置需优化，与电梯无关的管线尽量少在电梯井道墙内暗敷_2018-10-06 11:28:30 | 2018-10-06 11:28 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 11:28 | 无 | 2018-10-06 11:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1572 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有百叶的位置不用注明_2018-10-06 11:32:06 | 2018-10-06 11:32 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 11:32 | 无 | 2018-10-06 11:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1573 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E40-03-EDPL-R2F(23).dwg | 地上平面 | 地上防雷平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 屋顶防雷平面缺少图例及小说明_2018-10-06 11:37:39 | 2018-10-06 11:38 | 李林玲 | 无 | 2018-10-06 11:38 | 无 | 2018-10-06 11:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1574 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E40-03-EDPL-R3F(23).dwg | 地上平面 | 地上防雷平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 防雷线型无法区分开哪些是明敷哪些是暗敷，需区分开_2018-10-06 11:41:11 | 2018-10-06 11:41 | 李林玲 | 无 | 2018-10-06 11:41 | 无 | 2018-10-06 11:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1575 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 未见以6为首的节点图纸，请补充_2018-10-08 09:56:24 | 2018-10-08 09:56 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 09:56 | 无 | 2018-10-08 09:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1576 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风机摆放距上边墙体太近。_2018-10-08 10:02:25 | 2018-10-08 10:02 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:04 | 无 | 2018-10-08 10:02 | 0 | 处理中 | 待复核
1577 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处阀门删除。_2018-10-08 10:04:26 | 2018-10-08 10:04 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 11:27 | 无 | 2018-10-08 10:04 | 0 | 处理中 | 待复核
1578 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 两根加压风管可在机房内弯管后与车库风管十字交叉，避免风管叠放。_2018-10-08 10:05:19 | 2018-10-08 10:05 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 14:32 | 无 | 2018-10-08 10:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1579 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处探测器位置错误。_2018-10-08 10:20:01 | 2018-10-08 10:20 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:25 | 无 | 2018-10-08 10:20 | 0 | 处理中 | 待复核
1580 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风口位置不合理。_2018-10-08 10:22:46 | 2018-10-08 10:23 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 10:41 | 无 | 2018-10-08 10:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1581 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处为何变径？是否漏画风口？_2018-10-08 10:23:29 | 2018-10-08 10:23 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 10:41 | 无 | 2018-10-08 10:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1582 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | 无 | W40-04-DEDR-标准层大样图.dwg | 大样 | 户型、卫生间大样 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 淋浴间采用DN75普通地漏，其余自查_2018-10-08 20:45:10 | 2018-10-08 20:45 | 刘涛 |  | 2018-10-09 15:19 | 无 | 2018-10-08 20:45 | 0 | 处理中 | 待复核
1583 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 首层烟道不开洞_2018-10-08 20:45:55 | 2018-10-08 20:46 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:46 | 无 | 2018-10-08 20:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1584 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 消火栓中心定位_2018-10-08 20:46:25 | 2018-10-08 20:46 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:46 | 无 | 2018-10-08 20:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1585 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 非标门垛定位_2018-10-08 20:47:04 | 2018-10-08 20:47 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:47 | 无 | 2018-10-08 20:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1586 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处地漏直接接到下层立管_2018-10-08 20:47:07 | 2018-10-08 20:47 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 11:23 | 无 | 2018-10-08 20:47 | 0 | 处理中 | 待复核
1587 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 |  | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(一) | 系统 | 给水 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 此连接示意图有误，不符合本子项_2018-10-08 20:47:53 | 2018-10-08 20:48 | 刘涛 |  | 2018-10-09 19:14 | 无 | 2018-10-08 20:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1588 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙厚与下发条件不一致_2018-10-08 20:48:13 | 2018-10-08 20:48 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:48 | 无 | 2018-10-08 20:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1589 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充标高（余同）_2018-10-08 20:48:36 | 2018-10-08 20:49 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 20:49 | 无 | 2018-10-08 20:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1590 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 无需重复标注（余同）_2018-10-05 12:19:06 | 2018-10-05 12:19 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:19 | 0 | 处理中 | 待复核
1591 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 550有误，应为450，检查其他类似情况_2018-10-05 12:17:00 | 2018-10-05 12:17 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1592 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与地下室相关的防水示意均取消（余同）_2018-10-05 12:24:41 | 2018-10-05 12:25 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-05 12:25 | 无 | 2018-10-05 12:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1593 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 无需标注（余同）_2018-10-05 12:18:47 | 2018-10-05 12:19 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:19 | 0 | 处理中 | 待复核
1594 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 仅注明阳台结构降板尺寸，不要标注阳台面层尺寸(余同)_2018-10-05 12:27:50 | 2018-10-05 12:28 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1595 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 面层线突出约30，参看恒大标准样板_2018-10-05 12:25:18 | 2018-10-05 12:25 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:25 | 0 | 处理中 | 待复核
1596 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E14-03-TBOX.dwg | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 是否采用24V分励脱扣器？需核实_2018-10-05 12:31:24 | 2018-10-05 12:31 | 王小燕 | 无 | 2018-10-05 12:31 | 无 | 2018-10-05 12:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1597 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | E14-03-TBOX.dwg | 系统 | 竖向系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 缺地上塔楼的竖向配电干线系统_2018-10-06 11:48:29 | 2018-10-06 11:48 | 王小燕 | 无 | 2018-10-06 11:48 | 无 | 2018-10-06 11:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1598 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 竖向系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 邓伟光 | 这是项目地做法还是恒大做法？不建议消防电梯与应急照明、消防风机等合并共用一组消防电源_2018-10-06 12:25:38 | 2018-10-06 12:26 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-06 12:26 | 无 | 2018-10-06 12:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1599 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 高压系统 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 邓伟光 | 这是当地供电局做法要求吗？不是的换，建议将中压计量放到公变供电回路之后_2018-10-06 12:28:35 | 2018-10-06 12:29 | 吴欢珂 | 无 | 2018-10-06 12:29 | 无 | 2018-10-06 12:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1600 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体为何要加厚_2018-10-06 13:35:30 | 2018-10-06 13:36 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:36 | 无 | 2018-10-06 13:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1601 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加楼梯大样说明，参考模板图，并应在说明中注明：“电梯厅、楼梯间砖砌踏步面层做法同本空间内相连楼地面做法”_2018-10-06 12:55:58 | 2018-10-06 12:56 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 12:56 | 无 | 2018-10-06 12:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1602 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 完善图框内容_2018-10-06 12:57:36 | 2018-10-06 12:58 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 12:58 | 无 | 2018-10-06 12:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1603 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层应标注剖切符号_2018-10-06 12:58:55 | 2018-10-06 12:59 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 12:59 | 无 | 2018-10-06 12:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1604 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处送风管可朝左上出管，避免与排风管交叉。_2018-10-08 10:27:25 | 2018-10-08 10:27 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 16:58 | 无 | 2018-10-08 10:27 | 0 | 处理中 | 待复核
1605 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处车库风管可优化。_2018-10-08 10:41:40 | 2018-10-08 10:42 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 11:10 | 无 | 2018-10-08 10:42 | 0 | 处理中 | 待复核
1606 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处的走道应设置消防系统。_2018-10-08 10:32:18 | 2018-10-08 10:32 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 15:59 | 无 | 2018-10-08 10:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1607 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张晶 | 要标注百叶尺寸。_2018-10-08 10:33:42 | 2018-10-08 10:34 | 刘业鹏 | 无 | 2018-10-08 10:34 | 无 | 2018-10-08 10:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1608 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 张晶 | 调整防烟分区的划分，尽量避免风管穿越。_2018-10-08 10:36:38 | 2018-10-08 10:37 | 刘业鹏 | 无 | 2018-10-08 10:37 | 无 | 2018-10-08 10:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1609 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 10:38:37 | 2018-10-08 10:39 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 14:22 | 无 | 2018-10-08 10:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1610 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处风管弯管可优化。_2018-10-08 10:44:18 | 2018-10-08 10:44 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 11:10 | 无 | 2018-10-08 10:44 | 0 | 处理中 | 待复核
1611 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 厨房排水该段横管距墙100走管_2018-10-08 20:49:22 | 2018-10-08 20:49 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 18:08 | 无 | 2018-10-08 20:49 | 0 | 处理中 | 待复核
1612 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 给水管道应按淋浴居中_2018-10-08 20:51:11 | 2018-10-08 20:51 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 19:19 | 无 | 2018-10-08 20:51 | 0 | 处理中 | 待复核
1613 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 李志刚 | 门廊无障碍坡道的高差小于300mm、坡道不大于1:12时，可不设置无障碍栏杆；坡道翻边宽250mm，应有尺寸定位、注明坡度，紧贴门廊柱边。_2018-10-08 20:52:41 | 2018-10-08 20:53 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 20:53 | 无 | 2018-10-08 20:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1614 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 给水管道应按淋浴居中_2018-10-08 20:53:04 | 2018-10-08 20:53 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:36 | 无 | 2018-10-08 20:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1615 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 淋浴漏排水定位_2018-10-08 20:53:28 | 2018-10-08 20:53 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:36 | 无 | 2018-10-08 20:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1616 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 分户围墙标高和斜面造型没有表达清楚，应修改_2018-10-08 21:01:16 | 2018-10-08 21:01 | 谢婷 | 无 | 2018-10-08 21:01 | 无 | 2018-10-08 21:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1617 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 洗手盆排水应为100_2018-10-08 21:01:47 | 2018-10-08 21:02 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 21:08 | 无 | 2018-10-08 21:02 | 0 | 处理中 | 待复核
1618 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏距梁边应为90_2018-10-08 21:02:54 | 2018-10-08 21:03 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 19:29 | 无 | 2018-10-08 21:03 | 0 | 处理中 | 待复核
1619 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 类似位置统一不标注找坡，仅图纸表达有找坡_2018-10-05 12:32:04 | 2018-10-05 12:32 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1620 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 饰线阳台梁高错误，应与标准层一致_2018-10-05 12:36:43 | 2018-10-05 12:37 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:25 | 无 | 2018-10-05 12:37 | 0 | 处理中 | 待复核
1621 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 仅表达楼面标高，且其他均与楼面作为定位尺寸，无需表达正负0_2018-10-05 12:38:54 | 2018-10-05 12:39 | 李驭仑 | 此标高标注参考高分图 | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 12:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1622 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 无需结构钢筋混凝土上返，直接绘制为C20素混凝土反坎，并标注高度_2018-10-05 12:44:59 | 2018-10-05 12:45 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 12:45 | 0 | 处理中 | 待复核
1623 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 混凝土反坎高度不足200时，应增加至200_2018-10-05 12:42:58 | 2018-10-05 12:43 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 12:43 | 0 | 处理中 | 待复核
1624 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 不要标注坡度，坡度有误_2018-10-05 13:01:04 | 2018-10-05 13:01 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 13:01 | 0 | 处理中 | 待复核
1625 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 设计说明 | 建筑构造做法表 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体都应定位（核查类似情况修改）_2018-10-06 14:00:41 | 2018-10-06 14:01 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 14:01 | 无 | 2018-10-06 14:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1626 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 可视对讲要注明_2018-10-06 13:19:25 | 2018-10-06 13:19 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:19 | 无 | 2018-10-06 13:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1627 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 无障碍坡道设计要完善_2018-10-06 13:20:05 | 2018-10-06 13:20 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:20 | 无 | 2018-10-06 13:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1628 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 留洞与百叶尺寸应一致_2018-10-06 13:22:39 | 2018-10-06 13:23 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:23 | 无 | 2018-10-06 13:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1629 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 散水的尺寸定位和文字标注等应表达详尽_2018-10-06 13:27:07 | 2018-10-06 13:27 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:27 | 无 | 2018-10-06 13:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1630 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层厨房不要编留洞符号_2018-10-06 13:28:00 | 2018-10-06 13:28 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:28 | 无 | 2018-10-06 13:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1631 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 轴号3应上下拉通_2018-10-06 13:51:16 | 2018-10-06 13:51 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:51 | 无 | 2018-10-06 13:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1632 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处可避免两管交叉。_2018-10-08 14:25:32 | 2018-10-08 14:26 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:35 | 无 | 2018-10-08 14:26 | 0 | 处理中 | 待复核
1633 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 平面上不需表示雨水斗大小及形式，系统图上表示即可，避免重复表示_2018-10-08 15:04:52 | 2018-10-08 15:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 18:32 | 无 | 2018-10-08 15:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1634 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处风管弯管可优化。_2018-10-08 14:55:37 | 2018-10-08 14:56 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 17:03 | 无 | 2018-10-08 14:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1635 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 屋顶侧排雨水斗应埋在墙里，不需设套管_2018-10-08 16:13:11 | 2018-10-08 16:13 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 20:01 | 无 | 2018-10-08 16:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1636 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处可避免两管交叉。_2018-10-08 16:11:23 | 2018-10-08 16:11 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:59 | 无 | 2018-10-08 16:11 | 0 | 处理中 | 待复核
1637 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-204 | 23号楼 三~四、六~十四层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 套管缺定位_2018-10-08 15:59:55 | 2018-10-08 16:00 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 11:32 | 无 | 2018-10-08 16:00 | 0 | 处理中 | 待复核
1638 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处风管弯管可优化。_2018-10-08 16:01:35 | 2018-10-08 16:02 | 刘业鹏 |  | 2018-10-10 09:21 | 无 | 2018-10-08 16:02 | 0 | 处理中 | 待复核
1639 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 李志刚 | 留洞位置调整_2018-10-08 21:11:24 | 2018-10-08 21:11 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:11 | 无 | 2018-10-08 21:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1640 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 露台均采用DN75普通地漏，管道穿梁留套管_2018-10-08 21:13:36 | 2018-10-08 21:14 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 21:01 | 无 | 2018-10-08 21:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1641 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 缺少定位_2018-10-08 21:26:07 | 2018-10-08 21:26 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:26 | 无 | 2018-10-08 21:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1642 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 大样 | 户型、卫生间大样 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 地漏位置提建筑保持一致_2018-10-08 21:15:31 | 2018-10-08 21:16 | 陈锐文 |  | 2018-10-10 16:11 | 无 | 2018-10-08 21:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1643 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 雨蓬缺少定位_2018-10-08 21:28:56 | 2018-10-08 21:29 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:29 | 无 | 2018-10-08 21:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1644 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 墙体缺少定位_2018-10-08 21:28:25 | 2018-10-08 21:28 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:28 | 无 | 2018-10-08 21:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1645 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 雨蓬无法定位_2018-10-08 21:29:56 | 2018-10-08 21:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:30 | 无 | 2018-10-08 21:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1646 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-101 | 24号楼 一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 装饰柱宽度错误，与标准层不一致_2018-10-08 21:30:25 | 2018-10-08 21:30 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:30 | 无 | 2018-10-08 21:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1647 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 外墙为阳台时，外墙墙身应设置C20素混凝土反坎，比标注高度（余同）。_2018-10-05 12:59:30 | 2018-10-05 12:59 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 12:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1648 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 有凸窗百叶吗？_2018-10-05 13:02:01 | 2018-10-05 13:02 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 13:02 | 0 | 处理中 | 待复核
1649 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 尺寸做好标注_2018-10-05 13:02:31 | 2018-10-05 13:03 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 13:03 | 0 | 处理中 | 待复核
1650 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 绘制外窗_2018-10-05 13:03:01 | 2018-10-05 13:03 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 13:03 | 0 | 处理中 | 待复核
1651 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 防水做法与屋面其他不一致，宜统一（余同）_2018-10-05 13:07:22 | 2018-10-05 13:07 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:27 | 无 | 2018-10-05 13:07 | 0 | 处理中 | 待复核
1652 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 尺寸标注应补充完整_2018-10-05 13:08:29 | 2018-10-05 13:08 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:28 | 无 | 2018-10-05 13:08 | 0 | 处理中 | 待复核
1653 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 尺寸标注与图纸不符_2018-10-05 13:09:08 | 2018-10-05 13:09 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:28 | 无 | 2018-10-05 13:09 | 0 | 处理中 | 待复核
1654 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 首层平面图应有指北针、总图道路示意（总图道路与建筑边线，总图道路中线及中点标高）、1-1剖切号，建筑四个角点标高（应与总图一致，与批复竖向一致，不一致应调报，竖向避免在建筑物四周存在低点造成积水）_2018-10-06 13:30:19 | 2018-10-06 13:30 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:30 | 无 | 2018-10-06 13:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1655 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 管井为何不封闭_2018-10-06 13:36:05 | 2018-10-06 13:36 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:36 | 无 | 2018-10-06 13:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1656 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 设计依据是什么？_2018-10-06 13:41:08 | 2018-10-06 13:41 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:41 | 无 | 2018-10-06 13:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1657 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 地漏重叠了，应跟水专业一致_2018-10-06 13:41:55 | 2018-10-06 13:42 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:42 | 无 | 2018-10-06 13:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1658 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 留洞为何不居窗户中间，与下发条件不一致！_2018-10-06 13:43:57 | 2018-10-06 13:44 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:44 | 无 | 2018-10-06 13:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1659 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应设信报箱，与下发条件不一致！_2018-10-06 13:44:56 | 2018-10-06 13:45 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 13:45 | 无 | 2018-10-06 13:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1660 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 设计说明 | 节能计算书及保温示意图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 下发条件上有的立管编号，均应编号；厨卫、阳台的立管也均应有编号_2018-10-06 14:02:17 | 2018-10-06 14:02 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 14:02 | 无 | 2018-10-06 14:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1661 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 16:11:47 | 2018-10-08 16:12 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:43 | 无 | 2018-10-08 16:12 | 0 | 处理中 | 待复核
1662 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处漏设防火阀。_2018-10-08 16:15:21 | 2018-10-08 16:15 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:43 | 无 | 2018-10-08 16:15 | 0 | 处理中 | 待复核
1663 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处阀门删除。_2018-10-08 16:16:02 | 2018-10-08 16:16 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:41 | 无 | 2018-10-08 16:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1664 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B1F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 风管贴墙。_2018-10-08 16:17:49 | 2018-10-08 16:18 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 15:59 | 无 | 2018-10-08 16:18 | 0 | 处理中 | 待复核
1665 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | D | 地下室 | 无 | M10-D-PLAN-B2F.dwg | 地下平面 | 平时空调、通风平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 张晶 | 此处上空为两层通高的空间，挡烟垂壁设置位置不合理。_2018-10-08 16:21:19 | 2018-10-08 16:21 | 刘业鹏 |  | 2018-10-09 10:49 | 无 | 2018-10-08 16:21 | 0 | 处理中 | 待复核
1666 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-110,JS-05-111,JS-05-112 | ～ 立面图,～ 立面图, ～ 立面图、 ～ 立面图 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 无障碍坡道应该表达_2018-10-08 16:25:05 | 2018-10-08 16:25 | 文登伟 | 无 | 2018-10-08 16:25 | 无 | 2018-10-08 16:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1667 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该段管道位于下层高位，详建筑节点大样_2018-10-08 16:26:27 | 2018-10-08 16:26 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 23:32 | 无 | 2018-10-08 16:26 | 0 | 处理中 | 待复核
1668 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 100的出挑，详节点_2018-10-08 21:43:55 | 2018-10-08 21:44 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:44 | 无 | 2018-10-08 21:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1669 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 风井100的出挑，详节点_2018-10-08 21:45:07 | 2018-10-08 21:45 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:45 | 无 | 2018-10-08 21:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1670 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 挑檐宽度没有标注_2018-10-08 21:49:32 | 2018-10-08 21:50 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:50 | 无 | 2018-10-08 21:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1671 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 消火栓只有首层为隐形门，二层及标准层以上为普通门，不需要特别标注_2018-10-08 21:50:54 | 2018-10-08 21:51 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:51 | 无 | 2018-10-08 21:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1672 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 召唤箱 可视对讲 文字统一改成留洞编号的文字大小_2018-10-08 21:52:23 | 2018-10-08 21:52 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:52 | 无 | 2018-10-08 21:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1673 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 召唤箱 可视对讲 文字统一改成留洞编号的文字大小_2018-10-08 21:53:09 | 2018-10-08 21:53 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:53 | 无 | 2018-10-08 21:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1674 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处有反梁_2018-10-08 21:53:57 | 2018-10-08 21:54 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 21:01 | 无 | 2018-10-08 21:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1675 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-102 | 24号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 100的出挑，索引节点_2018-10-08 21:57:28 | 2018-10-08 21:57 | 汪谦 | 无 | 2018-10-08 21:57 | 无 | 2018-10-08 21:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1676 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | ≤600高的女儿墙，卷材在女儿墙顶面收口。_2018-10-05 13:14:55 | 2018-10-05 13:15 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:28 | 无 | 2018-10-05 13:15 | 0 | 处理中 | 待复核
1677 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 凸窗是否要表达防水示意，应确定。_2018-10-05 13:16:13 | 2018-10-05 13:16 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:28 | 无 | 2018-10-05 13:16 | 0 | 处理中 | 待复核
1678 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 重大问题 | 已修改 | 何梅兰 | 应增设护窗栏杆（余同）_2018-10-05 13:17:26 | 2018-10-05 13:17 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:31 | 无 | 2018-10-05 13:17 | 0 | 处理中 | 待复核
1679 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 挑板均应注明结构标高，并与平面标注一致（余同）_2018-10-05 13:28:07 | 2018-10-05 13:28 | 李驭仑 |  | 2018-10-15 14:31 | 无 | 2018-10-05 13:28 | 0 | 处理中 | 待复核
1680 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 为何要用GRC，容易出现裂缝，影响美观_2018-10-05 13:29:37 | 2018-10-05 13:30 | 李驭仑 | 参考高分图 | 2018-10-15 14:31 | 无 | 2018-10-05 13:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1681 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-701,JS-03-702,JS-03-703,JS-03-704 | 墙身大样图(一),墙身大样图(二),墙身大样图(三),墙身大样图(四) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 已修改 | 何梅兰 | 不要遗漏图例填充_2018-10-05 13:31:21 | 2018-10-05 13:31 | 李驭仑 | 参考高分图 | 2018-10-15 14:31 | 无 | 2018-10-05 13:31 | 0 | 处理中 | 待复核
1682 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 有误，应改为3.150_2018-10-06 16:12:05 | 2018-10-06 16:12 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:12 | 无 | 2018-10-06 16:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1683 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 设计说明 | 节能计算书及保温示意图 | 出图 | 审核 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按照高分图的要求高分图中表达深度，完善图纸深度_2018-10-06 14:35:03 | 2018-10-06 14:35 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 14:35 | 无 | 2018-10-06 14:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1684 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 楼梯为何要错位_2018-10-06 14:49:38 | 2018-10-06 14:50 | 谢婷 | 无 | 2018-10-06 14:50 | 无 | 2018-10-06 14:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1685 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加剖断线_2018-10-06 14:50:41 | 2018-10-06 14:51 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 14:51 | 无 | 2018-10-06 14:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1686 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应注明电梯层门的耐火极限不低于1h。_2018-10-06 15:01:12 | 2018-10-06 15:01 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:01 | 无 | 2018-10-06 15:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1687 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加电梯机房平面图。电梯机房应设置空调，并预留空调预留孔（预留套管，直径80，靠墙边200，顶贴梁底），空调室外机优先放在楼梯间屋面、电梯机房屋面，其次放于大屋面。注：空调预留套管，穿砌体时采用PVC-U套管，穿混凝土结构墙时，采用钢套管。_2018-10-06 15:04:10 | 2018-10-06 15:04 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 15:04 | 无 | 2018-10-06 15:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1688 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-503,JS-03-501,JS-03-501 | 核心筒大样图(三),核心筒大样图(一),核心筒大样图(一) | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 审核 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 无需表达屋面排水坡度线_2018-10-06 16:09:14 | 2018-10-06 16:09 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-06 16:09 | 无 | 2018-10-06 16:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1689 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 提醒建筑做水簸箕_2018-10-08 16:29:27 | 2018-10-08 16:29 | 秦媛婕 |  | 2018-10-09 10:50 | 无 | 2018-10-08 16:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1690 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不上人屋面通气管高出屋面只需300，该处应不需转换_2018-10-08 16:30:32 | 2018-10-08 16:31 | 陈锐文 |  | 2018-10-11 20:02 | 无 | 2018-10-08 16:31 | 0 | 处理中 | 待复核
1691 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 生活给水管试验压力不对，应为工作压力的1.5倍。_2018-10-08 16:33:30 | 2018-10-08 16:34 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:16 | 无 | 2018-10-08 16:34 | 0 | 处理中 | 待复核
1692 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 补充喷灌管材的实验压力。_2018-10-08 16:36:08 | 2018-10-08 16:36 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:16 | 无 | 2018-10-08 16:36 | 0 | 处理中 | 待复核
1693 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该通气管需转到大屋面_2018-10-08 16:56:00 | 2018-10-08 16:56 | 陈锐文 |  | 2018-10-13 23:40 | 无 | 2018-10-08 16:56 | 0 | 处理中 | 待复核
1694 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 删除与本项目无关的设计内容。_2018-10-08 16:59:43 | 2018-10-08 17:00 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:16 | 无 | 2018-10-08 17:00 | 0 | 处理中 | 待复核
1695 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | T | 通用图 | SS-T-001,SS-T-002,SS-T-003 | 室内给排水施工图设计总说明 （一）,室内给排水施工图设计总说明 （二）,图例 选用标准图集目录 主要材料表 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 删除不需要的文字。_2018-10-08 16:58:30 | 2018-10-08 16:58 | 刘进 |  | 2018-10-12 11:17 | 无 | 2018-10-08 16:58 | 0 | 处理中 | 待复核
1696 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 通向室外出口应设置出口指示_2018-10-15 10:17:24 | 2018-10-15 10:17 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1697 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 带地下室的轴线_2018-10-12 20:47:05 | 2018-10-12 20:47 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 20:47 | 无 | 2018-10-12 20:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1698 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 上电梯机房楼梯应注明平台标高，1%的排水往台阶方向找坡，栏杆高度应为1050，栏杆底部不设翻边。_2018-10-12 21:27:11 | 2018-10-12 21:27 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:27 | 无 | 2018-10-12 21:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1699 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-109 | 天面层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 取消本层图纸，烟道顶做法在下层平面中拉线引出。_2018-10-13 16:38:48 | 2018-10-13 16:39 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:39 | 无 | 2018-10-13 16:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1700 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 飘窗护窗栏杆的编号修改为48/T-206_2018-10-12 16:28:50 | 2018-10-12 16:29 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 16:29 | 无 | 2018-10-12 16:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1701 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明房间名称为楼梯_2018-10-12 21:21:47 | 2018-10-12 21:22 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 21:22 | 无 | 2018-10-12 21:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1702 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-104 | 25号楼三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明墙体厚度_2018-10-12 21:23:15 | 2018-10-12 21:23 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 21:23 | 无 | 2018-10-12 21:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1703 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 详图直接在单栋节点中应绘制，节点处相应修改编号_2018-10-12 20:17:25 | 2018-10-12 20:17 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 20:17 | 无 | 2018-10-12 20:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1704 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 弧形坡道超高_2018-10-12 21:27:39 | 2018-10-12 21:28 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:28 | 无 | 2018-10-12 21:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1705 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 第一个踏步标注高度低于175，踏步前面的找坡用斜线_2018-10-12 21:41:07 | 2018-10-12 21:41 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:41 | 无 | 2018-10-12 21:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1706 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 结构梁与墙体位置不对位_2018-10-12 17:05:57 | 2018-10-12 17:06 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:06 | 无 | 2018-10-12 17:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1707 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 从地下室穿出来的套管改为柔性防水套管。_2018-10-13 10:30:16 | 2018-10-13 10:30 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:52 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1708 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注厨房立管名称，指明包立管材料，详高分图_2018-10-13 10:30:40 | 2018-10-13 10:31 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:31 | 无 | 2018-10-13 10:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1709 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼3～14层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 对称轴加个角度定位_2018-10-13 11:33:22 | 2018-10-13 11:33 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-13 16:46 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1710 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 需表示总阀安装长度_2018-10-13 11:54:31 | 2018-10-13 11:55 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:31 | 无 | 2018-10-13 11:55 | 0 | 处理中 | 待复核
1711 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 所有的都要有玻璃符号，参考华阳样板图_2018-10-13 16:55:20 | 2018-10-13 16:55 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 16:55 | 无 | 2018-10-13 16:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1712 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 杨海斌 | 排水系统图中需表达沉箱排水_2018-10-13 16:32:04 | 2018-10-13 16:32 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 10:44 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1713 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 立管编号顺序有误。_2018-10-13 16:35:24 | 2018-10-13 16:35 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:40 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1714 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 增加平面的各种图例，详高分图_2018-10-13 10:42:11 | 2018-10-13 10:42 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:42 | 无 | 2018-10-13 10:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1715 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充地下室通用小说明_2018-10-13 12:28:01 | 2018-10-13 12:28 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:28 | 无 | 2018-10-13 12:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1716 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 统一说明：出室外后降标高的管道，在室外降至-xxx标高排出。_2018-10-13 12:29:02 | 2018-10-13 12:29 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:52 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1717 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 电梯厅应注明标高及面积_2018-10-13 12:37:37 | 2018-10-13 12:38 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:38 | 无 | 2018-10-13 12:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1718 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 此处下面是电信间，排水管不能下去后出户，应降板处理。_2018-10-13 13:28:46 | 2018-10-13 13:29 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:52 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1719 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 03 | 23号楼 | JS-03-102 | 23号楼 二层平面图 | 平面图 | 二层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 立管外露了，协助水专业修改_2018-10-13 14:09:23 | 2018-10-13 14:09 | 李驭仑 | 无 | 2018-10-13 14:09 | 无 | 2018-10-13 14:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1720 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001 | 二至二十六层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 付俊哲 | 信号总线应采用环形接线，信号总线最终回到消防控制室_2018-10-13 14:18:33 | 2018-10-13 14:19 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1721 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 10 | 26#楼 | JS-10-107 | 二十层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 校对 | 强条 | 未处理 | 朱行福 | 设备房设置是否满足分期建设、分期验收的需求；是否预先考虑先期和后期交接处防水节点设计要求？_2018-10-12 16:50:03 | 2018-10-12 16:50 | 雷仕贤 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1722 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 与梁冲突_2018-10-13 17:10:31 | 2018-10-13 17:11 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:43 | 无 | 2018-10-13 17:11 | 0 | 处理中 | 待复核
1723 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 已修改 | 丁余作 | 补充清扫口。_2018-10-13 17:10:45 | 2018-10-13 17:11 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:53 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1724 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-304 | 25号楼五层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 设备专业在梁端部或支座位置开洞，应复核梁抗剪承载力是否满足要求。_2018-10-13 17:14:43 | 2018-10-13 17:15 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1725 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 标高有误_2018-10-14 14:19:58 | 2018-10-14 14:20 | 刘涛 |  | 2018-10-15 10:53 | 无 | 2018-10-14 14:20 | 0 | 处理中 | 待复核
1726 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-305 | 25号楼六层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 检修人孔应补充相关大样_2018-10-13 18:55:31 | 2018-10-13 18:56 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1727 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓表示不对_2018-10-14 14:30:04 | 2018-10-14 14:30 | 刘涛 |  | 2018-10-15 10:55 | 无 | 2018-10-14 14:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1728 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-305 | 24号楼机房层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 李文斌 | 屋面板厚度不小于120mm_2018-10-14 17:05:35 | 2018-10-14 17:06 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1729 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 当凸窗侧边是实体墙时，仅在玻璃部分设置护栏即可。_2018-10-12 16:50:01 | 2018-10-12 16:50 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1730 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R3F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 吊钩梁_2018-10-12 17:20:13 | 2018-10-12 17:20 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1731 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 按标准图在墙边110留管_2018-10-13 14:22:34 | 2018-10-13 14:23 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:31 | 无 | 2018-10-13 14:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1732 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 按标准图在墙边110留管_2018-10-13 14:26:13 | 2018-10-13 14:26 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:31 | 无 | 2018-10-13 14:26 | 0 | 处理中 | 待复核
1733 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地漏距梁应为75_2018-10-13 14:26:43 | 2018-10-13 14:27 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:31 | 无 | 2018-10-13 14:27 | 0 | 处理中 | 待复核
1734 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 注意在说明里面注明单向板和双向板底筋的表述，现在图中有些模糊，跟诗学哥和工程师商量解决_2018-10-13 15:14:57 | 2018-10-13 15:15 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1735 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 文字重叠_2018-10-13 15:28:36 | 2018-10-13 15:29 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1736 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-304 | 25号楼五层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 立面造型有结构盖板，结构外边线表示错误_2018-10-13 16:25:15 | 2018-10-13 16:25 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1737 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 40号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\04\设计区\M10-04-PLAN-RF(40).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风机定位_2018-10-14 17:35:08 | 2018-10-14 17:35 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1738 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 配筋构造不合理，钢筋相互分离，无法传力。_2018-10-14 17:35:28 | 2018-10-14 17:35 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1739 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 首层立面所有 材料没有标注及索引；石材应挂至地面;风井百叶的高度应该详平面的标注_2018-10-14 18:29:40 | 2018-10-14 18:30 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1740 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 表达不清晰_2018-10-14 19:20:12 | 2018-10-14 19:20 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1741 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 泛水节点的编号修改为42/T-205_2018-10-12 19:34:56 | 2018-10-12 19:35 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 19:35 | 无 | 2018-10-12 19:35 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1742 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-108 | 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 汇水线下移_2018-10-13 16:33:52 | 2018-10-13 16:34 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:34 | 无 | 2018-10-13 16:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1743 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-108 | 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 女儿墙定位不全_2018-10-13 16:34:20 | 2018-10-13 16:34 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:34 | 无 | 2018-10-13 16:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1744 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 补充立管编号。_2018-10-13 16:52:08 | 2018-10-13 16:52 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:53 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1745 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 定位有误_2018-10-13 17:12:48 | 2018-10-13 17:13 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:54 | 无 | 2018-10-13 17:13 | 0 | 处理中 | 待复核
1746 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 局部总平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按照高分图的要求表达_2018-10-13 17:18:10 | 2018-10-13 17:18 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 17:18 | 无 | 2018-10-13 17:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1747 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 此处是地下车库，不是电梯厅_2018-10-13 17:37:40 | 2018-10-13 17:38 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:38 | 无 | 2018-10-13 17:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1748 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-13 | 标准层户型给水大样图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 补充消火栓及消火栓立管定位，余同。_2018-10-13 17:49:27 | 2018-10-13 17:49 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:34 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1749 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-305 | 25号楼六层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 建筑造型需要设置构造柱，请补充。_2018-10-13 17:59:31 | 2018-10-13 18:00 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1750 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-509 | 24号楼屋面层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 应在说明中注明TZL箍筋如何设置_2018-10-13 20:47:17 | 2018-10-13 20:47 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1751 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 缺图名_2018-10-13 18:53:49 | 2018-10-13 18:54 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1752 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-306 | 25号楼屋面结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 洞口未定位，请补充_2018-10-13 18:57:56 | 2018-10-13 18:58 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1753 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 缺烟道定位_2018-10-14 14:06:15 | 2018-10-14 14:06 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1754 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 此处降板缺说明_2018-10-14 15:01:21 | 2018-10-14 15:01 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1755 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 传递水平力路径中断，楼板双层双向配筋_2018-10-14 16:04:43 | 2018-10-14 16:05 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1756 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明配电回路需采用耐火线缆_2018-10-14 16:17:41 | 2018-10-14 16:18 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:18 | 无 | 2018-10-14 16:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1757 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 李文斌 | 应按《16G101》编为LZ_2018-10-14 16:31:20 | 2018-10-14 16:31 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1758 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该雨水是什么管_2018-10-14 16:39:43 | 2018-10-14 16:40 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 14:21 | 无 | 2018-10-14 16:40 | 0 | 处理中 | 待复核
1759 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 雨水管不要穿排水沟_2018-10-14 16:40:41 | 2018-10-14 16:41 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:54 | 无 | 2018-10-14 16:41 | 0 | 处理中 | 待复核
1760 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处建筑是否会把消火栓包起来_2018-10-14 16:49:45 | 2018-10-14 16:50 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:30 | 无 | 2018-10-14 16:50 | 0 | 处理中 | 待复核
1761 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 反梁无支座，建议梁上设置插筋。_2018-10-14 16:55:57 | 2018-10-14 16:56 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1762 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-306 | 24号楼机房屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 与建筑不符_2018-10-14 17:23:47 | 2018-10-14 17:24 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1763 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 作为斜屋面支撑屋面瓦的反坎要配构造钢筋，图中素砼不妥。_2018-10-14 17:23:22 | 2018-10-14 17:23 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1764 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 06 | 44号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\06\设计区\M10-06-PLAN-R1F(44).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 电梯机房进风口离地高度为室外完成面250_2018-10-14 18:02:32_2018-10-14 18:09:32 | 2018-10-14 18:10 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1765 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 |  | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层结构封板_2018-10-14 19:24:21 | 2018-10-14 19:24 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1766 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 错漏碰缺 | 未处理 | 付俊哲 | 敷设方式-T应为-CT_2018-10-15 09:54:56 | 2018-10-15 09:55 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1767 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 自校 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 未见屋顶泛光照明箱系统图，若预留，则应标注预留_2018-10-15 09:56:14 | 2018-10-15 09:56 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1768 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 同一房间内插座应接至同一回路_2018-10-15 10:13:27 | 2018-10-15 10:13 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1769 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\E21-03-EPPL-1F(23).dwg | 地上平面 | 地上照明平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 楼梯间灯具如何控制？_2018-10-15 10:16:53 | 2018-10-15 10:17 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1770 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明配电回路需采用耐火线缆_2018-10-14 16:19:58 | 2018-10-14 16:20 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:20 | 无 | 2018-10-14 16:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1771 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明供电需与竖向配电干线系统对应，非链式配电，应为T接配电_2018-10-14 16:20:49 | 2018-10-14 16:21 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:21 | 无 | 2018-10-14 16:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1772 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 切除哪个断路器？_2018-10-14 16:22:19 | 2018-10-14 16:22 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:22 | 无 | 2018-10-14 16:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1773 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-202 | 23号楼二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 溢流孔和阳台边界冲突_2018-10-14 16:23:24 | 2018-10-14 16:23 | 秦媛婕 | 无 | 2018-10-14 16:23 | 无 | 2018-10-14 16:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1774 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 消防用电负荷也需要切非？请核实此做法的规范依据_2018-10-14 16:23:59 | 2018-10-14 16:24 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:24 | 无 | 2018-10-14 16:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1775 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 请核实改风机房照明是否为消防风机房的，若是，应为应急照明，回路应采用耐火线缆，若不是则严重违反规范要求，非消防负荷严禁接入消防负荷供电系统，请核实更正_2018-10-14 16:25:49 | 2018-10-14 16:26 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:26 | 无 | 2018-10-14 16:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1776 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 消防用电负荷也需要切非？请核实此做法的规范依据_2018-10-14 16:28:49 | 2018-10-14 16:29 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:29 | 无 | 2018-10-14 16:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1777 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 消防用电负荷也需要切非？请核实此做法的规范依据_2018-10-14 16:29:12 | 2018-10-14 16:29 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:29 | 无 | 2018-10-14 16:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1778 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 1、未见潜水泵控制箱系统图 2、出线回路断路器应带漏电附件，3、所有潜水泵均为单泵？_2018-10-13 12:00:26 | 2018-10-13 12:00 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1779 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 未居中_2018-10-13 12:01:47 | 2018-10-13 12:02 | 刘涛 | 无 | 2018-10-13 12:02 | 无 | 2018-10-13 12:02 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1780 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 平面如果是完全对称的也不用画_2018-10-13 12:03:44 | 2018-10-13 12:04 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:51 | 无 | 2018-10-13 12:04 | 0 | 处理中 | 待复核
1781 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应关掉其他专业不相关图层_2018-10-13 12:11:24 | 2018-10-13 12:11 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:11 | 无 | 2018-10-13 12:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1782 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 坐便还是定位到墙_2018-10-13 12:05:15 | 2018-10-13 12:05 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:35 | 无 | 2018-10-13 12:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1783 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 缺竖向定位_2018-10-13 12:06:59 | 2018-10-13 12:07 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:54 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1784 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 坐标标注应与平面平行_2018-10-13 12:12:11 | 2018-10-13 12:12 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:12 | 无 | 2018-10-13 12:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1785 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 核对恒大标准样板修改图纸_2018-10-13 17:44:32 | 2018-10-13 17:45 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:45 | 无 | 2018-10-13 17:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1786 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加图框栏小说明_2018-10-13 17:46:23 | 2018-10-13 17:46 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:46 | 无 | 2018-10-13 17:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1787 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 24号楼 | NS-04-07 | 二至二十六层通风、防排烟及空调平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风口设置在门中间_2018-10-13 18:33:40 | 2018-10-13 18:34 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1788 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 删除多余线形_2018-10-13 17:48:34 | 2018-10-13 17:49 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:49 | 无 | 2018-10-13 17:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1789 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 关掉其他无关图层（类似问题全部核查修改）_2018-10-13 17:49:06 | 2018-10-13 17:49 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:49 | 无 | 2018-10-13 17:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1790 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 地下室为B1F_2018-10-13 17:50:43 | 2018-10-13 17:51 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 10:44 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1791 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 跟标准层定位不一样。_2018-10-13 17:51:49 | 2018-10-13 17:52 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:54 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1792 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 消防电梯也需要迫降？请核实_2018-10-14 16:30:02 | 2018-10-14 16:30 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:30 | 无 | 2018-10-14 16:30 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1793 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 看户箱为三相用电，上级配电也应为三相，请核实更正为3P断路器及5芯线缆_2018-10-14 16:31:26 | 2018-10-14 16:31 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:31 | 无 | 2018-10-14 16:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1794 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该处应有两个标高_2018-10-14 16:33:02 | 2018-10-14 16:33 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:30 | 无 | 2018-10-14 16:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1795 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 异形柱单边配筋率应不小于0.2%，修改（《混凝土规范》11.4.12）_2018-10-14 16:32:28 | 2018-10-14 16:32 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1796 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 16平及以上线缆建议采用电缆，32的管很难敷设16平方的导线，建议改为16平方电缆_2018-10-14 16:33:08 | 2018-10-14 16:33 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:33 | 无 | 2018-10-14 16:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1797 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 图面有误，核对建筑_2018-10-14 16:35:06 | 2018-10-14 16:35 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1798 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 出屋面烟道开洞，核对_2018-10-14 16:37:43 | 2018-10-14 16:38 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1799 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应表达塔楼范围外2跨的图纸。_2018-10-13 12:13:24 | 2018-10-13 12:13 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:13 | 无 | 2018-10-13 12:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1800 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 风井分隔墙体是否提资给地上设计师，与一层平面应一致！_2018-10-13 12:39:28 | 2018-10-13 12:39 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:39 | 无 | 2018-10-13 12:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1801 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 墙体应定位_2018-10-13 12:16:32 | 2018-10-13 12:17 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:17 | 无 | 2018-10-13 12:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1802 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 注明水头头标高。_2018-10-13 12:20:19 | 2018-10-13 12:20 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:12 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1803 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-202 | 23号楼二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 消防管靠边敷设。_2018-10-13 12:45:53 | 2018-10-13 12:46 | 秦媛婕 |  | 2018-10-13 17:41 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1804 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼3、4层梁配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 面筋改为2#20，抗扭钢筋配够4.3_2018-10-13 12:52:41 | 2018-10-13 12:53 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-14 15:00 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1805 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应注明液晶召唤电视_2018-10-13 12:23:45 | 2018-10-13 12:24 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:24 | 无 | 2018-10-13 12:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1806 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 消火栓留洞定位尺寸应标注，嵌入的墙体尺寸应定位_2018-10-13 12:36:10 | 2018-10-13 12:36 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:36 | 无 | 2018-10-13 12:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1807 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水系统原理图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 屋面走横管，表达有误_2018-10-13 17:52:25 | 2018-10-13 17:52 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 10:57 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1808 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 标准层户型排水大样图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 废水管改为距离烟道外壁100_2018-10-13 17:53:57 | 2018-10-13 17:54 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:35 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1809 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋四层给排水平面图 | 说明 | 室内给排水说明 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 套管的比例不对_2018-10-13 17:55:53 | 2018-10-13 17:56 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 11:23 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1810 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 标准层户型排水大样图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 两个卫生间之间穿过的排水管采用钢套管。_2018-10-13 17:56:18 | 2018-10-13 17:56 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:35 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1811 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 统一改为200_2018-10-13 17:57:04 | 2018-10-13 17:57 | 刘涛 |  | 2018-10-13 19:57 | 无 | 2018-10-13 17:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1812 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 不应有吊钩，否则净高不够_2018-10-13 18:00:01 | 2018-10-13 18:00 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 18:00 | 无 | 2018-10-13 18:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1813 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-10 | 屋面层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 一般性规范 | 未处理 | 丁余作 | 加压送风机房需消火栓保护。_2018-10-13 18:01:22 | 2018-10-13 18:01 | 刘涛 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1814 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓支管距墙100_2018-10-14 16:38:37 | 2018-10-14 16:39 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:30 | 无 | 2018-10-14 16:39 | 0 | 处理中 | 待复核
1815 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 多联机室外机配电回路应选用漏电断路器，请核实更正_2018-10-14 16:50:58 | 2018-10-14 16:51 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 16:51 | 无 | 2018-10-14 16:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1816 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 户箱出线回路为三相电，进线开关应改为4P，并开关额定电流值也需按照三相用电计算选型_2018-10-14 16:41:41 | 2018-10-14 16:42 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:42 | 无 | 2018-10-14 16:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1817 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 请核实楼板厚度的三分之一是否大于40mm，否则不建议采用40的管暗敷在楼板内_2018-10-14 16:46:30 | 2018-10-14 16:46 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 16:46 | 无 | 2018-10-14 16:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1818 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 多联机室外机配电回路应选用漏电断路器，请核实更正_2018-10-14 16:51:48 | 2018-10-14 16:52 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 16:52 | 无 | 2018-10-14 16:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1819 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管编号表示在立管上_2018-10-14 16:52:10 | 2018-10-14 16:52 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:28 | 无 | 2018-10-14 16:52 | 0 | 处理中 | 待复核
1820 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 核对建筑大样，是否可做梁_2018-10-14 16:54:39 | 2018-10-14 16:55 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1821 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 整理紧凑，图幅不要加长_2018-10-13 12:59:44 | 2018-10-13 13:00 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 13:00 | 无 | 2018-10-13 13:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1822 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 考虑在适当的位置补充高分图603中6，7，8这几个节点_2018-10-13 13:03:51 | 2018-10-13 13:04 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 13:04 | 无 | 2018-10-13 13:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1823 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下室顶板平面图 | 平面图 | 地下室顶板 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 图面及图框信息整理意见，同地下室一层平面图_2018-10-13 13:09:55 | 2018-10-13 13:10 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 13:10 | 无 | 2018-10-13 13:10 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1824 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 厨房标高41.825，下层是人防口部，管道不能下至下层进入人防区再出户，需让结构降板。其余位置自行复核。_2018-10-13 13:33:40 | 2018-10-13 13:34 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:56 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1825 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下室顶板平面图 | 平面图 | 地下室顶板 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 补充排水小节点，并标注索引。（从地下室顶板图中参照过来）_2018-10-13 13:12:54 | 2018-10-13 13:13 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 13:13 | 无 | 2018-10-13 13:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1826 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下室顶板平面图 | 平面图 | 地下室顶板 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 应表达塔楼周边所有风井及周边顶板留洞尺寸，其他塔楼内相关尺寸不表达，详恒大标准文件_2018-10-13 13:15:51 | 2018-10-13 13:16 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 13:16 | 无 | 2018-10-13 13:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1827 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 李文斌 | 抗扭钢筋间距不满足《混凝土设计规范》9.2.5条，应增加排数_2018-10-13 18:39:42 | 2018-10-13 18:40 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1828 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 此梁不是连梁，应按框架梁配筋_2018-10-13 18:42:34 | 2018-10-13 18:43 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1829 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 24号楼 | NS-04-07 | 二至二十六层通风、防排烟及空调平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风口设置在门中间_2018-10-13 18:33:40_2018-10-13 18:44:43 | 2018-10-13 18:45 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1830 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 强制性条文 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 箍筋最大间距，不满足《混凝土规范》第11.3.6.3条（强条）_2018-10-13 18:44:54 | 2018-10-13 18:45 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1831 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 字体重叠_2018-10-13 18:47:14 | 2018-10-13 18:47 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1832 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 缺此梁配筋_2018-10-13 18:48:39 | 2018-10-13 18:49 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1833 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-501 | 24号楼二层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 次梁配筋较小，箍筋可改为6@200（2），需各栋统一_2018-10-13 18:50:40 | 2018-10-13 18:51 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1834 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 起跑砼支墩的竖向分布筋直径14太大，调整为直径12_2018-10-13 19:06:19 | 2018-10-13 19:06 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 17:37 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1835 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 大功率用电设备需标注功率，如多联机室外机、水泵等_2018-10-14 16:55:20 | 2018-10-14 16:55 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 16:55 | 无 | 2018-10-14 16:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1836 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 什么水泵？为何没有采用漏电断路器？_2018-10-14 16:56:42 | 2018-10-14 16:57 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 16:57 | 无 | 2018-10-14 16:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1837 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-304 | 24号楼屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 屋面板120厚，可删除此梁，充分利用板的承载能力_2018-10-14 16:57:12 | 2018-10-14 16:57 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1838 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-305 | 24号楼机房层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 缺尺寸标注_2018-10-14 17:09:29 | 2018-10-14 17:09 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1839 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-305 | 24号楼机房层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 缺标高？ 如何施工？补充大样。_2018-10-14 17:10:04 | 2018-10-14 17:10 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1840 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-305 | 24号楼机房层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 为何做200厚？ _2018-10-14 17:11:17 | 2018-10-14 17:11 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1841 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 馈线至公共照明箱供电回路的开关电缆不匹配，请核实更正_2018-10-14 17:10:59 | 2018-10-14 17:11 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 17:11 | 无 | 2018-10-14 17:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1842 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-305 | 24号楼机房层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 与建筑不符_2018-10-14 17:12:16 | 2018-10-14 17:12 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1843 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 管道外露在立面需调整位置，可放置楼梯间。_2018-10-13 16:20:06 | 2018-10-13 16:20 | 秦媛婕 |  | 2018-10-13 17:08 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1844 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 管道穿线脚应往外避绕。_2018-10-13 14:01:57 | 2018-10-13 14:02 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:56 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1845 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001 | 一层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 楼梯出口处应设置手动报警按钮和声光报警器_2018-10-13 14:13:34 | 2018-10-13 14:14 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1846 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-202 | 23号楼二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 无效意见 | 丁余作 | 侧排地漏移出结构梁。_2018-10-13 14:14:41 | 2018-10-13 14:15 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:32 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1847 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001 | 一层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 楼梯出口处应设置手动报警钮及声光报警器_2018-10-13 14:15:30 | 2018-10-13 14:16 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1848 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001 | 机房层火灾自动报警平面图 | 地上平面 | 火灾自动报警平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 平面中普通电梯控制箱同样应表达，火灾时所有电梯会强制停于首层_2018-10-13 14:21:18 | 2018-10-13 14:21 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1849 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | DS-03-001 | 机房层火灾自动报警平面图 | 总平面 | 弱电 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 图号与图别错误_2018-10-13 14:22:50 | 2018-10-13 14:23 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1850 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 支墩高度应给出具体尺寸，方便施工_2018-10-13 19:08:00 | 2018-10-13 19:08 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 19:58 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1851 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 梯梁底部钢筋偏大，请根据计算要求配置。_2018-10-13 19:10:27 | 2018-10-13 19:10 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 19:58 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1852 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 剖面与剖视位置和剖视方向不明，请补充_2018-10-13 19:12:35 | 2018-10-13 19:13 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 17:40 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1853 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 楼梯平面图缺少楼梯梯段编号_2018-10-13 19:14:49 | 2018-10-13 19:15 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1854 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 结构体系为框架剪力墙，楼梯所在位置沿梯段方向结构平面并无剪力墙合围受力，楼梯在地震作用下易破坏，结构计算楼梯未参与，不满足抗规6.1.15条要求。建议改为带滑动支座楼梯。_2018-10-13 19:19:59 | 2018-10-13 19:20 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1855 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 平面构造柱遗漏，请补充。_2018-10-13 19:26:48 | 2018-10-13 19:27 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 19:59 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1856 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 楼梯梯柱为极短柱，建议取消改为DT或梁上起砼矮墙支撑梯梁。_2018-10-13 19:35:10 | 2018-10-13 19:35 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1857 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 零序电流值应该是I△n，电气火灾监控系统上的应该标注在R探头上_2018-10-14 17:12:39 | 2018-10-14 17:13 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 17:13 | 无 | 2018-10-14 17:13 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1858 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 建议采用220V分励脱扣器，并增加24V中间继电器接收消防信号_2018-10-14 17:14:14 | 2018-10-14 17:14 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 17:14 | 无 | 2018-10-14 17:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1859 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 05 | 25号楼 |  | 强电系统图（一）,强电系统图（二） | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 未见轿厢照明回路，电梯配电的做法请各楼栋保持一致_2018-10-14 17:19:34 | 2018-10-14 17:20 | 张洁纯 | 无 | 2018-10-14 17:20 | 无 | 2018-10-14 17:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1860 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-306 | 24号楼机房屋面层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 建筑索引一致，为何两侧梁标高不同，核对。_2018-10-14 17:22:36 | 2018-10-14 17:23 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1861 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-306 | 24号楼机房屋面层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 缺吊钩梁，楼板为何200？_2018-10-14 17:24:31 | 2018-10-14 17:25 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1862 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-306 | 24号楼机房屋面层结构平面布置图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 核对建筑_2018-10-14 17:24:51 | 2018-10-14 17:25 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1863 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 结合地下室结构布置，补充节点配筋。_2018-10-14 17:25:33 | 2018-10-14 17:26 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1864 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R3F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 此区域的女儿墙表达不清楚_2018-10-12 19:48:22 | 2018-10-12 19:48 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1865 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R3F.dwg | 结构平面 | 屋面层 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 说明统一_2018-10-12 19:50:51 | 2018-10-12 19:51 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1866 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 线脚300下的100也要表达_2018-10-13 16:02:54 | 2018-10-13 16:03 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:03 | 无 | 2018-10-13 16:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1867 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 不表达大屋面的分水线、汇水线_2018-10-12 21:28:00 | 2018-10-12 21:28 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:28 | 无 | 2018-10-12 21:28 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1868 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 阳台防水上返高出完成面250_2018-10-12 20:52:04 | 2018-10-12 20:52 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 20:52 | 无 | 2018-10-12 20:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1869 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼5层梁配筋平面图 |  |  | 出图 | 校对 | 一般问题 | 已修改 | 陆秋风 | 多余_2018-10-12 20:48:53 | 2018-10-12 20:49 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-14 15:15 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1870 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 坐便还是定位到墙_2018-10-13 14:27:24 | 2018-10-13 14:27 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:35 | 无 | 2018-10-13 14:27 | 0 | 处理中 | 待复核
1871 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 改为距离板底。_2018-10-13 14:27:49 | 2018-10-13 14:28 | 秦媛婕 |  | 2018-10-13 16:36 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1872 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | XDS-04-002 | 一层火灾自动报警平面图 | 系统 | 消防报警 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 补充客梯控制箱_2018-10-13 14:33:38 | 2018-10-13 14:34 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1873 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | XDS-04-002 | 一层火灾自动报警平面图 | 系统 | 消防报警 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 未见应急照明箱，应急照明回路火灾时需强制点亮_2018-10-13 14:34:37 | 2018-10-13 14:35 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1874 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | XDS-04-002 | 一层火灾自动报警平面图 | 系统 | 消防报警 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 未见楼梯间加压风机余压控制系统_2018-10-13 14:36:04 | 2018-10-13 14:36 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1875 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 弱电 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\V42-03-VVPL-1F.dwg | 系统 | 消防报警 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 消防电源监控不应只在总箱处设置，而应设置于每一处消防双切箱_2018-10-13 14:38:17 | 2018-10-13 14:38 | 谭论 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1876 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 套管底平结构板面_2018-10-13 14:47:56 | 2018-10-13 14:48 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:36 | 无 | 2018-10-13 14:48 | 0 | 处理中 | 待复核
1877 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-601 | 25号楼楼梯详图（一） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 梯柱未定位_2018-10-13 19:38:02 | 2018-10-13 19:38 | 朱泽华 | 已定位 | 2018-10-14 17:36 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1878 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-602 | 25号楼楼梯详图（二） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 说明和第8条内容重复_2018-10-13 19:40:55 | 2018-10-13 19:41 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 17:36 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1879 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-602 | 25号楼楼梯详图（二） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 问题同楼梯详图一_2018-10-13 19:41:46 | 2018-10-13 19:42 | 朱泽华 | 修改 | 2018-10-14 20:00 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
1880 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-602 | 25号楼楼梯详图（二） | 楼梯详图 | 楼梯详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 楼梯平面应注明楼梯梯段编号_2018-10-13 19:43:10 | 2018-10-13 19:43 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1881 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-503 | 24号楼五层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 李文斌 | 跨高比大于5，应按框架梁设计，复核配筋。_2018-10-13 19:59:24 | 2018-10-13 19:59 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1882 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-503 | 24号楼五层梁配筋平面图 | 图面检查 | 统一性 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | LLK是框架梁？与KL有何区别？易产生歧义_2018-10-13 20:14:26 | 2018-10-13 20:14 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1883 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-503 | 24号楼五层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 此梁计算无抗扭，无需配抗扭钢筋，删除（类似情况自查）_2018-10-13 20:15:25 | 2018-10-13 20:15 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1884 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-503 | 24号楼五层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 一侧无翼墙，不是连梁，应按框架梁设计_2018-10-13 20:19:51 | 2018-10-13 20:20 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1885 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 文字重叠部分应移开。_2018-10-14 17:28:03 | 2018-10-14 17:28 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1886 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 檐口泛水收边处在挡墙上有预留槽，槽为通长，对结构受力有削弱，结构应与建筑协商槽的深度，否则结构应按削弱后的截面复核受力是否满足要求。_2018-10-14 17:30:36 | 2018-10-14 17:31 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1887 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 40号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\04\设计区\M10-04-PLAN-RF(40).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 前后管径标注，定位标注，标高标注_2018-10-14 17:36:38 | 2018-10-14 17:37 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1888 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 04 | 40号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\04\设计区\M10-04-PLAN-R1F(40).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 标高标完成面为基准，定位标注_2018-10-14 17:38:15 | 2018-10-14 17:38 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1889 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 配筋构造不合理，请修改_2018-10-14 17:38:19 | 2018-10-14 17:38 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1890 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 盖板未配筋，补充_2018-10-14 17:39:52 | 2018-10-14 17:40 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1891 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 填充错误_2018-10-12 21:19:56 | 2018-10-12 21:20 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:20 | 无 | 2018-10-12 21:20 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1892 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注错误3到25层_2018-10-12 21:21:27 | 2018-10-12 21:21 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:21 | 无 | 2018-10-12 21:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1893 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注错误3到25层_2018-10-12 21:22:00 | 2018-10-12 21:22 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:22 | 无 | 2018-10-12 21:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1894 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 卷帘墙垛做200宽_2018-10-12 21:24:15 | 2018-10-12 21:24 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:24 | 无 | 2018-10-12 21:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1895 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 每张图的节点H面尽量对齐。_2018-10-12 21:26:54 | 2018-10-12 21:27 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 21:27 | 无 | 2018-10-12 21:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1896 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注门槛高度_2018-10-12 21:28:35 | 2018-10-12 21:29 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:29 | 无 | 2018-10-12 21:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1897 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 注明屋顶结构标高_2018-10-12 21:32:46 | 2018-10-12 21:33 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:33 | 无 | 2018-10-12 21:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1898 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 与总工室确定小于150是否有问题_2018-10-13 14:52:14 | 2018-10-13 14:52 | 刘涛 | 无 | 2018-10-13 14:52 | 无 | 2018-10-13 14:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1899 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 打断_2018-10-13 14:53:18 | 2018-10-13 14:53 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:37 | 无 | 2018-10-13 14:53 | 0 | 处理中 | 待复核
1900 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 打断_2018-10-13 14:54:03 | 2018-10-13 14:54 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:37 | 无 | 2018-10-13 14:54 | 0 | 处理中 | 待复核
1901 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不用重复表达_2018-10-13 14:56:34 | 2018-10-13 14:57 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:38 | 无 | 2018-10-13 14:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1902 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 不用重复表达_2018-10-13 14:56:49 | 2018-10-13 14:57 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:38 | 无 | 2018-10-13 14:57 | 0 | 处理中 | 待复核
1903 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 1D和2D轴侧图不一样_2018-10-13 14:59:05 | 2018-10-13 14:59 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:40 | 无 | 2018-10-13 14:59 | 0 | 处理中 | 待复核
1904 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 照明与动力不宜共用回路_2018-10-13 14:59:29 | 2018-10-13 14:59 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1905 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-503 | 24号楼五层梁配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 两侧布置接近，配筋相差一根？请核对计算书，尽量一致。_2018-10-13 20:23:25 | 2018-10-13 20:23 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1906 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-509 | 24号楼屋面层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 在16G101中，屋面连梁应编号为WLL，锚固方式与楼层梁不同。_2018-10-13 20:38:34 | 2018-10-13 20:39 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1907 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-509 | 24号楼屋面层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 异形板应设置暗梁_2018-10-13 20:46:47 | 2018-10-13 20:47 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1908 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-402 | 24号楼三层~二十六层板配筋平面图 | 板配筋图 | 板配筋图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 李文斌 | 异形板阴角配筋，应按《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》4.1.6.2条设置附加钢筋。_2018-10-13 21:04:31 | 2018-10-13 21:05 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1909 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-402 | 24号楼三层~二十六层板配筋平面图 | 板配筋图 | 板配筋图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 1.两侧标高相差30mm内，钢筋可以拉通。厨房无需双层双向拉通。 2.降板范围，支座假定有误。复核底筋。_2018-10-13 21:24:41 | 2018-10-13 21:25 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1910 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-402 | 24号楼三层~二十六层板配筋平面图 | 板配筋图 | 板配筋图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 缺支座负筋_2018-10-13 21:29:02 | 2018-10-13 21:29 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1911 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-402 | 24号楼三层~二十六层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 图面较乱，8@200底筋建议删除，说明增加：未画出底筋为8@200_2018-10-13 21:31:02 | 2018-10-13 21:31 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1912 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 节点未配筋，请补充_2018-10-14 17:41:16 | 2018-10-14 17:41 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1913 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 钢筋锚固在墙内还是梁内？下方构件边界在哪里？_2018-10-14 17:43:03 | 2018-10-14 17:43 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1914 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 节点未配筋，请补充_2018-10-14 17:47:41 | 2018-10-14 17:48 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1915 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\05\设计区\S70-05-DRWA-节点墙身大样.dwg | 节点详图 | 节点详图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 图纸未完善，请及时配合建筑专业做修改_2018-10-14 17:50:25 | 2018-10-14 17:50 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1916 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 05 | 41号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\05\设计区\M10-05-PLAN-R1F(41).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 距室外完成面高度250_2018-10-14 17:50:34 | 2018-10-14 17:51 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1917 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 05 | 41号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\05\设计区\M10-05-PLAN-R1F(41).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 箭头方向，其他栋同_2018-10-14 17:52:49 | 2018-10-14 17:53 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1918 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 08 | 42号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\08\设计区\M10-08-PLAN-R1F(42).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 电梯机房进风口离地高度为室外完成面250_2018-10-14 18:02:32 | 2018-10-14 18:03 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1919 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 填充错误_2018-10-12 21:33:14 | 2018-10-12 21:33 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:33 | 无 | 2018-10-12 21:33 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1920 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注门槛高度_2018-10-12 21:34:13 | 2018-10-12 21:34 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 21:34 | 无 | 2018-10-12 21:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1921 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-102 | 25号楼一层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 重大问题 | 未处理 | 何梅兰 | 坡道索引有误_2018-10-12 21:42:16 | 2018-10-12 21:42 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 21:42 | 无 | 2018-10-12 21:42 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1922 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 坡道可以缩短，以增加两个车位_2018-10-12 21:44:01 | 2018-10-12 21:44 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:44 | 无 | 2018-10-12 21:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1923 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 坡道出地面应该为护栏，不是砖墙_2018-10-12 21:49:25 | 2018-10-12 21:49 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:49 | 无 | 2018-10-12 21:49 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1924 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 坡道以外的墙为什么做这么长？截水沟需要集水坑_2018-10-12 21:56:36 | 2018-10-12 21:57 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 21:57 | 无 | 2018-10-12 21:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1925 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 休息平台为填充为陶粒混凝土，踏步为砖砌踏步_2018-10-12 22:08:23 | 2018-10-12 22:08 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 22:08 | 无 | 2018-10-12 22:08 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1926 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 首提 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 电缆外护套不宜用作接地线，若恒大无特殊要求，所有矿物绝缘电缆均采用五芯电缆_2018-10-13 15:00:19 | 2018-10-13 15:00 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1927 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 打断_2018-10-13 15:05:22 | 2018-10-13 15:05 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:40 | 无 | 2018-10-13 15:05 | 0 | 处理中 | 待复核
1928 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 打断_2018-10-13 15:06:14 | 2018-10-13 15:06 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:40 | 无 | 2018-10-13 15:06 | 0 | 处理中 | 待复核
1929 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 首提 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 本项目采用双头灯作为应急照明灯具，前端为双电源箱，无论停电还是火灾时，相线均带电，如何保证灯具点亮？_2018-10-13 15:06:04 | 2018-10-13 15:06 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1930 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 是否标套管管底标高_2018-10-13 15:11:44 | 2018-10-13 15:12 | 刘涛 | 无 | 2018-10-13 15:12 | 无 | 2018-10-13 15:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1931 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 餐厅，不是卧室_2018-10-13 15:16:21 | 2018-10-13 15:16 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 15:16 | 无 | 2018-10-13 15:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1932 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 统一标注H面，以及窗台尺寸，参考23，24栋表达方式_2018-10-13 15:17:10 | 2018-10-13 15:17 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 15:17 | 无 | 2018-10-13 15:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1933 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-402 | 24号楼三层~二十六层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 负筋规格有误_2018-10-13 21:32:22 | 2018-10-13 21:32 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1934 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  |  | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 把人防墙示意出来_2018-10-14 10:29:04 | 2018-10-14 10:29 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1935 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 图面较乱，填充打灰度_2018-10-14 14:07:10 | 2018-10-14 14:07 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1936 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 梁顶标高未见？ 梁高与建筑节点冲突，请核对。_2018-10-14 14:12:18 | 2018-10-14 14:12 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1937 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 试验消火栓支管上不需设阀门_2018-10-14 14:28:54 | 2018-10-14 14:29 | 刘涛 |  | 2018-10-15 10:54 | 无 | 2018-10-14 14:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1938 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 真空破坏器标高不对_2018-10-14 14:29:18 | 2018-10-14 14:29 | 刘涛 |  | 2018-10-15 14:16 | 无 | 2018-10-14 14:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1939 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 地下室核心筒消火栓需表示_2018-10-14 14:31:40 | 2018-10-14 14:32 | 刘涛 |  | 2018-10-15 11:33 | 无 | 2018-10-14 14:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1940 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 标高、梁高与建筑不符_2018-10-14 15:02:46 | 2018-10-14 15:03 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1941 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 四个屋顶造型的立面材质、颜色_2018-10-14 18:27:46 | 2018-10-14 18:28 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1942 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 二层靠连廊区域无墙体及石材，应为11A-7轴的墙体看线，后退的关系_2018-10-14 18:39:33 | 2018-10-14 18:40 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1943 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 立面边界跟平面没对上_2018-10-14 19:08:43 | 2018-10-14 19:09 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1944 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 06 | 44号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\06\设计区\M10-06-PLAN-1F(44).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层结构封板_2018-10-14 19:14:51 | 2018-10-14 19:15 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1945 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 06 | 44号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\06\设计区\M10-06-PLAN-1F(44).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层前室加压高度0.5_2018-10-14 19:15:37 | 2018-10-14 19:16 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1946 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 09 | 46号楼 |  | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 取消压力控制_2018-10-14 19:17:42 | 2018-10-14 19:18 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1947 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 09 | 46号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\09\设计区\M10-09-PLAN-R1F(46).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 进风口距离室外完成面250，其他栋同_2018-10-14 19:21:06 | 2018-10-14 19:21 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1948 | GC180302 | 珠海洪湾城市更新项目一期施工图 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | D2 | 02地块地下室 | 无 | A50-D2-DDVT-坡道大样图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 程智鹏 | 表达上部坡道投影线，并根据上下坡道范围计算坡道最不利点_2018-10-12 22:08:34 | 2018-10-12 22:09 | 谢鑫飞 | 无 | 2018-10-12 22:09 | 无 | 2018-10-12 22:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1949 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 对面看线的梯梁要表达，砖砌踏步和陶粒混凝土填充要区分_2018-10-12 22:09:29 | 2018-10-12 22:09 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 22:09 | 无 | 2018-10-12 22:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1950 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 删除多余的标高_2018-10-12 22:10:36 | 2018-10-12 22:11 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 22:11 | 无 | 2018-10-12 22:11 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1951 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 索引防水做法_2018-10-12 22:46:28 | 2018-10-12 22:46 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 22:46 | 无 | 2018-10-12 22:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1952 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 同类问题24-LT2同24-LT1修改_2018-10-12 22:51:49 | 2018-10-12 22:52 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 22:52 | 无 | 2018-10-12 22:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1953 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 剖面结构同节点_2018-10-12 22:56:22 | 2018-10-12 22:56 |  | 无 | 2018-10-12 22:56 | 无 | 2018-10-12 22:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1954 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 剖面凸窗位置简化，不画面层线_2018-10-12 22:56:58 | 2018-10-12 22:57 |  | 无 | 2018-10-12 22:57 | 无 | 2018-10-12 22:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1955 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门窗排列顺序修改，参考23号楼_2018-10-13 15:19:04 | 2018-10-13 15:19 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 15:19 | 无 | 2018-10-13 15:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1956 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 注意模板图的变化_2018-10-13 15:21:25 | 2018-10-13 15:21 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1957 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 图中阴影去掉_2018-10-13 15:26:07 | 2018-10-13 15:26 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1958 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-11 | 机房屋面给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 泄水管底平建筑完成面_2018-10-13 15:29:15 | 2018-10-13 15:29 | 刘涛 |  | 2018-10-13 22:01 | 无 | 2018-10-13 15:29 | 0 | 处理中 | 待复核
1959 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 计算书与模板不符_2018-10-13 15:29:21 | 2018-10-13 15:29 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1960 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 计算书与模板不符_2018-10-13 15:31:59 | 2018-10-13 15:32 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1961 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 梁高与建筑不符，核对_2018-10-14 15:05:02 | 2018-10-14 15:05 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1962 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 建筑此处楼板开洞，核对_2018-10-14 15:13:55 | 2018-10-14 15:14 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1963 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 12层不需减压_2018-10-14 15:14:25 | 2018-10-14 15:14 | 刘涛 |  | 2018-10-15 10:59 | 无 | 2018-10-14 15:14 | 0 | 处理中 | 待复核
1964 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 缺洞口定位_2018-10-14 15:17:36 | 2018-10-14 15:18 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1965 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏标管径_2018-10-14 15:22:51 | 2018-10-14 15:23 | 刘涛 |  | 2018-10-15 10:59 | 无 | 2018-10-14 15:23 | 0 | 处理中 | 待复核
1966 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 排气阀标高需定位_2018-10-14 15:29:42 | 2018-10-14 15:30 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 14:19 | 无 | 2018-10-14 15:30 | 0 | 处理中 | 待复核
1967 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 表示不对_2018-10-14 15:32:30 | 2018-10-14 15:32 | 秦媛婕 |  | 2018-10-14 18:33 | 无 | 2018-10-14 15:32 | 0 | 处理中 | 待复核
1968 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 09 | 46号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\09\设计区\M10-09-PLAN-R1F(46).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风管定位、标高复核，皆留与建筑完成面_2018-10-14 19:22:59 | 2018-10-14 19:23 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1969 | GC170058A | 乐荟科创中心A区 | 初步设计 | 建筑 | 建筑 | 11 | 11栋A座 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC170058A_1\11\设计区\A20-11-ELEV-施工图立面图.dwg | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 燕立欢 | 为何离地高度要950_2018-10-14 19:24:16 | 2018-10-14 19:24 | 毕秦彬 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1970 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 |  | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 按恒大要求取消压差控制_2018-10-14 19:24:57 | 2018-10-14 19:25 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1971 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 |  | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 取消旁通阀等，百叶面积与平面统一，或不表达面积_2018-10-14 19:26:51 | 2018-10-14 19:27 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1972 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\07\设计区\M10-07-PLAN-2~33F(47).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 定位标注_2018-10-14 19:28:36 | 2018-10-14 19:29 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1973 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\07\设计区\M10-07-PLAN-R1F(47).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 风管定位、标高复核，进风口按距室外完成面250._2018-10-14 19:22:12_2018-10-14 19:31:32 | 2018-10-14 19:32 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1974 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 07 | 47号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\07\设计区\M10-07-PLAN-RF(47).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 定位标注_2018-10-14 19:28:36_2018-10-14 19:32:40 | 2018-10-14 19:33 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1975 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 户内标注门高_2018-10-12 22:58:23 | 2018-10-12 22:58 |  | 无 | 2018-10-12 22:58 | 无 | 2018-10-12 22:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1976 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 线条表达不对_2018-10-12 22:59:09 | 2018-10-12 22:59 |  | 无 | 2018-10-12 22:59 | 无 | 2018-10-12 22:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1977 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 立面和剖面按1100高的画玻璃栏杆_2018-10-12 23:00:54 | 2018-10-12 23:01 |  | 无 | 2018-10-12 23:01 | 无 | 2018-10-12 23:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1978 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 此处有梁_2018-10-12 23:02:58 | 2018-10-12 23:03 |  | 无 | 2018-10-12 23:03 | 无 | 2018-10-12 23:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1979 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 此处没有门_2018-10-12 23:04:07 | 2018-10-12 23:04 |  | 无 | 2018-10-12 23:04 | 无 | 2018-10-12 23:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1980 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 图面问题，剪力墙填充，结构梁填充，砖墙线交接_2018-10-12 23:12:00 | 2018-10-12 23:12 |  | 无 | 2018-10-12 23:12 | 无 | 2018-10-12 23:12 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1981 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 坑底不加混凝土反坎_2018-10-12 23:13:57 | 2018-10-12 23:14 |  | 无 | 2018-10-12 23:14 | 无 | 2018-10-12 23:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1982 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 定位不对_2018-10-12 16:24:41 | 2018-10-12 16:25 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1983 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 防水示意应修改（余同）_2018-10-12 16:38:37 | 2018-10-12 16:39 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 16:39 | 无 | 2018-10-12 16:39 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1984 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 矮窗台栏杆的编号修改为50/T-206_2018-10-12 16:41:29 | 2018-10-12 16:41 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 16:41 | 无 | 2018-10-12 16:41 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1985 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 避难间窗未直接对外_2018-10-12 16:47:07 | 2018-10-12 16:47 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:47 | 无 | 2018-10-12 16:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1986 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-11 | 机房屋面给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 泄水管底平建筑完成面_2018-10-13 15:32:59 | 2018-10-13 15:33 | 刘涛 |  | 2018-10-13 22:01 | 无 | 2018-10-13 15:33 | 0 | 处理中 | 待复核
1987 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 计算书与模板不符,重新校核_2018-10-13 15:36:46 | 2018-10-13 15:37 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1988 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 客厅空调采用挂机，空调留洞高度对阳台空间和装修效果的影响_2018-10-12 16:52:09 | 2018-10-12 16:52 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 16:52 | 无 | 2018-10-12 16:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1989 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 表达错误，参考节点1修改_2018-10-12 17:06:19 | 2018-10-12 17:06 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 17:06 | 无 | 2018-10-12 17:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1990 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 在剪力墙上留洞时，需要大洋表达，并提醒结构_2018-10-12 17:09:12 | 2018-10-12 17:09 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:09 | 无 | 2018-10-12 17:09 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1991 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 楼梯大样不要遗漏了_2018-10-12 17:10:41 | 2018-10-12 17:11 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1992 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 22 | 22#、23#栋住宅(LR37+LR10北入) | JC-22-206 | 22#、23#栋七至二十八层、 三十至三十三层平面图 | 平面图 | 标准层平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 门后空间不够1000，只有950，不符合恒大标准，改为200墙，60门垛_2018-10-12 17:16:33 | 2018-10-12 17:17 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:17 | 无 | 2018-10-12 17:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1993 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加檐口节点做法，并相应修改索引号_2018-10-12 17:23:19 | 2018-10-12 17:23 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 17:23 | 无 | 2018-10-12 17:23 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1994 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 10 | 48号楼 |  | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层楼梯间加压风井楼板封板处理，平面也表达_2018-10-13 16:49:50_2018-10-14 19:35:04 | 2018-10-14 19:35 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1995 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 10 | 48号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\10\设计区\M10-10-PLAN-1F(48).dwg | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层楼梯间加压风井楼板封板处理_2018-10-13 16:49:50_2018-10-14 19:36:04 | 2018-10-14 19:36 | 陶前程 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1996 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 漏电开关图例错误_2018-10-15 10:01:50 | 2018-10-15 10:02 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1997 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | GS-D-002,GS-D-002,,GS-D-002 | 23号楼一层结构平面布置图,24号楼一层结构平面布置图,,25号楼一层结构平面布置图 | 结构平面 | 地下室顶板 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 4.9m跨度板上砌墙仅板底附加2φ12钢筋，偏小，应适当加强板底附加筋。_2018-10-15 08:57:43 | 2018-10-15 08:58 | 程军亮 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1998 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 若恒大无强制要求用四芯电缆，则应采用五芯电缆，电缆外护套不宜用作接地线_2018-10-15 09:57:23 | 2018-10-15 09:57 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
1999 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 前端为双电源，双头灯始终带电无法点亮，需加强制点亮线_2018-10-15 10:03:01 | 2018-10-15 10:03 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2000 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\E24-03-EPPL-R1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 灯具如何控制，电源又从何处引来_2018-10-15 10:28:06 | 2018-10-15 10:28 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2001 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 电梯没有吊钩梁_2018-10-12 23:00:12 | 2018-10-12 23:00 |  | 无 | 2018-10-12 23:00 | 无 | 2018-10-12 23:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2002 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 人防墙为剪力墙，需要填充_2018-10-12 23:14:26 | 2018-10-12 23:14 |  | 无 | 2018-10-12 23:14 | 无 | 2018-10-12 23:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2003 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 卫生间下面有电房间，做双层板，板与板距离50_2018-10-12 23:18:16 | 2018-10-12 23:18 |  | 无 | 2018-10-12 23:18 | 无 | 2018-10-12 23:18 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2004 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 卫生间里面不放卫生间编号，标高的字体宽度改小，避免文字打架_2018-10-13 10:23:46 | 2018-10-13 10:24 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:24 | 无 | 2018-10-13 10:24 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2005 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 防水层延展从卫生间外墙500_2018-10-13 10:21:13 | 2018-10-13 10:21 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:21 | 无 | 2018-10-13 10:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2006 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 首层厨房和卫生间结构标高为-0.300（结）_2018-10-13 10:22:24 | 2018-10-13 10:22 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:22 | 无 | 2018-10-13 10:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2007 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 平面图上放淋浴区壁龛节点详图_2018-10-13 10:25:05 | 2018-10-13 10:25 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:25 | 无 | 2018-10-13 10:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2008 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按要求备注门窗玻璃材质，必须与节能设计一致_2018-10-13 15:36:47 | 2018-10-13 15:37 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 15:37 | 无 | 2018-10-13 15:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2009 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 计算书与模板不符这一问题主要出现在塔楼内，这会影响板配筋计算值，与工程师商量解决_2018-10-13 15:38:33 | 2018-10-13 15:39 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2010 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-10 | 屋面层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 是否影响疏散_2018-10-13 15:39:57 | 2018-10-13 15:40 | 刘涛 |  | 2018-10-14 12:48 | 无 | 2018-10-13 15:40 | 0 | 处理中 | 待复核
2011 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-10 | 屋面层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 和烟道冲突_2018-10-13 15:42:52 | 2018-10-13 15:43 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:56 | 无 | 2018-10-13 15:43 | 0 | 处理中 | 待复核
2012 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-10 | 屋面层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 是否影响疏散_2018-10-13 15:43:33 | 2018-10-13 15:44 | 刘涛 |  | 2018-10-14 12:49 | 无 | 2018-10-13 15:44 | 0 | 处理中 | 待复核
2013 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-10 | 屋面层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 漏定位_2018-10-13 15:44:18 | 2018-10-13 15:44 | 刘涛 |  | 2018-10-13 22:00 | 无 | 2018-10-13 15:44 | 0 | 处理中 | 待复核
2014 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-09 | 三~二十六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 套管底平结构板面_2018-10-13 15:47:01 | 2018-10-13 15:47 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:48 | 无 | 2018-10-13 15:47 | 0 | 处理中 | 待复核
2015 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 10 | 26#楼 | JS-10-107 | 二十层平面图 | 平面 | 地下室平时平面 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 朱行福 | 是否表达下层地下室边界线？地下室外轮廓是否规整，各层边界是否上下重合？_2018-10-12 16:50:16 | 2018-10-12 16:50 | 雷仕贤 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 无 | 2018-10-12 16:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2016 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 10 | 26#楼 | JS-10-107 | 二十层平面图 | 大样 | 门窗大样 | 出图 | 校对 | 品质优化 | 未处理 | 朱行福 | 哟问题_2018-10-12 16:50:45 | 2018-10-12 16:51 | 雷仕贤 | 无 | 2018-10-12 16:51 | 无 | 2018-10-12 16:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2017 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 每个简易洗消间均需设一个三孔带二孔防溅插座。_2018-10-12 17:28:58 | 2018-10-12 17:29 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:29 | 无 | 2018-10-12 17:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2018 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F(R).dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 管线穿过防护密闭墙处未见预埋防护密闭套管，请补充_2018-10-12 17:32:21 | 2018-10-12 17:32 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:32 | 无 | 2018-10-12 17:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2019 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E30-D-ELPL-B1F.dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 虑毒室应在滤毒口附近1.5m的墙上设单相三孔插座一个。_2018-10-12 17:29:12 | 2018-10-12 17:29 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:29 | 无 | 2018-10-12 17:29 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2020 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 此处做法为陶粒混凝土，结构不抬_2018-10-12 22:55:24 | 2018-10-12 22:55 |  | 无 | 2018-10-12 22:55 | 无 | 2018-10-12 22:55 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2021 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注到顶_2018-10-12 23:15:30 | 2018-10-12 23:16 |  | 无 | 2018-10-12 23:16 | 无 | 2018-10-12 23:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2022 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\E24-03-EPPL-R1F.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 灯具如何控制，电源又从何处引来？_2018-10-15 10:34:38 | 2018-10-15 10:35 | 王小燕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2023 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 11 | 27#楼 | JS-11-103 | 二层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 朱行福 | 留洞_2018-10-15 10:47:37 | 2018-10-15 10:48 | 刘春艳 | 无 | 2018-10-15 10:48 | 无 | 2018-10-15 10:48 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2024 | GC180163 | 邵阳恒大华府三、四期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 10 | 26#楼 | JS-10-107 | 二十层平面图 | 立面、剖面 | 立面、剖面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 未处理 | 朱行福 | 大样缺_2018-10-12 16:54:24 | 2018-10-12 16:54 | 雷仕贤 | 无 | 2018-10-12 16:54 | 无 | 2018-10-12 16:54 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2025 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-R2F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 机房层板加厚到150_2018-10-12 17:22:03 | 2018-10-12 17:22 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2026 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F(R).dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 桥架大小未见标准，请补充_2018-10-12 17:42:45 | 2018-10-12 17:43 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:43 | 无 | 2018-10-12 17:43 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2027 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F(R).dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 部分箱体未见箱体编号及进线回路编号，请核实补充_2018-10-12 17:43:53 | 2018-10-12 17:44 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:44 | 无 | 2018-10-12 17:44 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2028 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 平面上有靠墙扶手，剖面也需要表达_2018-10-12 17:46:24 | 2018-10-12 17:46 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 17:46 | 无 | 2018-10-12 17:46 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2029 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 填充墙体错误_2018-10-12 17:47:00 | 2018-10-12 17:47 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 17:47 | 无 | 2018-10-12 17:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2030 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 平面相应增加靠墙扶手_2018-10-12 17:51:55 | 2018-10-12 17:52 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 17:52 | 无 | 2018-10-12 17:52 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2031 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加门窗说明栏文字_2018-10-13 15:47:12 | 2018-10-13 15:47 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 15:47 | 无 | 2018-10-13 15:47 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2032 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-09 | 三~二十六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 平面别忘了改_2018-10-13 15:48:35 | 2018-10-13 15:49 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:48 | 无 | 2018-10-13 15:49 | 0 | 处理中 | 待复核
2033 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-09 | 三~二十六层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 标准层沉箱套管在大样图中表示即可_2018-10-13 15:51:15 | 2018-10-13 15:51 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:48 | 无 | 2018-10-13 15:51 | 0 | 处理中 | 待复核
2034 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-303 | 25号楼四层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 洞口尺寸未注明，请补充_2018-10-13 15:52:38 | 2018-10-13 15:53 | 朱泽华 | 根据恒大的标注，楼板洞口短边尺寸不大于300可不定位 | 2018-10-15 01:02 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2035 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-303 | 25号楼四层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 结构外轮廓线与建筑对不上，请核对_2018-10-13 15:54:03 | 2018-10-13 15:54 | 朱泽华 |  | 2018-10-15 01:01 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2036 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-08 | 二层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 户内不用表示套管及沉箱接管_2018-10-13 15:58:43 | 2018-10-13 15:59 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:46 | 无 | 2018-10-13 15:59 | 0 | 处理中 | 待复核
2037 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋六层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 删除多余立管_2018-10-13 16:04:47 | 2018-10-13 16:05 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 10:57 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2038 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 与4节点同一位置客厅门洞高度不一致，应修改，建议改为2.385，并与结构确定修改梁高_2018-10-12 19:16:54 | 2018-10-12 19:17 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 19:17 | 无 | 2018-10-12 19:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2039 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-301,JS-04-302 | 24号楼 1-1剖面图,24号楼 2-2剖面图 | 剖面图 | 剖面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注到顶，详恒大样板图_2018-10-12 23:15:44 | 2018-10-12 23:16 |  | 无 | 2018-10-12 23:16 | 无 | 2018-10-12 23:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2040 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-701,JS-04-702,JS-04-706,JS-04-704,JS-04-703,JS-04-705 | 节点及墙身大样图(一),节点及墙身大样图(二),节点及墙身大样图(六),节点及墙身大样图(四),节点及墙身大样图(三),节点及墙身大样图(五) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 所有泛水索引通用图节点做法_2018-10-13 11:22:29 | 2018-10-13 11:22 |  | 无 | 2018-10-13 11:22 | 无 | 2018-10-13 11:22 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2041 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 应采用无卤低烟阻燃电缆_2018-10-13 12:04:35 | 2018-10-13 12:05 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2042 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 地下一层平面图 | 平面图 | 地下室平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 可视对讲增加说明，详恒大标准文件_2018-10-13 12:25:23 | 2018-10-13 12:25 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 12:25 | 无 | 2018-10-13 12:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2043 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-502 | 25号楼三层梁配筋平面图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 周边梁顶高出板顶，且上方有较高女儿墙，计算梁配筋时应注意梁刚度放大系数取为1，且应该考虑风荷载作用下边梁受扭的影响，该圈边梁为弯剪扭构件，箍筋应加强。_2018-10-13 12:26:27 | 2018-10-13 12:26 | 朱泽华 |  | 2018-10-15 04:17 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2044 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 应标注 电梯机房和消防电梯机房_2018-10-12 17:52:39 | 2018-10-12 17:53 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 17:53 | 无 | 2018-10-12 17:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2045 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 楼电梯大样 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注门槛高度_2018-10-12 17:53:05 | 2018-10-12 17:53 | 李志刚 | 无 | 2018-10-12 17:53 | 无 | 2018-10-12 17:53 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2046 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | E20-D-EPPL-B1F(R).dwg | 地下平面 | 人防平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 部分至末端设备的供电回路未见回路编号，请补充_2018-10-12 17:55:32 | 2018-10-12 17:56 | 李林玲 | 无 | 2018-10-12 17:56 | 无 | 2018-10-12 17:56 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2047 | GC170264 | 湘潭恒大御景半岛二期 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 24 | 24#、25#栋住宅(LR37+LR10南入) | JS-24-201 | 一层平面图 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 刘智光 | 百叶太长，需要设置200*200构造柱分段，百叶长度2000~2500左右_2018-10-12 17:59:02 | 2018-10-12 17:59 | 刘湘波 | 无 | 2018-10-12 17:59 | 无 | 2018-10-12 17:59 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2048 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 楼板与实际图纸不一致，应修改_2018-10-12 19:31:49 | 2018-10-12 19:32 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 19:32 | 无 | 2018-10-12 19:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2049 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 尺寸标准错误_2018-10-12 18:25:45 | 2018-10-12 18:26 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 18:26 | 无 | 2018-10-12 18:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2050 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 4个节点的反槛高度和宽度应统一修改_2018-10-13 16:06:16 | 2018-10-13 16:06 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:06 | 无 | 2018-10-13 16:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2051 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 有争议 | 刘进 | 给水管道应在墙边600内_2018-10-13 16:26:11 | 2018-10-13 16:26 | 刘涛 | 满足不了600 | 2018-10-13 20:09 | 无 | 2018-10-13 16:26 | 0 | 处理中 | 待复核
2052 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 修改标注同2号节点_2018-10-13 16:16:42 | 2018-10-13 16:17 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:17 | 无 | 2018-10-13 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2053 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 反槛和泛水应标准清楚_2018-10-13 16:19:17 | 2018-10-13 16:19 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:19 | 无 | 2018-10-13 16:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2054 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 线角是否和消火栓冲突_2018-10-13 16:27:55 | 2018-10-13 16:28 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:07 | 无 | 2018-10-13 16:28 | 0 | 处理中 | 待复核
2055 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-304 | 25号楼五层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 雨蓬缺少剖面及索引，请补充。_2018-10-13 16:27:50 | 2018-10-13 16:28 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2056 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 注明出户管标高_2018-10-13 13:39:43 | 2018-10-13 13:40 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 11:12 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2057 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-205 | 23号楼五层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 错漏碰缺 | 已修改 | 丁余作 | 楼梯间这个消火栓处删除灭火器，其余同。_2018-10-13 14:20:14 | 2018-10-13 14:20 | 秦媛婕 |  | 2018-10-13 17:22 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2058 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 与总工室确定小于150是否有问题_2018-10-13 14:45:11 | 2018-10-13 14:45 | 刘涛 | 无 | 2018-10-13 14:45 | 无 | 2018-10-13 14:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2059 | GC180288 | 恒大江门悦珑湾二期 | 施工图 | 结构 | 结构 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180288_2\D\设计区\S40-D-SBDK-B1F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓慕豪 | 计算书与模板不符_2018-10-13 15:24:47 | 2018-10-13 15:25 | 邓慕豪 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2060 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-302 | 25号楼三层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 卢先军 | 缺少索引编号_2018-10-13 15:25:50 | 2018-10-13 15:26 | 朱泽华 |  | 2018-10-15 02:33 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2061 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-11 | 机房屋面给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 取消雨水斗_2018-10-13 15:33:27 | 2018-10-13 15:33 | 刘涛 |  | 2018-10-13 22:01 | 无 | 2018-10-13 15:33 | 0 | 处理中 | 待复核
2062 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋五层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 复核此处侧排雨水斗是否被挡住？_2018-10-13 16:25:03 | 2018-10-13 16:25 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 11:22 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2063 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 注明材质_2018-10-12 19:30:32 | 2018-10-12 19:31 | 谢婷 | 无 | 2018-10-12 19:31 | 无 | 2018-10-12 19:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2064 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 标注壁龛_2018-10-13 10:26:45 | 2018-10-13 10:27 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:27 | 无 | 2018-10-13 10:27 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2065 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\D\设计区\E11-D-EMVS-中低压配电系统图.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 此处变压器阻抗值应为4%_2018-10-13 10:48:26 | 2018-10-13 10:48 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2066 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-201 | 23号楼一层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 丁余作 | 建议穿梁。_2018-10-13 10:32:02 | 2018-10-13 10:32 | 秦媛婕 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2067 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 多余的标注删除_2018-10-13 10:35:36 | 2018-10-13 10:36 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:36 | 无 | 2018-10-13 10:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2068 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 精简轴号_2018-10-13 10:36:31 | 2018-10-13 10:37 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:37 | 无 | 2018-10-13 10:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2069 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 |  |  | 大样图 | 厨、卫放大图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 精简轴号_2018-10-13 10:36:55 | 2018-10-13 10:37 | 罗晓天 | 无 | 2018-10-13 10:37 | 无 | 2018-10-13 10:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2070 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 避开线角_2018-10-13 16:44:30 | 2018-10-13 16:44 | 刘涛 |  | 2018-10-13 20:32 | 无 | 2018-10-13 16:44 | 0 | 处理中 | 待复核
2071 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 管道位置不对。_2018-10-13 16:46:42 | 2018-10-13 16:47 | 刘涛 |  | 2018-10-13 20:16 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2072 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 其他专业的内容要关掉_2018-10-13 16:49:47 | 2018-10-13 16:50 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:50 | 无 | 2018-10-13 16:50 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2073 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-05 | 加压送风系统图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层楼梯间加压风井楼板封板处理_2018-10-13 16:49:50 | 2018-10-13 16:50 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2074 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 设计小说明要放到图框内，图框内应有位置示意图_2018-10-13 16:51:20 | 2018-10-13 16:51 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:51 | 无 | 2018-10-13 16:51 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2075 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-06 | 一层通风、防排烟及空调平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 一层开固定窗_2018-10-13 16:53:09 | 2018-10-13 16:53 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2076 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 缺首层空调冷凝水排水。_2018-10-13 16:53:31 | 2018-10-13 16:54 | 刘涛 |  | 2018-10-13 20:57 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2077 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-06 | 一层通风、防排烟及空调平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 立管标示接至何处_2018-10-13 16:55:51 | 2018-10-13 16:56 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2078 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-108 | 屋顶层平面图 | 平面图 | 屋顶平面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 烟道，检修孔等应索引节点_2018-10-13 16:30:41 | 2018-10-13 16:31 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 16:31 | 无 | 2018-10-13 16:31 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2079 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 排水管在下层楼梯间上方，距离顶板太低，复核楼梯间高度。_2018-10-13 17:05:02 | 2018-10-13 17:05 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:16 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2080 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 重要问题 | 未处理 | 何梅兰 | 入户门不是防火门_2018-10-13 17:05:31 | 2018-10-13 17:06 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 17:06 | 无 | 2018-10-13 17:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2081 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 暖通 | 暖通 | 03 | 23号楼 | NS-03-10 | 机房层通风、防排烟及空调平面图 | 专业间对图 | 专业间对图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 董长进 | 改为防雨百叶_2018-10-13 17:14:14 | 2018-10-13 17:14 | 陈嘉琳 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2082 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 局部总平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 用屋顶总平面图_2018-10-13 17:16:09 | 2018-10-13 17:16 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 17:16 | 无 | 2018-10-13 17:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2083 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 可视对讲_2018-10-13 17:45:14 | 2018-10-13 17:45 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:45 | 无 | 2018-10-13 17:45 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2084 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 该段需表示标高_2018-10-13 17:59:12 | 2018-10-13 17:59 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:41 | 无 | 2018-10-13 17:59 | 0 | 处理中 | 待复核
2085 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼十五~二十二、 二十四~二十六层平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 无效意见 | 丁余作 | 定位_2018-10-13 10:37:59 | 2018-10-13 10:38 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 12:25 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2086 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\D\设计区\E11-D-EMVS-中低压配电系统图.dwg | 地上平面 | 屋顶平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 付俊哲 | 没面配电柜宜至少设置一个备用回路_2018-10-13 10:42:10 | 2018-10-13 10:42 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2087 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-302 | 25号楼三层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 周边梁顶结构标高是多少？应明确，雨蓬的顶标高是多少？应注明。建议补充剖面表示。_2018-10-13 10:44:39 | 2018-10-13 10:45 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2088 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\D\设计区\E11-D-EMVS-中低压配电系统图.dwg | 系统 | 低压系统 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 付俊哲 | 文字多余_2018-10-13 10:55:49 | 2018-10-13 10:56 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2089 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\D\设计区\E11-D-EMVS-中低压配电系统图.dwg | 系统 | 低压系统 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 需与恒大总工室确认，是否可以采用电缆外护套作为接地线，如无强制要求，则均使用5芯电缆_2018-10-13 11:03:30 | 2018-10-13 11:04 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2090 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼3～14层板配筋平面图 | 板配筋图 | 板配筋图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 图例比例太大_2018-10-13 11:05:42 | 2018-10-13 11:06 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-14 16:10 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2091 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼3～14层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 长度取900_2018-10-13 11:11:45 | 2018-10-13 11:12 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-13 16:36 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2092 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 按高分图的意见修改，详二次设计，不指定门洞高度等_2018-10-13 16:59:55 | 2018-10-13 17:00 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 17:00 | 无 | 2018-10-13 17:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2093 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 已修改 | 丁余作 | 排水管走大堂上空，建议穿梁。_2018-10-13 17:07:44 | 2018-10-13 17:08 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:41 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2094 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-601,JS-05-602 | 门窗列表及门窗详图一,门窗列表及门窗详图二 | 立面图 | 立面图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 门的材质错误，参考高分图_2018-10-13 17:04:15 | 2018-10-13 17:04 | 文登伟 | 无 | 2018-10-13 17:04 | 无 | 2018-10-13 17:04 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2095 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 补充定位。_2018-10-13 17:07:02 | 2018-10-13 17:07 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:42 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2096 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-304 | 25号楼五层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 建筑造型柱结构标高为14.1，应有结构构造柱作为支撑，补充设置构造柱_2018-10-13 17:09:11 | 2018-10-13 17:09 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2097 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07 | 首层排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 缺立管定位，其余自行复核。_2018-10-13 17:16:24 | 2018-10-13 17:16 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:42 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2098 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-101 | 25号楼 局部总平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 范围一般跟地下室一样大，并却确保塔楼周边道路都应在图里呈现_2018-10-13 17:16:46 | 2018-10-13 17:17 | 朱彬1 | 无 | 2018-10-13 17:17 | 无 | 2018-10-13 17:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2099 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-08 | 二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图纸深度 | 已修改 | 丁余作 | 在装饰柱的冷凝水管建议在平面图中画出支管伸出装饰柱。_2018-10-13 17:19:47 | 2018-10-13 17:20 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:47 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2100 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 增加一道尺寸标注，参考23号楼设计_2018-10-13 18:01:03 | 2018-10-13 18:01 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 18:01 | 无 | 2018-10-13 18:01 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2101 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-509 | 24号楼屋面层梁配筋平面图 | 梁配筋图 | 构造要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 反梁应该单独指定梁刚度放大系数及扭矩折减系数，并复核配筋。_2018-10-13 20:48:20 | 2018-10-13 20:48 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2102 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 李文斌 | 补充悬挑板配筋大样_2018-10-14 14:05:29 | 2018-10-14 14:05 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2103 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 05 | 25号楼 | GS-05-203 | 25号楼一层墙柱平面定位图 | 墙柱平面图 | 墙柱平面图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 卢先军 | 框架梁与剪力墙面外搭接时，剪力墙上需要设置暗柱的位置，建议在剪力墙上直接表示出来，在说明中笼统表达不便施工。_2018-10-14 14:07:01 | 2018-10-14 14:07 | 朱泽华 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2104 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 04 | 24号楼 | GS-04-301 | 24号楼二层结构平面布置图 | 结构平面 | 基本要求 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 李文斌 | 与建筑不一致，核对_2018-10-14 15:10:07 | 2018-10-14 15:10 | 张怀安 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2105 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-04,SS-04-05 | 给排水系统原理图(一),给排水系统原理图(二) | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 考漏了_2018-10-14 15:25:46 | 2018-10-14 15:26 | 刘涛 |  | 2018-10-15 11:00 | 无 | 2018-10-14 15:26 | 0 | 处理中 | 待复核
2106 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 两个消火栓横支管均需定位_2018-10-14 15:30:28 | 2018-10-14 15:30 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:27 | 无 | 2018-10-14 15:30 | 0 | 处理中 | 待复核
2107 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 04 | 24号楼 | JS-04-701,JS-04-702,JS-04-706,JS-04-704,JS-04-703,JS-04-705 | 节点及墙身大样图(一),节点及墙身大样图(二),节点及墙身大样图(六),节点及墙身大样图(四),节点及墙身大样图(三),节点及墙身大样图(五) | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 李志刚 | 所有栏杆索引通用图做法_2018-10-13 11:21:11 | 2018-10-13 11:21 |  | 无 | 2018-10-13 11:21 | 无 | 2018-10-13 11:21 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2108 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 首提 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 套管表示方法未统一_2018-10-13 11:15:22 | 2018-10-13 11:15 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:43 | 无 | 2018-10-13 11:15 | 0 | 处理中 | 待复核
2109 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 有板面高差位置，把梁虚线置后。_2018-10-13 11:17:48 | 2018-10-13 11:18 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2110 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S30-03-PLAN-3F,4F,6F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 陆秋风 | 字体重叠了。_2018-10-13 11:29:06 | 2018-10-13 11:29 | 焦瑞 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2111 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 |  | 23号楼3～14层板配筋平面图 | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 此段为梁，不要填充_2018-10-13 11:31:22 | 2018-10-13 11:31 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-13 16:37 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2112 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-702,JS-05-703,JS-05-704,JS-05-705,JS-05-706,JS-05-707,JS-05-701,JS-05-708,JS-05-709,JS-05-710,JS-05-711,JS-05-712,JS-05-713,JS-05-701,JS-05-715,JS-05-717,JS-05-716 | 墙身大样二,墙身大样三,墙身大样四,墙身大样五,墙身大样六,墙身大样七,墙身大样一,墙身大样八,墙身大样九,墙身大样十,墙身大样十一,墙身大样十二,墙身大样十三,墙身大样一,大门门廊大样,节点详图二,节点详图一 | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 烟道的洞口尺寸与要求不符，应与平面一样修改。_2018-10-13 11:32:18 | 2018-10-13 11:32 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 11:32 | 无 | 2018-10-13 11:32 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2113 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应为DN75_2018-10-13 17:21:29 | 2018-10-13 17:21 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:43 | 无 | 2018-10-13 17:21 | 0 | 处理中 | 待复核
2114 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 与建筑复核排水沟起点深度，应为300_2018-10-13 17:23:03 | 2018-10-13 17:23 | 刘涛 |  | 2018-10-15 09:17 | 无 | 2018-10-13 17:23 | 0 | 处理中 | 待复核
2115 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 人孔索引编号错误，应修改_2018-10-13 17:24:50 | 2018-10-13 17:25 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:25 | 无 | 2018-10-13 17:25 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2116 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-107 | 25号楼六层平面图 | 平面图 | 一层平面 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 检修爬梯索引有误_2018-10-13 17:26:03 | 2018-10-13 17:26 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:26 | 无 | 2018-10-13 17:26 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2117 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-08 | 二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 品质优化 | 未处理 | 丁余作 | 立管避开线脚_2018-10-13 17:29:55 | 2018-10-13 17:30 | 刘涛 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2118 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋给排水户型系统图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 热水回水管需同程回水，修改系统及平面_2018-10-13 17:31:10 | 2018-10-13 17:31 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 16:54 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2119 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 刘进 | 与恒大总工室确定是否需橡胶接头_2018-10-13 17:34:23 | 2018-10-13 17:34 | 刘涛 | 无 | 2018-10-13 17:34 | 无 | 2018-10-13 17:34 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2120 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 注明排至地下室集水坑_2018-10-14 15:34:51 | 2018-10-14 15:35 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:39 | 无 | 2018-10-14 15:35 | 0 | 处理中 | 待复核
2121 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 管编号不对_2018-10-14 15:37:19 | 2018-10-14 15:37 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:40 | 无 | 2018-10-14 15:37 | 0 | 处理中 | 待复核
2122 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-102,SS-03-101,SS-03-305 | 给排水系统图（二）,给排水系统图(一),23号楼一层给排水系统图和大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 楼层数不对_2018-10-14 15:38:24 | 2018-10-14 15:38 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 10:40 | 无 | 2018-10-14 15:38 | 0 | 处理中 | 待复核
2123 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-207 | 23号楼屋顶层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 图上钢套管大小实为200，应改为100_2018-10-14 15:53:36 | 2018-10-14 15:54 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 12:36 | 无 | 2018-10-14 15:54 | 0 | 处理中 | 待复核
2124 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 此电流互感器有何用处？建议取消_2018-10-14 15:56:46 | 2018-10-14 15:57 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 15:57 | 无 | 2018-10-14 15:57 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2125 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 零序电流值应该是I△n，电气火灾监控系统上的应该标注在R探头上_2018-10-14 15:57:34 | 2018-10-14 15:58 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 15:58 | 无 | 2018-10-14 15:58 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2126 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 有计量表选型，但未见计量表图例，请核实恒大标准是否需要设置计量表_2018-10-14 15:59:55 | 2018-10-14 16:00 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:00 | 无 | 2018-10-14 16:00 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2127 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 结构 | 结构 | 03 | 23号楼 | 无 | D:\AcsModule\WorkFolder\Project\GC180272_2\03\设计区\S40-03-BASB-3F~14F.dwg | 钢结构 | 钢结构 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 陆秋风 | 计算值_2018-10-13 11:39:33 | 2018-10-13 11:40 | 王帅1 | 已修改 | 2018-10-13 16:38 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2128 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 不宜采用电缆外护套作为接地线_2018-10-13 11:40:34 | 2018-10-13 11:41 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2129 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图面表达 | 未处理 | 付俊哲 | 文字重合_2018-10-13 11:43:47 | 2018-10-13 11:44 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2130 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 消火栓管位置不对_2018-10-13 11:59:18 | 2018-10-13 11:59 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:43 | 无 | 2018-10-13 11:59 | 0 | 处理中 | 待复核
2131 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | D | 地下室 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 一般性规范 | 未处理 | 付俊哲 | 风机房照明和插座不应与风机动力共用一个箱子，照明应从车库应急照明箱接取，插座应从车库公共照明箱接取_2018-10-13 11:55:44 | 2018-10-13 11:56 | 吴欢珂 |  |  |  |  | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2132 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-08 | 二层给排水平面图 | 平面图 | 住宅平面 | 出图 | 审核 | 图面表达 | 已修改 | 丁余作 | 管径编号顺序不对。_2018-10-13 17:14:17 | 2018-10-13 17:14 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:47 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2133 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-13,SS-04-15 | 标准层户型排水大样图,标准层户型给水大样图,标准层给排水系统图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 统一为200_2018-10-13 11:57:18 | 2018-10-13 11:57 | 刘涛 |  | 2018-10-14 10:43 | 无 | 2018-10-13 11:57 | 0 | 处理中 | 待复核
2134 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 立管间距改为150_2018-10-13 17:34:55 | 2018-10-13 17:35 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:45 | 无 | 2018-10-13 17:35 | 0 | 处理中 | 待复核
2135 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 地下一层，不要用负一层_2018-10-13 17:35:55 | 2018-10-13 17:36 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:36 | 无 | 2018-10-13 17:36 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2136 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 图面紧张时，可以单边标注轴号_2018-10-13 17:37:02 | 2018-10-13 17:37 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:37 | 无 | 2018-10-13 17:37 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2137 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 建筑 | 建筑 | 05 | 25号楼 | JS-05-501,JS-05-502,JS-05-503,JS-05-504 | 楼、电梯详图（一）,楼、电梯详图（二）,楼、电梯详图（三）,楼、电梯详图（四） | 详图 | 墙身详图 | 出图 | 校对 | 一般问题 | 未处理 | 何梅兰 | 标注隐形门_2018-10-13 17:38:30 | 2018-10-13 17:38 | 谢婷 | 无 | 2018-10-13 17:38 | 无 | 2018-10-13 17:38 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2138 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 图例比例不对_2018-10-13 17:38:31 | 2018-10-13 17:39 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 14:44 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2139 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 05 | 25号楼 |  | 25栋一层给排水平面图 | 平面图 | 裙房平面 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 杨海斌 | 复核防水套管位置_2018-10-13 17:41:09 | 2018-10-13 17:41 | 陈锐文 |  | 2018-10-14 14:44 |  |  | 0 | 处理中 | 待复核
2140 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 04 | 24号楼 | SS-04-07,SS-04-06,SS-04-16 | 首层排水平面图,首层给水平面图,首层给排水系统图及大样图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 应向左拐_2018-10-13 17:42:12 | 2018-10-13 17:42 | 刘涛 |  | 2018-10-13 21:45 | 无 | 2018-10-13 17:42 | 0 | 处理中 | 待复核
2141 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明箱供电电源采用单回路，并设分励脱扣，违反消防用电负荷供电要求，并请核实前端双电源供电有何用处？_2018-10-14 16:06:29 | 2018-10-14 16:06 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:06 | 无 | 2018-10-14 16:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2142 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 建议采用220V分励脱扣器，并增加24V中间继电器接收消防信号_2018-10-14 16:02:34 | 2018-10-14 16:03 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:03 | 无 | 2018-10-14 16:03 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2143 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 给排水 | 给排水 | 03 | 23号楼 | SS-03-206 | 23号楼二十三层给排水平面图 | 总平图 | 总平图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 已修改 | 刘进 | 大样表示梁线即可_2018-10-14 16:15:27 | 2018-10-14 16:15 | 秦媛婕 |  | 2018-10-15 12:26 | 无 | 2018-10-14 16:15 | 0 | 处理中 | 待复核
2144 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 不建议采用金属护套作为PE线，可靠性太差，改为5芯电缆_2018-10-14 16:05:33 | 2018-10-14 16:06 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:06 | 无 | 2018-10-14 16:06 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2145 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 需明确WDZ线缆的阻燃类别，请核实补充_2018-10-14 16:18:42 | 2018-10-14 16:19 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:19 | 无 | 2018-10-14 16:19 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2146 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 应急照明供电需与竖向配电干线系统对应，非链式配电，应为T接配电_2018-10-14 16:13:59 | 2018-10-14 16:14 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:14 | 无 | 2018-10-14 16:14 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2147 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 需明确WDZ线缆的阻燃类别，请核实补充_2018-10-14 16:16:06 | 2018-10-14 16:16 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:16 | 无 | 2018-10-14 16:16 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理
2148 | GC180272 | 岳阳恒大未来城 | 施工图 | 电气 | 电气 | 03 | 23号楼 |  |  | 系统 | 配电箱系统图 | 出图 | 校对 | 图纸深度 | 未处理 | 邓伟光 | 需明确WDZ线缆的阻燃类别，请核实补充_2018-10-14 16:17:03 | 2018-10-14 16:17 | 王小燕 | 无 | 2018-10-14 16:17 | 无 | 2018-10-14 16:17 | 0 | 未处理 | 待设计人员处理