## 项目校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 校审阶段 | 校审意见数量 | [8 empty] | 修改
[7 empty] | 自校 |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |  | 审核
[7 empty] | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数
1 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 建筑产业化公司 | 总经办 | 施工图 | 首提 | 8 | 50 | 58
二提
终提
出图
2 | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 首提
二提
终提
出图

## 项目校审记录表
序号 | 专业 | 子项号 | 子项名称 | 意见编号 | 意见类型 | 意见状态 | 校审人 | 校审意见 | 查看截图 | 校审时间 | 意见责任人 | 反馈意见 | 反馈时间 | 复审意见 | 复审时间 | 图号 | 图纸名称
1 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0029 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | B2F消防水泵房下方是制冷机房，泵房内的集水坑影响下层机房的层高。建议复核有无必要设集水坑。_2018-08-29 09:45:07 | 查看截图 | 2018-08-29 09:45 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:18 | 无 | 2018-08-29 09:45 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
2 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0028 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓位置过于隐蔽，应设置在明显区域，且不应影响车辆开门_2018-08-29 12:27:35 | 查看截图 | 2018-08-29 12:28 | 郑发成 |  | 2018-08-30 11:14 | 无 | 2018-08-29 12:28 | 无 | W20-D-BASD-B1F.dwg
3 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0027 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 负二层北区喷淋干管尽量避免穿越人防围护结构接至塔楼_2018-08-29 23:19:22 |  | 2018-08-29 23:19 | 郑发成 |  | 2018-08-30 14:29 | 无 | 2018-08-29 23:19 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
4 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0026 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消火栓、喷淋干管应尽量避免穿越汽车坡道中间位置_2018-08-29 23:32:11 |  | 2018-08-29 23:32 | 郑发成 |  | 2018-08-30 12:16 | 无 | 2018-08-29 23:32 | 无 | W20-D-BASD-B2F.dwg
5 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0025 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 泄压阀动作压力偏大，建议取扬程的120%_2018-09-04 23:13:32 | 查看截图 | 2018-09-04 23:14 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:07 | 无 | 2018-09-04 23:14 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
6 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0024 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺水泵接合器，穿越人防墙应在平面及系统图设防护阀和刚性防水套管_2018-09-04 23:16:07 | 查看截图 | 2018-09-04 23:16 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:16 | 无 | 2018-09-04 23:16 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
7 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0023 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺喷淋立管管径标注_2018-09-04 23:20:54 | 查看截图 | 2018-09-04 23:21 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:21 | 无 | 2018-09-04 23:21 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
8 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0022 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 缺消防管道安装标高_2018-09-04 23:21:36 | 查看截图 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:22 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
9 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0021 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺水泵接合器_2018-09-04 23:22:28 | 查看截图 | 2018-09-04 23:22 | 郑发成 | 无 | 2018-09-04 23:22 | 无 | 2018-09-04 23:22 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
10 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0020 | 图纸深度 | 已修改 | 龙世联 | 消防立管顶部应设自动排气阀_2018-09-04 23:19:34 | 查看截图 | 2018-09-04 23:20 | 郑发成 |  | 2018-09-19 13:08 | 无 | 2018-09-04 23:20 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,,SS-D-03 | 地下室给水系统图,地下室给排水系统图（一）,地下室消火栓系统图（二）,,地下室给排水系统图（一）,地下室给排水系统图（一）,南区地下室喷淋系统图,,北区地下室喷淋系统图
11 | 给排水 | D | 地下室 | SSYJ0019 | 图纸深度 | 未处理 | 龙世联 | 缺系统图_2018-09-05 15:32:26 | 查看截图 | 2018-09-05 15:32 | 郑发成 | 无 | 2018-09-05 15:32 | 无 | 2018-09-05 15:32 | SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03,SS-D-03 | 南区生活水泵房给排水大样图（一）,南区生活水泵房给排水大样图（二）,北区生活水泵房给排水大样图（一）,北区生活水泵房给排水大样图（二）

## 项目设计人员校审情况一览表
| 所属公司 |  | 所属部门
| 专业 |  | 工程阶段
项目人员校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 专业 | 工号 | 姓名 | 角色 | 校审阶段 | 校审意见数量
[11 empty] | 自校 |  |  | 校对 |  |  | 审核
[11 empty] | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数
| GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 建筑 | A01111 | 张三 | 专业负责人，设计 | 首提 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5
[10 empty] | 二提 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4
终提
出图
[10 empty] | 合计 | 7 | 15 | 16 | 4 | 5 | 9
[7 empty] | …… | …… | ……
[6 empty] | 结构 |  |  |  | 首提
二提
终提
出图
[6 empty] | …… |  |  |  | 首提
二提
终提
出图

## 设计人员项目校审情况一览表
| 所属公司 |  | 一级部门 |  | 二级部门
工程阶段
序号 | 工号 | 姓名 | 所属公司 | 一级部门 | 二级部门 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 校审阶段 | 校审意见数量
[12 empty] | 自校 |  |  | 校对 |  |  | 审核
[12 empty] | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数
1 | A01111 | 张三 | 深圳公司 | 公建部 | 建筑 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 建筑产业化公司 | 总经办 | 施工图 | 首提 | 8 | 50 | 58
二提
终提
出图
[6 empty] | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 首提
二提
终提
出图

## 项目校审人员校审情况一览表
| 所属公司 |  | 所属部门
| 专业 |  | 工程阶段
项目人员校审情况一览表
序号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 专业 | 工号 | 姓名 | 角色 | 校审阶段 | 校审意见数量
[11 empty] | 自校 |  |  | 校对 |  |  | 审核
[11 empty] | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数
| GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 建筑 | A01111 | 张三 | 专业负责人，设计 | 首提 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5
[10 empty] | 二提 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4
终提
出图
[10 empty] | 合计 | 7 | 15 | 16 | 4 | 5 | 9
[7 empty] | …… | …… | ……
[6 empty] | 结构 |  |  |  | 首提
二提
终提
出图
[6 empty] | …… |  |  |  | 首提
二提
终提
出图

## 校审人员项目校审情况一览表
| 所属公司 |  | 一级部门 |  | 二级部门
工程阶段
序号 | 工号 | 姓名 | 所属公司 | 一级部门 | 二级部门 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 工程阶段 | 校审阶段 | 校审意见数量
[12 empty] | 自校 |  |  | 校对 |  |  | 审核
[12 empty] | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数 | 未完成 | 已完成 | 总数
1 | A01111 | 张三 | 深圳公司 | 公建部 | 建筑 | GC180240 | 赤湾科苑项目 | 建筑产业化公司 | 总经办 | 施工图 | 首提 | 8 | 50 | 58
二提
终提
出图
[6 empty] | GC170418 | 绿景凯威置业城市更新项目 | 深圳公司 | 公建部 | 施工图 | 首提
二提
终提
出图